TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : Organik Kavrulmuş Keçi Boynuzu Unu Üretimiyle Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş Projesi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : GKM Gıda ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri

Organik kavrulmuş keçi boynuzu unu üretimiyle yüksek katma değerli üretim yapısına geçmeyi isteyen işletmeye BRC sisteminin getirilebilmesi için, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi  8.cad. No:10 Huzurkent Akdeniz / MERSİN adresinde faaliyet gösteren GKM Gıda bünyesinde bazı yapım işi faaliyetleri yürütülecektir.

Yapılacak yapım işleri;

- Çatı İzolasyonu Yapımı: Üretim alanında yüksek yüzeyler kir birikmesine, kondens ve küf oluşumuna engel olacak şekilde dizayn edilecektir. Bu amaçla yapılacak çatı izolasyonu gerçekleştirilerek mevcut çatı kaplamanın üzerine cam yünü serilerek ve üzerine trapez sac levha veya muadili malzeme monte edilerek ortam dış etmenlerden izole edilecektir.

- Zemin tadilatı: İşletme alanında yerin ve duvarın zemin uygulaması yapılacaktır.  Zemin suya, aside ve alkaliye dirençli, bakteri gelişimini engelleyici antibakteriyel özellikte, mekanik mukavemeti yüksek, kolay temizlenebilir bir malzeme olan epoksi ile kaplanacaktır.

  - Ödeme şartları

Yapım işi ihalesi götürü bedel olarak belirlenmiş olup, yapım işi bedeli yüklenici firmanın işin tamamını bitirmesini müteakip peşin olarak yapılacaktır. Ön ödeme koşulları yüklenici firma ile yapılacak sözleşme esnasında belirlenecektir.

  - Diğer

Yüklenici firma bu teknik şartnameye uygun yapım işi faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Yapım işleri boyunca şartname ve projeye uymayan işler yüklenici firma tarafından  bila bedel tashih edilecek veya değiştirilecektir. Bu işte çalışacak tüm personel kalifiye eleman olacaktır. Yüklenici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi kapalı ihale teklif dosyası içinde sunmalıdır.

- Teknik Şartname

2.1 Çatı İzolasyonu Yapımı

- 2000 m2’lik alan için tasarlanmalıdır.

- Mevcut çatı kaplamanın üzerine en az 50mm kalınlığında cam yünü veya muadili bir malzeme serilmelidir.

- Oluşturulacak iskelete trapez saclar veya muadili malzeme monte edilmelidir.

- En az 0,50 mm kalınlığında boyalı trapez sac levha veya muadili malzeme kullanılmalıdır.

2.2 Zemin Tadilatı

2.2.1 Zemin Uygulaması:

- Zemin tadilatı 500 m2 ‘lik alan için uygulanmalıdır.

- Zemindeki tüm derzler ve çatlaklar açılıp tamir edilmelidir.

- Temizlenmiş yüzeye tozumazlığın artması, çeşitli sıvıların emiliminin ortadan kalkması, kolay temizlenebilmesi ve bakteri oluşumunun engellenmesi için yapıştırıcı özlü bir kimyasal olan epoksi ile en az 0,400 gr/m2 epoksi astarı çekilmelidir.

- Üzerine 100-300 mikron aralığında kuvars kum serpilmelidir. (Sarfiyat:2kg/m2)

- Kumlama işleminden sonra kumlar süpürülüp taşlama makinesi ile zemin tekrar taşlanıp süpürülmelidir. Süpürme işleminden sonra zemine en az 0,400 gr/m2 ara kat boya çekilmelidir.

- Son olarak rulo ile kendiliğinden yayılabilir yapıştırıcı özlü bir kimyasal olan epoksi ile kaplama boyası çekilerek uygulama tamamlanmalıdır. (Sarfiyat: 1,5 kg/m2)

- Tamamlanmış zemin kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.

2.2.2 Duvar Zemini Uygulaması:

- 500 m’lik fabrika iç bölümde bulunan 2m yüksekliğindeki duvar zemini için olmalıdır.

- Duvarlara temizlenmiş yüzeye tozumazlığın artması, çeşitli sıvıların emiliminin ortadan kalkması, kolay temizlenebilmesi ve bakteri oluşumunun engellenmesi için yapıştırıcı özlü bir kimyasal olan epoksi ile astar çekilmelidir.

- Duvar yüzeyi zımpara yapılmalıdır.

- Çatlaklar ve kuşgözleri tamir edilmelidir.

- Dikey ve yatay bölümlerde pah uygulaması yapılmalıdır.

- Yüzeye astar çekilmeli ve 2 kat yapıştırıcı özlü bir kimyasal olan epoksi duvar boyası yapılmalıdır.

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı:

- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde taahhüdünü yerine getirecektir.

- Sözleşme Hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından sunulacak olan İş Programı imalat kalemlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki planlı aylık ilerleme oranlarını gösterecek ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde GKM Gıda yönetimine sunulacaktır.

  - Kalite Güvence Sistemi

- Yüklenici firma söz konusu iş süresince tüm iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

- Yüklenici, kullanacağı her türlü malzemeyi TSE’li olmak kaydı ile kullanacaktır.

  - Tasarım Değişiklikleri

- Yeni yapım işlerinin kapsama ilavesi veya bazı tasarım değişiklikleri söz konusu olursa fiyatlandırma sözleşme fiyatı ve tutarlarıyla değerlendirilecektir.

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

III. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

IV. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

V. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

İhale Makamı Yetkilisi

Cezmi YILDIRIM