###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: “HİBRİT ANAÇ ÜRETİMİNDE İKLİMLENDİRME SERASI VE SOĞUKHAVA DEPOSU YATIRIMI İLE REKABET GÜCÜNÜN, KATMA DEĞERİN VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI”

Yayın Referansı	:

1. Genel Tanım

“HİBRİT ANAÇ ÜRETİMİNDE İKLİMLENDİRME SERASI VE SOĞUKHAVA DEPOSU YATIRIMI İLE REKABET GÜCÜNÜN, KATMA DEĞERİN VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI”

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| No |  | İşin cinsi |  |  |  | ÖLÇÜ | BİRİM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soğutma Ünitesi (minimum) |  |  |  |  | 32.000 watt | 2 | Adet |  |  |  |  |
| 2 | Soğutma Ünitesi (minimum) |  |  |  |  | 12.000 watt | 1 | Adet |  |  |  |  |
| 3 | Nemlendirme Cihazı |  |  |  |  |  | 3 | Adet |  |  |  |  |
| 5 | Soğuk Depo Paneli |  |  |  |  | 12 cm | 796 | m² |  |  |  |  |
| 6 | Soğuk Depo Panel Montajı |  |  |  |  |  | 796 | m² |  |  |  |  |
| 7 | Soğuk Depo Aksesuar Malzemesi |  |  |  |  |  | 796 | Mt |  |  |  |  |
| 8 | Soğuk Depo Zemin İzalasyonu XPS 5 cm |  |  |  |  |  | 250 | m² |  |  |  |  |
| 9 | Soğuk Depo Kapısı 230 x 280 Net Geçişli Sürgü Ray Kapı |  |  |  |  | 230 x 280 | 1 | Adet |  |  |  |  |
| 10 | Soğuk Depo Kapısı 100 x 210 Net Geçişli Çarpma Kapı |  |  |  |  | 100 x 210 | 1 | Adet |  |  |  |  |
| 11 | Havalandırma Sistemi (Manuel) |  |  |  |  |  | 2 | Adet |  |  |  |  |
| ODA VE CİHAZ ÖZELLİKLERİ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kullanım yeri |  |  |  |  |  | ADANA |  |  | ADANA |  |  |  |
| Hacmin adı |  |  |  |  |  | NARENCİYE MUHAFAZA ODASI |  |  | NARENCİYE MUHAFAZA ODASI |  |  |  |
| Oda no |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| Oda eni |  |  |  | (mt) |  | 5,76 |  |  | 11,50 - 13,50 |  |  |  |
| Oda boyu |  |  |  | (mt) |  | 6,09 |  |  | 16,10 |  |  |  |
| Oda yüksekliği |  |  |  | (mt) |  | 6,50 |  |  | 6,50 |  |  |  |
| Mal giriş miktarı |  |  |  | (Kg) |  |  |  |  | 22.000 |  |  |  |
| Mal giriş sıcaklığı |  |  |  | (°C) |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| Soğutma süresi |  |  |  | (h) |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |
| Soğutulacak ürün |  |  |  |  |  | Fide |  |  | NARENCİYE |  |  |  |
| Oda sıcaklığı |  |  |  | ( °C) |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| Evaparasyon sıcaklığı |  |  |  | ( °C) |  | -8 |  |  | -8 |  |  |  |
| Kondanzasyon sıcaklığı |  |  |  | ( °C) |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
| İhtiyaç Olan Mal Yükü Soğutma Kap. |  |  |  | (watt) |  | 12.000 |  |  | 55.000 |  |  |  |
| İzolasyon kalınlığı |  |  |  | (cm) |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| Kompresör Modeli |  |  |  |  |  | Yarı hermetik |  |  | Yarı hermetik |  |  |  |
| Soğutma kapasitesi (minimum) |  |  |  | (watt) |  | 12.000/adet |  |  | 32.000/adet |  |  |  |
| Soğutucu akışkan |  |  |  |  |  | R404a |  |  | R404a |  |  |  |
| Cihaz sayısı |  |  |  | Adet |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| Evaparatör |  |  |  |  |  | STANDART |  |  | STANDART |  |  |  |
| Evaparatör Lamelleri |  |  |  |  |  | 6 mm |  |  | 6 mm |  |  |  |
| Evaparatör Dış Kasası |  |  |  |  |  | RAL 9002 |  |  | RAL 9002 |  |  |  |
| Tabloda verilen ölçüler panellerin içten içe net ölçüleridir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOĞUK DEPO CİHAZI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlar split olarak imal edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihaz gövdesi galvaniz sac konstrüksiyon olup RAL9002 renkte elektrostatik fırın boyalı ve kompakt dizayna sahip olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihaz dış ünitesi ,servis kolaylığı için tüm ekipmanlara ulaşılabilirlik sağlayan dizayna sahip olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihaz gövdesi kutu yada köşe profil kullanılmadan, özel imalat profillerle imal edilip , mukavemet açısından kapaklar haricinde kolaylıkla sökülebilen kısmı bulunmamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlarda kullanılan yarıhermetik pistonlu kompresörler, hermetik ya da scroll kompresörler; yüksek verimli , sessiz ve titreşimsiz olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Kullanılan soğutucu akışkan R-404a olup , ozon tabakasına zarar vermeyen özellikte, çevreci gaz olmalıdır. Opsiyonel olarak R-22 gazı ile modeller de mevcut olmalıdır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlarda karlanmaya karşı otomatik, elektrikli defrost tertibatı bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Defrost sonu tespiti evaporatör sıcaklığına göre yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Evaporatörde defrost sonu fan gecikmesi olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Evaporatör ve kondenserde yüksek verimli, özel dizayn edilmiş, aluminyum kanatlı eşanjörler kullanılılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlarda termostatik, dıştan dengeli genleşme vanası (expansıon valf), kurutucu filtre (filter -drayer) kullanılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlarda basınç arızalarına karşı ayarlanabilir vakum ve basınç otomotiği kombinesi veya basınç switch leri kullanılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Tüm sistemin kabloları numaralandırılmış, elektrik şeması yağmurdan izole edilmiş olarak elektrik panosunda uygun yere mesnetlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Elektronik kumanda kontrol sistemi olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlar voltaj değişikliklerine karşı korumalı olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlar otomatik olarak devreye girip çıkmalı, digital sıcaklık ve nem göstergeli ve kablolu uzaktan kumanda paneli ile kumanda ve kontrolü yapılabilmelidir. Kompresör ve fanlar için gerekli kontaktör, termik ve sigortalar TELEMEKANİK, ABB, SIEMENS veya Muadili marka olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Mikroişlemci kontrollü dijital kumanda paneli olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihaz seçimleri , odaların mimari yapısına , kullanım amacına uygun ve homojen soğutma sağlayacak şekilde yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Cihazlar ile birlikte arıza müdahale ve kullanım kılavuzları teslim edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: “HİBRİT ANAÇ ÜRETİMİNDE İKLİMLENDİRME SERASI VE SOĞUKHAVA DEPOSU YATIRIMI İLE REKABET GÜCÜNÜN, KATMA DEĞERİN VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI”

Yayın Referansı	:

1. Genel Tanım

MCB Provedo Modern Sera Kurulması Projesi kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen seranın alımı yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

Bu şartname; MCB Provedo Modern Sera Kurulması için 500 m2 doku kültürü serası alımı ile ilgili teknik özellik ve şartları içermektedir

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | # İKLİMLENDİRME SERASI | 500 m2 |

Sera Materyallerinin teknik Özellikleri

Ön ve arka Direkler

Dikdörtgen tüp 120X80X3 mm

Uzunluk 6,90m ve 6’00 m

Ön kısımda 9.60’ lık üç adet

Toplamda 6 adet

Daldırma galvanizlidir

Dış Direkler

Dikdörtgen tüp 120X80X3

Uzunluk 4,00 m

Daldırma galvanizlidir.

Toplamda 4 adet olmalıdır.

Yan Direkler

Dikdörtgen tüpler 80X80X2 mm

Uzunluk 4,00 m

daldırma galvanizlenmelidir.

Her 2,5 metrede bir yerleştirilmelidir.

Toplamda 42 adet olmalıdır.

Tüm direkler toprağa sabitlenecektir. 70*70*2mm 1500mm boyunda ankrajlar ile sabitlenecektir.

Direkler TS EN 10305-3 veya EN 10305-3-NEQ veya DIN EN 10305-3-EQV ve EN 10025 standardına bağlı olarak materyal kullanılacak ve sıcak daldırma galvaniz teknolojisi ile galvanizlenecektir.

Direk Başları

Tek parça olarak kalıp basma sistemine göre yapılmış ve metal levhalar 2,5 mm kalınlığında galvanizlenmiş olmalıdır.

Toplam direk başı 46 adet

Çelik levha, EN 10305-3 Standart EN 10142 standartlarına göre yapılmış olmalı ve galvaniz kaplama Z. 275 EN 10147 standartlarına bağlı kalarak yapılmış olmalıdır.

Kemerler (Yaylar)

Kemerler Ø 60 mm galvanizli yuvarlak borulardan yapılmalıdır.

Her 2,5 m de bir yerleştirilmedir.

Toplamda  kemer sayısı 23 adet olmalıdır.

Borular norm EN 10142 standartlarına uygun malzeme ile  EN 10305-3 standartlarına bağlı kalarak imal edilmeli ve daldırma galvaniz yapılmalıdır.

Makas ve Gergiler

Makas, 1 yatay ayraç ve 4 gergi tarafından desteklenmiş ve her 2,5 m de bir yerleştirilmiş olmalıdır.

Köşegen gergiler tüm makaslarla bağlanmalıdır.  Her bölümde 2 hat şeklinde

Yatay ayraç Ø 32 mm galvanizli çelik yuvarlak borudan yapılmalıdır.

Dikey ayıraç Ø 32 mm galvanizli çelik yuvarlak borudan yapılmalıdır.

Çapraz gergiler Ø 32 mm galvanizli çelik yuvarlak borulardan yapılmalıdır.

Toplam: 23 adet makas (1 yatay ayraç + 4  gergi) olmalıdır.

Toplam çapraz gergi sayısı 12 adet olmalıdır.

Borular Standard EN 10142 malzeme kalitesi, Standart yerine EN 10305-3 bağlı kalarak imal edilmeli ve galvaniz kaplama sıcak daldırma galvaniz olmalıdır.

Konstrüksiyon Destekleri

Ön kısımdaki destekler

Yanal takviye: (Q42 galvanize boru)  sera başında ortasında ve sonunda toplam 12 adet

Ön takviye: 5 m. ilk modülü (80x80x2mm galvanizli profil) iç destek üst frontal takviye eklenmelidir. Toplam 4 adet

Üst Kısımdaki destekler

Sera üstünde sera başı ortası ve sonuna 3 sıra şeklinde Q32mm galvanizli borudan toplam 12 adet uygulanmalıdır. Borular daldırma galvaniz yapılmalıdır.

Profillerin Sabitlenmesi

Profiller önceden yere beton ile sabitlenmiş 70*70*2mm 1500mm uzunluğundaki ankrajlarla sabitlenecektir. Sabitleme işlemi yapılırken teleskopik ayarlama imkânı olacaktır.

Ankrajlar daldırma galvaniz olacaktır.

Toplam ankraj sayısı 52 adettir.

# Pencereler

Otomatik kelebek tip çatılarda havalandırma:

2000mm boyunda çatı penceresi otomatik olarak açılması.

46 adet galvanizli çelik kramayer ve bakır pinyon sistemi her 2'5 m yerleştirilmelidir.

2000m m. komut çubuğu, yuvarlak galvanizli çelik boru Ø1 ' yapılmalıdır.

46 adet, dikdörtgen 50x30x1'5 mm galvanizli çelik borular tarafından yapılan açıklıklar eğrileri, her 2'5 m. yerleştirilmelidir.

2 adet üç fazlı otomatik olarak end-switche minimum 0'5 HP, dişli motor pencerelerin açılması için kullanılacaktır.

# Sinek Tülü

1 cm2' de 50 adet gözenek bulunmalıdır.

UV katkılı PE malzeme olmalıdır.

5 yıl garantili olmalıdır.

Serada bulunan tüm havlandırma açıklığı bu tül ile kaplanmalıdır.

Sera Örtü Malzemesi Özellikleri

Seranın yan cepheleri toplam 516,80 m2 8 mm şeffaf sera polikarbonu ile kaplı olmalıdır.

2.1 m eninde boyları özel kesilmiş polikarbonlar, alüminyum çıtalar ile bütünlük sağlayarak özel bükülmüş galvanizli sac ve akıllı civatalar ile montaj edilmelidir.

Kullanılacak polikarbon uv katkılı olmasının yanı sıra dışa gelen yüzeyleri extra uv kaplamalı olmalıdır.

Polikarbon açık kenarlarında yapıştırma ithal toz bandı kullanılmalıdır.

Seranın çatısında difüzyonlu UV EVA. IR ,AF AD AB özellikli 36 aylık 160 mikron kalınlığında 650 m2 plastik örtü kullanılmalıdır.

Tepede tek kat plastik örtü olmalıdır.

Polikarbon Örtü Malzemesi Özellikleri

Serada kullanılan policarbon örtü malzemesi uv katkılı ve tek yüzey uv kaplamalı 8 mm şeffaf sera policarbonu olmalıdır.

Policarbon m2 ağırlığı en az 1.3 kg olmalıdır.

Polikarbon birleştirme elemanı alüminyum h profil olmalıdır.

Polikarbon montaj sacları pullar ve akıllı civatalar ile monte edilmelidir.

Isı izolasyonu sağlamalıdır.

Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

Plastik Örtü Özellikleri

Kullanılan katkılar '3ATHT-UV+EVA+IR+AF VE DİFİZYON Minumum Kalınlık :tek Kat 0.16 mm (160 micron) Garanti Süresi :36 Ay

Ürün Cinsi :36 Aylık difüzyonlu sera plastiği Kullanılan AF (Anti Fog) sera  örtüsü iç yüzeyinde su damlacıkları oluşumunu önlemeldir. (Anti Fog katkı maddesinin kullanımına bağlı olarak faydalı ömrü 12-18 ay civarında olmalıdır.)

Fanped Soğutma Sistemi

Sera kuzey cephesinde 9,6 m2 15 cm kalınlığında (1mX 0.15m x 9,00m ölçülerinde 1 adet fanped peteği yerleştirilmelidir.

Petek kanal açıları 60 derece olmalıdır.

Serada içerisinde 3 adet 45- 50 cm kanat çapında minimum 7500 m3 debili sirkülasyon fanı kullanılmalıdır.

Yüksek Basınçlı Fog Sistemi

- Masaların içerisine minimum 70 bar basınçlı sistem döşenmelidir.

- Ağız alanı 5X1.6 = 8 m2

- Ağız akışı 5.5 I/h

- Ağız basıncı 50-70

SU TANKI- 55m3’lük modüler çelik su tankı kullanılmalıdır.

Kaplama 76 x 18 mm Panel kalınlıkları 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 mm Çelik S 280 GD (DIN - EN 10147) Paslanma koruma Zinc alloy iki taraftaki kaplama kalınlığı 20 Mm - 275 gr / m2 Vida ve diğer elemanlar Kalite Min 5,6 Paslanma koruma Zinc - cobalt alloy ( Zincrolyte) Kalınlık 15 Diğer özellikler Yan tahliye özel yan panel olmalıdır. Montaj beton üzerine montal ve su tahliye borusu Su tahliye Alttan tek boru çıkışlı İç koruma Panel ve membrane arası 500 gr/m2 non woven örtü İç membran 0.5 mm pvc membrane uv katkılı Depo Üstü güneş geçirmez örtü

- Su tankı altı beton zemin olmalıdır.

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Kullanılan galvaniz kolonlar için 500 gr/m2 (70 mikron) diğer konstrüksiyonda 275 gr/m2 (38 mikron) dur.

- Serada içinde kullanılacak kablolar kesinlikle TSE ve CE normlarında olması gerekmektedir.

- Tüm kullanılacak kablolar min.55 decere ısıya ve güneş ısığına dayanımlı olmalıdır.

- Tedarikçi,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Proje süresince gerekli olacak bütün işgücü (, yüksek basınçlı sisleme ekibi, kaynak ekibi, basit işçi v.b) tedarikçi tarafından sağlanacaktır. Kurulum sırasında projenin kontrolü ve yapılan işin kalitesini denetlemek proje sahibi tarafından yapılacaktır.

- Tedarikçi, proje dahilinde çalışan tüm personelin tamamının konaklama ve yemek giderlerini temin edecektir.

- Tedarikçi tarafından teknik şartnamede belirtilen bütün projeler ve bunlara ait alt dokümanlar şirkete sunulacak, kullanılan tüm malzemelerin teknik özelliklerini belirten sertifikalar ve garanti belgeleri şirkete teslim edilecektir.

Garanti Koşulları

- Tüm ürünlerde zedelenme, çizilme ve ezilme olmamak kaydı ile 2 yıl paslanmazlık garantisi verilmelidir.

- Tüm makineler kullanıcı hataları hariç minimum 2 yıl üretici firma garantili olmalıdır

- Garanti süresi bitiminden itibaren üretici ve yüklenici firma ücret karşılığında her türlü yedek parça temini ve onarımını 5 (beş) yıl müddetle garanti edecektir.

- Tedarikçi teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından yapılmalıdır.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilmelidir.

Gerekli Yedek Parçalar

- Yüklenici firma yedek parça ve servis hizmetini 2 yıl süre ile sağlamayı taahhüt etmelidir.

Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir.

Diğer Hususlar

- Teslim süresi sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden sonra 90 gündür.

- Seranın ana besleme kablosu sözleşme makamı tarafından sera ana panosuna kadar getirilecektir