###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                                     Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı	: Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi Projesi

Yayın referansı	: TR62/12/IKYK/0028

İsteklinin adı:

Entegre ve Cephe kaplama Fotovoltaik Güneş Enerjisi sistemi ve Montaj İşi Mal Alımı

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler | İlgili notlar, açıklamalar, | Değerlendirme Komitesinin notları |
| No |  | (marka / model dâhil) | dokümantasyon |  |
| 1 | Panel; Güneş paneli toplam sistemin kurulu gücü en az 20 kWp olacaktır. Bu kurulu gücün bir kısmı çatıya bir kısmı da binanın dış cephesine monte edilecektir. (Standart Test Koşulları: 1000W/ m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı veAM=1,5 spektrum şartlarında). Mimari uygunluk nedeni ile, yan cephede uygulanacak sistemin toplam gücü değişkenlik gösterebilir. Güneş panelleri Kadmiyum Tellurid teknolojisi ile üretilmelidir. |  |  |  |
| 2 | Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon; Güneş Pili çerçevesiz olması nedeni ile kendine ait alüminyum konstrüksiyon Taşıyıcısına sahip olmalıdır ve kolay montaj – demontaj yapılabilmelidir. Güneş panelleri çatı bölgesine ve yan yüzeye monte edilecektir. Seçilen güneş panelleri ince film (thin film) olmalıdır. Cephe ve Çatı Sisteminde kullanılacak GüneşModüller, kendi içinde aynı marka, tip ve model olmalıdır. (STK: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında). Güneş Paneli anlık güç çıkış toleransı 0 /+2,5 W aralığında olacaktır. FV panelleri kaplayan camın kalınlığı en az 3.2 (üç nokta iki) mm olacaktır. Güneş Paneli CE şartlarına uygun olmalı ve CE Belgesi‘ne sahip olacaktır. Güneş Paneli IEC 61646 ve IEC 61730 standartlarına sahip olacaklardır. Üretici firmalardan alınan modüllerin bu yeterlilik sertifikaları, kabul aşamasında kabul komisyonuna sunulacaktır. Ayrıca, TÜV Rheinland - Amonyak Testi sertifikasına sahip olmalıdır. Güneş Paneli bağlantı kutusu (Junction Box) IP 65 koruma sınıfında ayrıca TÜV ve UL sertifikalarına sahip olmalıdır. Bu durum sunulan teknik dokümandan okunabilecektir. Güneş Paneli doğru akım çıkış kabloları ve konnektörlerinin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. Güneş Paneli çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda olacaktır. Çerçeve herhangi bir delme vb işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. |  |  |  |
| 3 | Solar Kablo; Solar Modüllerin arka yüzü; Modüllerin ilgili cephe ve çatıya montajına olanak sağlayacak ve sert iklim şartlarına (Rüzgâ,r Kar, Yağmur vb.) karşı dayanıklı olacaktır. Arka yüzey kaplaması kaliteli malzeme kullanılacaktır. Güneş Paneli i: Teklif Sahibi, teklif ettiği solar modüller için aşağıdaki bilgileri teklifiyle birlikte verecektir: (Standart Test Koşulları: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında). - Panelin marka, model bilgisi ve ürünün tüm teknik ve fiziki özelliklerini içeren datasheet dokümanı, - Ürünün TUV’den alınmış sertifikası, - Teklif edilen modüller için üreticinin vereceği garanti belgeler, |  |  |  |
| 4 | İnverter Üniteleri; Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre eviriciler ile AC gerilime çevrilerek, tesisin trafosuna bağlanacaktır. GES dahilinde aynı markanın aynı model eviriciler kullanılacaktır. Her bir evirici 50 (elli) Hz. Frekansında olacak, tam sinüs dalgası formunda çıkışı sürekli olarak verecektir. Maksimum giriş gerilimi (açık devre) en az 950 (dokuz yüz elli) VDC olacaktır. Maksimum Verim en az %97 (yüzde doksan yedi) veya Euro Verimi en az %96 (yüzde doksan altı) olacaktır. Evirici RS48, LAN, S0 ve Analog haberleşme portlarına sahip olacaktır. Eviriciler en az IP 55 korumaya sahip olacaktır. Evirici (İnverter) için en az 5 (beş) yıl fiziksel dayanım garantisi sağlanacaktır. Bu garanti hem katılımcı firma tarafından hem de üretici firma tarafından belgelenmelidir. |  |  |  |
| 5 | Veri Kayıt ve Analiz Sistemi; Veri Kayıt Sistemi aşağıda belirtilen parametreleri sürekli olarak ölçme, aktarma, kaydetme yeteneğine sahip olacaktır. GES’deki herbir eviriciye bağlı solar panel dizisinin DC girişi akımı, gerilimi ve anlık gücü, evirici çıkış akımı, gerilimi, ve anlık gücü, frekans ve güç faktörü, stat içerisinde İDARE’nin istediği bir bölümde bir bilgisayar yardımı ile anlaşılır ve Türkçe bir arayüz tasarımı ile, sayısal ve grafiksel olarak aşağıdaki veriler ile birlikte sergilenecektir; - Panellerde üretilen toplam güç, - Şebekeye verilen toplam güç, - Güneş FV Sistem Verimi, - GES’de gün içinde saatlik olarak, son bir ayda, son bir yılda ve kurulumdan itibaren üretilen enerji, - Önlenen CO2 salınım miktarı. |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a)	Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b)	Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.