###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi

Modernizasyonu Projesi

Yayın Referansı	: TR62/15/ÜRET/0035

1. Genel Tanım

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinin modernize edilmesi, etkin arıtmanın yapılması ve sistemin en büyük eksikliklerinden biri olan koku giderme ünitesinin kurulması ile sürdürülebilir çevre altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalarını yürütecektir.

İş, “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 1: TAMBUR ELEKLERİN YENİLENMESİ, KOKU GİDERME ÜNİTESİNİN KURULMASI, TERFİ İSTASYONU POMPALARININ YENİLENMESİ, OTOMASYON SİSTEMİNİN YENİLENMESİ

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAMBUR ELEKLERİN YENİLENMESİ | 1.1.Giriş ve By Pass Hattı Malzeme : DN500 PE boru ……..20 m DN500 bıçaklı vana …2 adet DN500 PE dirsek……..4 adet DN500 PE TE………...1 adet DN500 PE kaplı flanş…4 adet 1.2.Penstok Kapak Tipi :Tek hareket milli. Kanal Manuel Kapak genişliği(min) : 700 mm. Kapak yüksekliği(min): 700 mm. Montaj : Kanal tipi , üç taraf sızdırmaz Malzeme özellikleri Kapak malzemesi : AISI 304 paslanmaz çelik Mili malzemesi : AISI 304 paslanmaz çelik Hareket somunu : Fosfor Bronz Sızdırmazlık contaları: Nitril Kauçuk NBR Miktar : 6 Adet 1.3. Kaba Izgara Izgara tipi :Zincir Paletli Ağır Tip Doğrusal Izgara, Otomatik Temizlemeli Kanal genişliği(min) : 700 mm. Kanal derinliği(min) : 1.250 mm. Su yüksekliği (max) : 800 mm. Izgara aralığı (min) : 25 mm. Izgara motor gücü(min) : 2,2 kW. Tırmık ilerleme hızı(min) :5 m/dk Izgara yerleşim açısı : 70 derece Malzeme özellikleri; Şase : AISI 304 paslanmaz çelik Izgara çubuk : (min)50x10 mm (ExB) lama AISI 304 paslanmaz çelik Tırmık : AISI 304 paslanmaz çelik Zincir : AISI 304 paslanmaz çelik Sıyırma plakası : AISI 304 paslanmaz çelik Karşı sıyırıcı : AISI 304 paslanmaz çelik + Teflon Tahrik dişlileri : İmalat çeliği Tahrik zincirleri : Zincir çeliği Elektriksel özellikler; Yürüyüş motoru(min) : 2,2 kW. 380 volt Motor koruma sınıfı : IP 55 Devir (min) : 4,9 d/d Servis Faktörü : 2,1 Tork limiter : Yay baskılı tork limiter Miktar : 1 adet 1.4. İnce Izgara Izgara tipi :Plastik Konveyörlü Izgara, Otomatik Temizlemeli Kanal genişliği(min) : 700 mm. Kanal derinliği(min) : 1.250 mm. Su yüksekliği (max) : 800 mm. Izgara aralığı(min) : 8 mm. Izgara motor gücü(min) : 2,2 kW. Tırmık ilerleme hızı(min): 5 m/dk Izgara yerleşim açısı : 70 derece ## Malzeme özellikleri: Taşıyıcı Yapı : AISI 304 paslanmaz çelik Bağlantı elemanları : AISI 304 paslanmaz çelik Tırnaklar : ABS Karşı sıyırıcı : AISI 304 paslanmaz çelik Tahrik dişlileri : AISI 304 paslanmaz çelik Tahrik zincirleri : AISI 304 paslanmaz çelik ## Elektriksel özellikler: Yürüyüş motoru(min) : 1,5 kW 380 volt Motor koruma sınıfı : IP 55 Tork limiter : Yay baskılı tork limiter. Miktar : 1 adet 1.5. Izgara Kanalı Malzeme : AISI 304 paslanmaz çelik Boyutları : Izgara imalatına uygun ölçülerde Miktar : 1 adet kaba ızgara+1 adet ince ızgara için 1.6. Izgara Presi Konveyör tipi : Helezon konveyör Helezon çapı(min) : 230 mm. Helezon uzunluğu(min):1650 mm. Debi (min) : 1,2 m3/h Çıkış açısı : 45 derece. Boşaltma Yüksekliği(min): 1500 mm Çıkış borusu : DN 355 Giriş ağzı(min) : 600*300 mm ## Malzeme özellikleri ## Gövde malzemesi : AISI 304 paslanmaz çelik ## Helezon malzemesi : AISI 304L paslanmaz çelik Bağlantı cıvataları : AISI 304L paslanmaz çelik ## Elektriksel özellikler konveyör hızı (min) : 7 rpm. Motor gücü(min) : 3.0 kW 1.7. Atık Sirkülasyon Pompası Kapasite(min) : 5 m3/h, 6 mSS Güç ve devir (min) : 0,75 kW,2900 rpm Malzeme : paslanmaz pompa Aksesuarları : Borulama tesisatı ile komple Miktar : 1 adet 1.8. Kum köprüsü Havuz eni(min) : 4350 mm Havuz boyu(min) : 9800 mm. Köprü uzunluğu(min) : 4350 mm. Köprü eni(min) : 800 mm. Yürüyüş hızı(min) : 4 cm/sn. 2,4 m./ dk. Yürüyüş motor gücü(min) : 0,75 kW. Palet kaldırma motoru(min) : 0,55 kW. Yüzey sıyırıcı : Var Köpük boşaltma şutu : Dahil Kum boşaltma : pompalı, pompa hariç, pompa yataklama dahil Malzeme özellikleri Köprü malzemesi :St 37 karbon çeliği+sıcak daldırma galvaniz Yürüyüş platformu(min) :30 x 30 mm gözlü galvaniz ızgara Yüzey sıyırıcı : AISI 304 paslanmaz çelik Yürüyüş tekerlekleri : St 42 imalat çeliği Elektriksel özellikler Yürüyüş motoru : 0.75 kW. 380 volt (min) Palet kaldırma motoru: 0.55 kW. 380 volt(min) Ceryan alma sistemi : Kablo rayı+kablo arabası Kumanda panosu : PLC zaman kontrollü. Manüel ve otomatik çalışabilir. 1.9. Kum Pompası ve Kızak Sistemi Kapasite(min) : 10 m3/h, 6 mSS Güç ve devir (min) : 1,3 kW,2900 rpm Malzeme : Motor ve pompa Gövdesi: EN-GJL-250 veya üzeri kalite dökme demir olacaktır. Servis ömrünü arttırmak amacıyla pompa yüzeylerine CERAM C0 veya muadili kaplama uygulanacaktır. Çark: EN-GJL-250 veya üzeri kalite dökme demir Mil: 1.4021 kalite paslanmaz çelik Aşınma halkaları: Paslanmaz çelik veya dökme demir Civata ve somunlar: Paslanmaz çelik olacaktır. Motor sargı sıcaklığı bimetalik veya PTC termistör sensörleri ile izlenmelidir. Su kaçaklarına karşı nem sensörü entegreli olmalıdır. Nem sensörü ve termistörün tek yerden kontrol panosuna bağlanabileceği röle beraberinde verilecektir. Tüm motorlar H sınıfı izolasyona sahip olacaktır. Pompa, birbirinden bağımsız çalışan iki adet mekanik salmastra ile teçhiz edilecektir. Aksesuarları : Borulama tesisatı ile komple Miktar : 1 adet 1.10. Drenaj Pompası ve Kızak Sistemi Kapasite(min) : 10 m3/h, 10 mSS Güç ve devir(min) : 1,3 kW,2900 rpm Malzeme : Motor ve pompa Gövdesi: EN-GJL-250 veya üzeri kalite dökme demir olacaktır. Servis ömrünü arttırmak amacıyla pompa yüzeylerine CERAM C0 veya muadili kaplama uygulanacaktır. Çark: EN-GJL-250 veya üzeri kalite dökme demir Mil: 1.4021 kalite paslanmaz çelik Aşınma halkaları: Paslanmaz çelik veya dökme demir Civata ve somunlar: Paslanmaz çelik olacaktır. Motor sargı sıcaklığı bimetalik veya PTC termistör sensörleri ile izlenmelidir. Su kaçaklarına karşı nem sensörü entegreli olmalıdır. Nem sensörü ve termistörün tek yerden kontrol panosuna bağlanabileceği röle beraberinde verilecektir. Tüm motorlar H sınıfı izolasyona sahip olacaktır. Pompa, birbirinden bağımsız çalışan iki adet mekanik salmastra ile teçhiz edilecektir. Aksesuarları : Borulama tesisatı ile komple Miktar : 1 adet 1.11.Statik Elek Izgara tipi :Statik Elek Kapasitesi(min) : 180 m3/h Elek aralığı(min) : 1 mm. Elek Tipi : V- shape tıkanmaz tip ## Malzeme özellikleri: Gövde : AISI 304 paslanmaz çelik Bağlantı elemanları : AISI 304 paslanmaz çelik Elek : AISI 304 paslanmaz çelik Miktar : 1 adet | ADET | 1 |
| 2 | KOKU GİDERME ÜNİTESİNİN KURULMASI | 2.1. CTP Scrubber Ön Arıtma Koku Giderme Kapasite(min) : 3000 m3 / saat Çap (min) : 900 mm Yükseklik(min): 5500 mm Malzeme : CTP Aksesuarları : Alt taşıyıcı CTP ızgara Üst tutucu CTP ızgara 4 adet CTP spray iç boruları Ankraj ve kaldırma kulakları Giriş – çıkış nozulları Miktar : 1 adet Yoğunlaştırma Koku Giderme Kapasite(min) : 5000 m3 / saat Çap (min) :1100 mm Yükseklik(min): 5500 mm Malzeme : CTP Aksesuarları : Alt taşıyıcı CTP ızgara Üst tutucu CTP ızgara 4 adet CTP spray iç boruları Ankraj ve kaldırma kulakları Giriş – çıkış nozulları Miktar : 1 adet 2.2. CTP Santrifuj Fan Ön Arıtma Koku Giderme Kapasite (min): 3000 m3/h, 1800 Pa Güç(min) : 7,5 kW Tip : Kayış kasnak tertipli Miktar : 1 adet asıl , Yoğunlaştırma Koku Giderme Kapasite(min) : 5000 m3/h, 1800 Pa Güç(min) : 9 kW Tip : Kayış kasnak tertipli Miktar : 1 adet asıl , 2.3. Sirkülasyon Pompası Ön Arıtma Koku Giderme Kapasite (min) : 10 m3/h,25 mSS Pompa Gövdesi/Fanı : AISI 316 Ti Bağlantı Kaidesi : Pik döküm GG23 Güç ve Devir(min) : 1.1 kW, 2850 d/d Pompa giriş : 1 1/2” Pompa çıkış : 1 ½” Miktar : 1 adet asıl ,1 adet yedek Yoğunlaştırma Koku Giderme Kapasite(min) : 10 m3/h,25 mSS Pompa Gövdesi/Fanı: AISI 316 Ti Bağlantı Kaidesi : Pik döküm GG23 Güç ve Devir(min) : 1.1 kW, 2850 d/d Pompa giriş : 1 1/2” Pompa çıkış : 1 ½” Miktar : 1 adet asıl ,1 adet yedek 2.4. NaOH Tankı Ön Arıtma Koku Giderme Tip : PE Kapasite (en az): 1500 L Miktar : 1 adet asıl Yoğunlaştırma Koku Giderme Tip : PE Kapasite (en az):1500 L Miktar : 1 adet asıl 2.5. Tesis Borulaması Koku kaynaklarından emilecek olan gaz scrubber ünitelerine yerleşim durumlarına göre yüklenici tarafından hazırlanacak ve idareden onayı alınacak projesine göre değişik çaplarda CTP borular ile taşınacaktır. CTP boruların taşınması için yük taşıma kapasitesi yeterli olan konsollar kullanılacaktır. Konsollar imalat sonunda korozyona karşı korunacaktır. | ADET | 1 |
| 3 | TERFİ İSTASYONU POMPALARININ YENİLENMESİ | 3.1. Dalgıç pompa Kapasite(min) : 100 m3/h, 20 mSS Güç ve devir (min) : 11,5 kW Malzeme Motor ve pompa Gövdesi: EN-GJL-250 veya üzeri kalite dökme demir olacaktır. Servis ömrünü arttırmak amacıyla pompa yüzeylerine CERAM C0 veya muadili kaplama uygulanacaktır. Çark: EN-GJL-250 veya üzeri kalite dökme demir Mil: 1.4021 kalite paslanmaz çelik Aşınma halkaları: Paslanmaz çelik veya dökme demir Civata ve somunlar: Paslanmaz çelik olacaktır. Motor sargı sıcaklığı bimetalik veya PTC termistör sensörleri ile izlenmelidir. Su kaçaklarına karşı nem sensörü entegreli olmalıdır. Nem sensörü ve termistörün tek yerden kontrol panosuna bağlanabileceği röle beraberinde verilecektir. Tüm motorlar H sınıfı izolasyona sahip olacaktır. Pompa, birbirinden bağımsız çalışan iki adet mekanik salmastra ile teçhiz edilecektir. Aksesuarları : borulama tesisatı, kızak sistemi, pergel vinç ile komple Miktar : 1 adet asıl, 1 adet yedek 3.2. Burgu Konveyör Konveyör tipi : Helezon konveyör Helezon çapı(min) : 230 mm. Konveyör uzunluğu(min) : 4500 mm. konveyör hızı (min) : 25 rpm. Motor gücü(min) : 4.0 kW Debi (min) : 2 m3/h Yerle açısı : 60 derece. Malzeme özellikleri Gövde malzemesi : AISI 304 paslanmaz çelik Helezon malzemesi : AISI 304 paslanmaz çelik Bağlantı cıvataları : AISI 304 paslanmaz çelik Elektriksel özellikler Tahrik motoru (min) : 4 kW. 380 volt Miktar : 1 adet | ADET | 1 |
| 4 | OTOMASYON SİSTEMİNİN YENİLENMESİ | 4.1. Scada(Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) Sistemin Genel Mimarisi Sistem temel olarak 5 parçadan oluşmaktadır: - Sistem Bilgisayarı, - Yazıcılar, - Kesintisiz Güç Kaynağı, - PLC Network, - Standart SCADA Paketi (Server + Client), SCADA sistemi aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. - Yapılacak olan sistem, Scada özelliğini taşımalıdır. HMI yazılımları kesinlikle kabul edilmeyecektir. - Sisteme ait elektriksel ve endüstriyel parametrelerin PC’ den izlenebilmesi, - Set edilen değerler için alarm alabilme, - İstenen değerlerin belirlenen periyotlarla kaydedilmesi, - Grafik izleme ve kaydetme imkanı, - Enerji tasarrufuna imkan sağlayan veri tabanı, - Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti, - Tek bir merkezden proses kontrolü, - Öncelik seçimli proses sırası, - Arıza takibi, - Sistemdeki her noktaya PC’ den kumanda edilebilmelidir. 4.1.1 Sistem Bilgisayarı - Minimum PC Konfigürasyonu: - İ7 CPU 3 GHz T5400 işlemci, - Intel Anakart, ( Ekran ve ses kartı onboard olmayacak, 533 Mhz Frontside bus yapısında olmalı) - 8,0 GB RAM, - 24’’ Widescreen LED monitör, - 1 Adet 1 TB HDD - 2 adet 10/100/1000 Ethernet Kartı, - 5.1 Dijital ses kartı, - DVD Writer, - Optik Mouse, - Windows 7/8/10 İşletim sistemi, Antivirüs Yazılımı, - Tüm programların Lisanslı CD leri. Yazıcı - A4, Tanklı (Multifunction Yazıcı) Kesintisiz Güç Kaynağı: Sistem Bilgisayarı ve mönitörün enerji ihtiyacını 10-20 dk boyunca karşılayabilecek, on-line, Bilgisayar ile USB veya Seri Port üzerinden haberleşebilecektir. Sistemde kullanılacak kesintisiz güç kaynağı aşağıdaki belirtilen özellikleri taşıyacaktır. - Kesintisiz güç kaynağı, bir veya 3 faz 50 Hz. 220 - 380 VAC giriş, bir veya 3 faz 50 Hz. 220 – 380 VAC çıkışlı olacaktır. - Aküler bakımsız tip kuru akü olmalı ve en az bir adet 12 VDC akü grubuna sahip olmalıdır. - Kesintisiz güç kaynağı TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olacaktır. - Kesintisiz güç kaynağı, aşağıda belirtilen istenmeyen durumlara karşı korunmuş olacaktır. - Şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, - Çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, - Çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, - Soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı, kendini korumalıdır. - Kesintisiz güç kaynağı on-line tip olacaktır. - Cihazın koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun olacaktır. - Giriş gerilimi 220 veya 380 VAC ve +-%20 tolerans olacaktır. - Kesintisiz güç kaynağının çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun olacaktır. - KGK verimi en az %95 olacaktır. - 50 Hz. Giriş frekansı ve +-%5 toleransı olacaktır. - Çıkış gerilimi 220 veya 380 VAC ve +-%1 tolerans olacaktır. - Çıkış frekansı 50 Hz ve +-%1 toleransı olacaktır. - Çıkış dalga şekli sinüzoidal olacaktır. 4.1.2 PLC Haberleşme ve PLC Network – Bilgisayar İletişim kartı: - Yüklenici PLC ile SCADA bilgisayarının bağlantısını gerçekleştirecektir. (Harici veya Bilgisayarın içine monte edilebilen tipte İletişim Kartı. (Network Kartı)). - Kontrol sistemini oluşturacak PLC üniteleri birbiriyle en az Ethernet/profinet temelli bir haberleşme sistemiyle haberleşebilmelidir. - PLC üniteleri birbirlerini ve SCADA bilgisayarını direk olarak görebilecektir. - Haberleşme sistemi analog değerleri 1sn içinde SCADA bilgisayarına gönderecek kapasitede olacaktır. 4.1.3 SCADA Paketi: - Windows 7/8/10 ortamında çalışacak olan scada paketi, gelişmiş bir bilgi yönetim ve denetim sistemi yapısında olmalıdır. - Tesis içerisindeki her bilgiye her yerden erişilebilinmesine olanak sağlayacak, client/server yapısının tüm bileşenleri için kullanılabilmelidir. 4.1.4 Genel: - Windows Server 2003 SP2 veya Windows 7/8/10 altında çalışabilen Standart bir SCADA (Supervisery Control And Data Acquasition) Paketi olacaktır. - “Object Oriented” bir yazılım olacak ve işletmecinin standart mimik gösterimler şeklinde ve birbirinden bağımsız üniteleri kontrol ve kumanda etmesini sağlayacaktır. - En az 512 tag geliştirme amaçlı SCADA programı kullanılacaktır. - İşletmenin tüm durum ve arıza kayıtları sürekli yapılacak ve sistem bilgisayarı anında ikinci Hard Diske veri yedeklemesi yapacaktır. - Arşiv ve raporlama özelliklerine sahip olacaktır. - İşletmecinin ihtiyaç duyabileceği tüm istatistiki ve anlık bilgiler menüler halinde raporlanacaktır. - Trendler için tarihsel bilgilerin uzun süreli saklanması sağlanacaktır. - Çok seviyeli yetki şifrelemesi yapılabilecektir. - Uzaktan kumanda manuel kontrol için etkin operatör protokolü olacaktır. 4.1.5 Entegrasyon; SCADA paketi güçlü, gerçek zamanlı çok işlemli ve insan-makine iletişimi özelliği taşıyan yazılımlara dayandırılmalıdır. Böyle bir sistemin kullanım kolaylığı olduğu gibi işletmenin tüm işlem ve çalışmalarını bir çok ekranda görebilme olanağı da sağlayacaktır. SCADA paketi kontrol sistemlerine entegre olurken uygulanabilir kod ve dokümantasyon özelliklerine de sahip olmalıdır. - Gerçek zamanlı veri ve alarm işlemi, - Tarihsel veri kaydı, - Matematik işlemcisi, - Dijital/analog iletişim işlemcisi, - Grafik ekran işlemcisi, - Gerçek zamanlı ve tarihsel trendler, - Rapor üretimi, - Şifre emniyeti, - Haberleşme ağı desteği, - Off-time konfigürasyon kullanımları, 4.1.6 Ekran Tipleri; SCADA paketi kontrol sisteminin ve işletmenin değişik durum ve hallerini bir çok ekranda görebilme imkanı sağlamalıdır; - Genel görünüm ekranları: Bu ekranlarda objeler ve nesneler işlem veya proses bölümlerine bağlı olarak gruplar halinde ekrana getirilir. Kullanıcı görmek istediği objeyi kendisi belirler. - İşletme ekranları: Ardışık işlemler, ölçüm noktaları vs. ile tanımlanmış ve belirli uygulamalara yönelik olarak dinamik çalışan işletme durum ekranlarıdır. - Grup Ekranları: Bir grupta bulunan farklı nesneler hakkında daha detaylı bilgileri ekrana yansıtırlar. - Obje Ekranları: Tekil objelere ait var olan tüm bilgileri ekrana yansıtırlar. - Grafik veya Trend Ekranları: Her trend ekranı 16 değişkene kadar olan tarihsel verileri ekrana getirebilir. - Rapor Ekranlanları: İşletmeye ait bilgi ve verileri tablolar şeklinde gösteren ekranlardır. Raporların yazdırılması anlık veya periyodik olarak istenebilir. 4.1.7 Manuel Kontrol : Manuel kontrol SCADA operatörünün kontrol sistemine girerek ön koşulları, parametreleri, set değerlerini değiştirmesi veya manuel kumandayı üstlenip, otomatik kontrol fonksiyonlarını da aşarak sistemin direk denetimini sağlama imkanını elde etmesi demektir. Bu denetimin yetkisiz kullanımını önlemek için bir kilit veya şifre tesis edilecektir. SCADA paketi aşağıdaki real-time işlemlere hızlı ulaşımı sağlamalı ve herhangi bir veri tabanı için işlemleri kontrol edebilmelidir. - Alarm ve arıza ön bildirimleri, - Manuel veri girişi ve veri taban düzenlemesi, - Alarmlarda durum gösterimi, - Geçici dinamik ekran, - Kullanıcı fonksiyonlara erişim, - Alarm yetki verme ve alma, - Enformasyon etiketlemesi, 4.1.8 Veri Tabanı: SCADA Bilgisayarında işletmeye ait bilgiler bir veri tabanına aktarılacaktır. İşlenecek veri tabanı ise işletmenin elektrik ve kimyasal tüketim miktarı, debi trendleri, alt ve üst limitler, arıza vs. istatistik bilgileri içerecektir. Veri tabanına erişim ve yükleme SCADA paketinin özel bir fonksiyonu olacak ve SCADA sistemine otomatik olarak bağlanacaktır. Sistemin tasarımı öncesi veri tabanının işlenmesine yönelik işletmenin tüm talepleri teklif verecek firmalar tarafından sağlanacaktır. 4.1.9 Rapor Oluşturma: SCADA paketi İşletmeye ait bilgileri, değerleri, zaman ve tarihi çizelgeler halinde sunan raporlar oluşturacak ve bunların yazılı çıktısını almak için özel alt programlar yazılacaktır. SCADA sistemi şu raporları üretebilmelidir; - Standart ve önceden programlanmış rapor formatları. Bunlar Haberleşme özeti, ölçü özeti, aktif alarm özeti, tarihsel alarm/durum özeti raporlarını sunar. - On line olarak user defined veya custem-design raporlar, - Otomatik olarak yazılmış, belli bir duruma, saate veya operatör isteğine dayandırılmış raporlar, - Sistemin tüm işletmeyle ilgili istatistiki rakamlar veya her türlü bilgilerini içeren raporlar, 4.1.10 Zaman Trendleri: SCADA paketi, işletmeye ait değerlerin ve parametrelerin değerlendirilmesini zaman trendleri vasıtası ile sağlayacaktır. İşletmenin veri tabanındaki tüm değişiklikler SCADA paketi ile programlanmış bilgisayarın belleğinde saklı tutulabilecek ve SCADA tarafından sürekli zaman trendleri olarak da gösterilecektir. Bu trend tipleri; - Tek bir ekranda çok pencereli trendler, - Alan veya çizgi grafiği şeklinde gösterimler, - Analog değerler için real-time trendleri, - Dijital ve ölçü değerleri için zaman trendleri, 4.2 PLC SİSTEMİ : Sistemde, 4 adet PLC terminali ve bir master PLC vardır. Master PLC CPU ünitesi en az 512 kb çalışma hafızasına sahip olacaktır. Master PLC aynı zamanda haberleşme hattının ana PLC’sidir. PLC Üniteleri arasında Ethernet/profinet protokolü ile haberleşme sağlanacak, uzak mesafelerde fiber optik kablo ve buna bağlı çevirici üniteler tesis edilecektir. Fiber optik kablo en az 4 core multi mode olacaktır. Tüm PLC üniteleri ; - CE onaylı olacak - UL 508 listesinde yer alacak - IEC 1131, kısım 3 kriterlerini karşılayacak - Veya en az tüm yukarıdaki kriterlerin muadili sertifikalara sahip olacaktır. 4.2.1 PLC Besleme Kaynağı; PLC ünitesinde, üretici firmasının önerdiği güçte ve sayıda 220 Volt girişli UPS besleme kaynağı olacaktır. Ayrıca çalışma sırasında enerjinin kesilmesi durumunda, mevcut programın silinmemesi için cihaz üzerinde batarya bulunacaktır. 4.2.3 CPU; - PLC’nin yazılımı EEPROM (okunabilir-yazılabilir kalıcı bellek) bellekte, uygulama verileri de EPROM ve RAM belleklerde sistemi hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak şekilde olacaktır. EPROM Yazılım belleği de opsiyon olarak bulunacaktır. - PLC lerde çalışırken parametre değişikliğine izin veren On-Line Edit modu olacaktır. CPU yazılım belleğinde, tüm yazılım bittiğinde en az %20 boş yer kalacaktır. - CPU program taraması en fazla 1ms/Kword olacaktır. - CPU ünitesi üzerinde çalışma ve arıza durumlarını gösterir LED’ler olacaktır. - PLC ‘de test modu olmalıdır. Bu modda çalışırken girişler aktif olmasına rağmen çıkışlar aktif değildir. - PLC Run modunda iken Force işlem yapabilmelidir. 4.2.4 Dijital Giriş Üniteleri; Kullanılacak Dijital Giriş Üniteleri 32, 16 veya 8 lik olacak ve 24VDC gerilimde çalışacaktır. 4.2.5 Dijital Çıkış Üniteleri; Kullanılacak Dijital Çıkış Üniteleri 32,16 veya 8 lik olacak ve 24VDC gerilimde çalışacaktır.Çıkış akım kapasiteleri en az 400 mA olmalıdır. 4.2.6 Analog Giriş Üniteleri; Kullanılacak Analog Giriş Üniteleri 8 veya 4 lük olacaktır. 4-20 mA veya 0-10Volt girişli ve 16 bit çözünürlükte olacaktır. 4.2.7 Analog Çıkış Üniteleri; Kullanılacak Analog Çıkış Üniteleri 8 veya 4 lük olacaktır.4-20 mA veya 0-10Volt çıkışlı ve 12 bit çözünürlükte olacaktır. (Üzerinde hem Analog Giriş hem Analog Çıkış olan kombine kartlar kullanılabilir.) 4.2.8 PLC panoları: - 2 mm DKP saçtan imal edilmiş olup IP54 koruma sınıfında olacaktır. - Bütün panolarda 1 adet plan cebi ve 10cm yüksekliğinde siyah su basmanı olacaktır. - Bütün panolar TSE standartlarında imal edilecek ve sertifikaları ve tip test raporları teslim edilecektir. - Tüm panoların üstünde taşıma halkaları olacaktır. - Tüm panolarda nem yoğunlaşmasını önlemek için termostatlı ısıtıcı ve toz filtreli fan olacaktır. - Her panoda, pano kapağına bağlı olarak çalışan bir adet aydınlatma lambası olacaktır. - Ana PLC ünitesi 20 dak. diğer PLC üniteleri kendisini 10 dak. Besleyecek güçte UPS ile donatılacaktır. - PLC panoları içinde kullanılacak 220/24 V DC güç kaynakları Switch mod olacaktır. Söz konusu kaynaklar pasif LC devrelerden oluşan 5 A kapasiteli hat filtresi ile donatılacaktır. 4.2.9 PLC YAZILIMLARI Tüm sistem yazılımı Türkçe olacaktır. Yazılım yapısı, üç ana kısımdan oluşacaktır. 1-) Sinyal ve raporlaması dahil İşletim ve İzleme, 2-) Otomasyon ekipmanları arasında haberleşme, 3-) Proses otomasyonu ( ölçme, açık ve kapalı çevrim denetimi ) yazılım belgeleri. Sistem yazılımı en az aşağıdaki uygulamaları kapsayacaktır. - Konfigürasyon, - Gözetim ve denetim, - Uzaktan kontrol ve kumanda, - Alarm bilgilerini okuma, - Data işleme ve tutma, - Raporlama, günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlama, - Bakım bilgilerini tutma, Elektrik kumanda panoları üzerinde o ünitenin Otomatik/Manuel/Off konumlarını belirleyen anahtarlar mevcuttur. Bu anahtarlar Otomatik konumda olmadığı sürece PLC kumanda işlevi görmeyecek, sadece sistemi izleyip tüm bilgileri SCADA bilgisayarına aktaracaktır. Elektrik kumanda panoları, pano hangi konumda olursa olsun Otomatik kontrol sisteminin – işletmecinin - o panoyu devreden çıkarabileceği şekilde düzenlenecek, PLC programları da bu işlevi görecek şekilde yazılacaktır. Bu tüm grafik göstergeleri, basit menüden seçilerek kullanılacak şekilde düzenlenecektir. Tesis durum sinyalleri, tesisin ilgili bölümünü temsil eden sembolün renginin değişmesiyle ekran üzerinde gösterilecektir. Tesisin bir bölümünün uzaktan işletilmesi için seçim; Keyboard-Mouse kullanılarak yapılacaktır. Tüm sistem boyunca temin edilen bütün bilgisayarlar, PLC’ler ve benzer sistem elemanları; bütün çevresel birimler, programlar, program gelişme üniteleri, veri toplama teçhizatları ve bütün elemanlar, tamamen uyumlu bir sistem oluşturmak üzere aynı protokol/lisan ile çalışacaktır. 4.2.10 Kontrol Sisteminin Montaj ve Devreye Alınması: Montaj ve devreye Alma işlemleri ilgili firma tarafından yapılacaktır. Montaj ve test işlemleri; - PLC panolarının montajı, - Giriş Çıkış bağlantılarının yapılması, - Sistemin test edilmesi ve eğitim. - Kullanılacak tüm programların lisanslı CD leri ve tüm sistemin Türkçe kullanım kılavuzu İdareye verilecektir. - PLC-SCADA ile ilgili tüm ekipman iş mahalline sevk edilmeden önce İdarenin ilgili teknik elemanlarınca incelenerek uygun görmesi gereklidir. - Otomasyona ait kumanda (as-built) uygulama çizimleri İdarenin uygun görmesinden sonra işletmeciye teslim edilecektir. 4.3. MCC Panosu Tesiste mevcut ancak iptal edilecek olan MCC1 panosunun yerine 1 adet komple montajlı MCC panosu imal edilecek, OSB tarafından gösterilen yere montajı yapılarak devreye alınacaktır. Kullanılacak panolar en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır; Kullanım yeri : Dahili Koruma sınıfı : IP55 Taşıyıcı konstrüksiyon : Boyalı, 2mm galvanizli sac Boya : Epoksi - polyester toz boya İşletme sıcaklığı : -5°C, +40°C İşletme bağıl nem oranı : +20°C’ de %90 +40°C’ de %50 Uygun olduğu standartlar : IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 60529 IEC 62262 Panodan beslenecek motor, pompalar direk yol verme ile sürülecek olup güçleri en az aşağıdaki gibidir; 4x15 kW 2x5,5 kW 2x4 kW 3x11 kW 2x1,1 kW 3x0,55 kW 4.4. USS Ölçüm aralığı : 0-6 m Tipi . Kompakt tip Çıkış : 4-20 mA Miktar : 2 adet ızgara kanalı +4 adet (biyolojik havalandırma havuzunda) 4.5. Koku Giderme Kontrol Paneli Gerilim (min) : 380 V Pano Malzemeleri : PLC , şalt malzemeleri, güç kaynağı kablolama Materyel : Boyalı Plaka Koruma Derecesi : IP 54 - IP54 koruma sınıfı - Şaseye monteli duvar tipi pano - Elektrik Beslemesi(min): 380 V/50 Hz/ 3 Ph Pano İçi Malzemeleri - Güç Kaynağı - Yüksek Basınç ve yıkama pompası güç devresi elemanları (Motor koruma şalteri, kontaktör, vb) - Güç ve sinyal bağlantıları için röleler - Renk kodlu ve numaralanmış kablolama Kapak Üzerindeki Malzemeler - Faz Gösterge Lambaları - Sistem Kumanda Butonları, - Sistem Durum ve İkaz Lambaları, - Kumanda açma/kapama Anahtarı - Manuel ve Otomatik Çalışma Kontrol Edilen Ekipmanlar - Fanlar - Sirkülasyon pompaları, - Elektrikli Vanalar - Scrubber ve kimyasal tank seviyeleri , - Dozaj pompaları 4.6. Scrubber Seviye Kontrolü Ön Arıtma Koku Giderme Tipi : Fark basınç ölçer Aksesuar : Gösterge üzerinde Miktar : 1 adet asıl Yoğunlaştırma Koku Giderme Tipi : Fark basınç ölçer Aksesuar : Gösterge üzerinde Miktar : 1 adet asıl 4.7. Kapasitive Prob (Kimyasal Madde Dozlama Tankı) Ön Arıtma Koku Giderme Tip : Tank dışından kimyasal ile temas etmeden ölçüm yapabilen özellikte seviye ölçer. Bağlantı : 0-10 V Miktar : 1adet Yoğunlaştırma Koku Giderme Tip : Tank dışından kimyasal ile temas etmeden ölçüm yapabilen özellikte seviye ölçer. Bağlantı : 0-10 V Miktar : 1adet 4 .8. Debimetre Tipi : Saplama tip boruya montajlı Çap : DN 300 boruya monte Miktar : 1 adet asıl 4.9. Elektrik Aktüatörlü Vana Grubu ( Scrubber doldurma, boşaltma için) Ön Arıtma Koku Giderme Besleme(min) : 220 V Kontrol : Elle açma kapama ün.2 adet SPDT kontak lokal göstergesi Çap : Muhtelif çaplarda Malzemesi : PVC, PN10 Miktar :Maktuen Yoğunlaştırma Koku Giderme Besleme(min) : 220 V Kontrol : Elle açma kapama ün.2 adet SPDT kontak lokal göstergesi Çap : Muhtelif çaplarda Malzemesi : PVC, PN10 Miktar :Maktuen 4.10. pH Metre, redox metrecihazı Ön Arıtma Koku Giderme pH metre : scrubber için 1 adet NH4 : Ön Arıtma için 1 ad H2S : Ön Arıtma için 1 ad Yoğunlaştırma Koku Giderme pH metre : scrubber için 1 adet NH4 : Yoğunlaştırma için 1 ad H2S : Yoğunlaştırma için 1 ad 4.11. Kostik Dozlama Pompası Ön Arıtma Koku Giderme Kapasite (min) : 0-15 L/h,2.5 bar Dozaj kafası valfleri : PVC Diyafram : Teflon Bağlantı : DN20 Güç(min) :0,18 kW Koruma Sınıfı : IP65 Miktar : 1 adet asıl ,1 adet yedek Yoğunlaştırma Koku Giderme Kapasite (min) : 0-20 L/h,2.5 bar Dozaj kafası valfleri : PVC Diyafram : Teflon Bağlantı : DN20 Güç(min) :0,18 kW Koruma Sınıfı : IP65 Miktar : 1 adet asıl ,1 adet yedek 4.12. Damper Malzeme :304 paslanmaz çelik Boyutları :Fan çıkışına uygun damper seçilecektir. Miktar :2 adet 4.13. Vana Çap : DN350 vana bıçaklı vana Malzemesi : GG25 Montaj yeri : Santrifüj fan çıkışı Miktar : 2 adet 3000 m3/h+ 2 adet 5000 m3/h 4.14. Klima PLC Scada odasında yaz aylarında sıcaklığa bağlı cihaz hatası yaşanmaması için 1 adet R410A gazlı en az 12.000 BTU klima temin edilerek PLC odasına montajı yapılacaktır. 4.15. Eğitim Hizmeti Sistemin devreye alınması sırasında operatör ve bakım elemanlarına yönelik otomasyon ve SCADA sisteminin kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Kurulan sisteme ait tüm detay dokümantasyonu iş bitiminde idareye teslim edilmelidir. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler, Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri, Gerekli Yedek Parçalar

Mekanik ve Elektrik kapsamı

- Atıksular yeni yapılacak ızgara kanalına alınacaktır. Izgara kanalında atıksular yeni temin edilecek 25 mm kaba ızgara ve 8 mm ince plastik konveyörlü ızgaradan geçirilecektir. Izgara kanalında su seviyesini ölçmek için 2 adet USS monte edilecektir. Katı maddeler atık toplama kanalına alınacaktır. Atık toplama kanalında atıksuların ızgara presine alınması için atık kanalı, kum tutucu girişine monteli atık sirkülsayon pompası ile flush yapılacaktır. Izgara atıkları sulu şekilde buradan ızgara presine alınacak ve buradan bertaraf edilecektir.

- Mevcut kum tutucu yapısı betonarme olarak aynen kullanılacak ancak 304 malzemeden yapılan yeni kum köprüsü tüm ekipmanları ile monte edilecektir.

- Izgara kanalı ve kum tutucudan kaynaklı kokunun bertarafı için 3000 m3/h – 4000 m3/h arası kapasitede scruberla koku giderme sistemi, yoğunlaştırma sisteminden kaynaklı kokunun bertarafı için 5000 m3/h - 6000 m3/h kapasiteli koku giderme sistemi yapılacaktır. Kokulu gaz CTP borular ile toplanarak koku giderme sistemine iletilecektir.

- Toplanan kokulu gaz,   PVC fanları ile scrubberlara iletilecektir, Scrubberlarda   NaOH ile PH metre kontrolünde nötralize edilip nemlendirildikten sonra, egzoz edilecektir.

- Scrubberlarda bulunan su sirkülasyon pompası ile sirküle edilecek ve zaman zaman elektrikli vana ile blöf edilen, eksilen suyu doldurmak için, ham su otomatik seviye kontrolünde ilave edilecektir.

- Yeni ekipmanların sisteme entegrasyonu yapılacaktır.

- Sistemde; sahadaki 4 farklı lokasyonda bulunan 4 adet PLC panosu olacaktır. Her bir PLC panosu kendi aralarında  Ethernet kablosu ile haberleşecek olup bu haberleşme     kontrol odasındaki PC ile irtibatlandırılacaktır. Ana PLC MCC2 lokasyonunda bulunacaktır.

- Sistemin sağlıklı çalışması, tesisin kontrol altında tutulmasına bağlıdır, bu amaçla izleme sistemi düşünülmüştür. SCADA bilgisayarı  ve  buna  bağlanacak  olan  en az 50” Led  TV  de görüntülenecek  mimik  diyagram  üzerinden  sahada   yer   alan   ekipmanların   çalışma   durumları,  anlık   ölçüm   değerleri   ve   çalışma   parametreleri  kolaylıkla görülebilecek ve kontrol edilebilecektir.

- Scada yazılımının standart trend ve alarm özellikleri sayesinde operatör anlık ve geçmişe yönelik analizler yapabilme imkanına sahip olacaktır.

- Havalandırma havuzlarının otomasyona uygun çalışması için 4 adet USS sisteme ilave edilecektir.

- Koku giderme elektromekanik ekipmanları ve PLC panoları otomasyon sistemine bağlanacak, merkezi sistemden takip edilecektir.

- Terfi istasyonuna yeni dalgıç pompa temin edilecek, kızak sistemi, pergel vinç ve diğer ekipmanların montajı yapılacaktır.

- Terfi istasyonu faal olarak kullanılmakta ve sürekli su akışı bulunmaktadır. İstasyonda çalışma yapılabilmesi için suyun bypass edilmesi ve havuz duvarlarında, mekanik parçalarında ve tabanında temizlik yapılması gerekmektedir. Ayrıca yeni kurulacak pompa sistemi ve pergel vinç için havuz etrafı iş makinesi ile düzeltilecek ve vinç için uygun ölçülerde taban betonu dökülerek ankraj yerleştirilecektir. Suyun bypass edilmesi ve çalışma sonunda tekrar pompa istasyonuna alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu konuda idare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden resmi izin alacaktır. Yüklenici izin alınan ve kendisine bildirilen tarih ve süre içerisinde çalışmayı tamamlayabilmek için tüm malzeme, ürün, personel ve araç gereçlerini hazır bulunduracaktır. Belirtilen süre içerisinde çalışmanın tamamlanmamasından doğacak tüm sorumluluklar yükleniciye aittir.

- Kullanılacak tüm ekipmanlar idarenin onayına sunulacak, onayı alınmayan hiçbir ürün kullanılmayacaktır.

- İdarenin onayladığı marka ve model ekipmanların testleri yapılacaktır. Test işlemi için gerekli olan tüm seyahat, konaklama, yemek vb. masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Teklif kapsamı işler anahtar teslim yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yapılacak üniteler için teklif cetvelinde yer almayan vana, dirsek, bağlantı elemanı, vb. ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Şartname veya cetvelde yer almayan malzemeler için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

- Yüklenici nakliye ve saha içi taşıma bedellerini hesap ederek teklifi içinde verecektir. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.

3. Diğer Hususlar

- İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

-En az 2000 m3/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisini anahtar teslimi yapmış olmak.

-İstekli ihale ilan tarihi itibari ile anahtar teknik personeli bünyesinde çalıştırıyor olmak zorundadır. Anahtar teknik personel, Çevre Mühendisi olmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi