TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Sözleşme başlığı	: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesi

Yayın Referansı   	: TR62/15/ÜRET/0035

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesi” ne yönelik yapım işi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinin ön arıtma inşaat tadilatı, koku giderme ünitesi inşaat işleri çalışmalarını yürütecektir.

Yapılacak yapım işleri;

- Yeni kaba ve ince ızgaranın monte edileceği, projesine uygun ızgara kanalı inşa edilecektir. Izgara öncesi atıksuyu baypas etmek için bıçaklı vanalar ile DN500 PE 100 boru ile bypass hattı yapılacaktır.

- Yeni yapılacak ızgara kanalı, mevcut kum tutucu ve yoğunlaştırma tankının üstü kokunun toplanması için çelik konstrüksiyon ( yaklaşık 350 m2) üzeri asite dayanıklı epoxy ile kaplanıp, 3 mm CTP panel (yaklaşık 600 m2) ile kapatılacaktır.

  - Ödeme şartları

Yapım işi ihalesi götürü bedel olarak belirlenmiş olup, yapım işi bedeli yüklenici firmanın işin tamamını bitirmesini müteakip peşin olarak yapılacaktır. Ön ödeme koşulları yüklenici firma ile yapılacak sözleşme esnasında belirlenecektir.

  - Diğer

Yüklenici firma bu teknik şartnameye uygun yapım işi faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Yapım işleri boyunca şartname ve projeye uymayan işler yüklenici firma tarafından  bila bedel tashih edilecek veya değiştirilecektir. Bu işte çalışacak tüm personel kalifiye eleman olacaktır.

- Teknik Şartname

2.1 Ön Arıtma İnşaat Tadilatı

Ön arıtma tesisinde ince ve kaba ızgaralar için yeni ızgara kanalı yapılacaktır. Yüklenici betonarme ızgara kanalını, proje ve şartnamede yer alan ızgara ile kapak ölçülerine göre detaylandırılmalı ve idareye sunulmalıdır.

Temel kalınlığın min. 40 cm, yan perde kalınlığı min. 30 cm, orta perde kalınlığı min. 50 cm ve ampatman genişliği min. 30 cm olarak imalatı yapılmalıdır. Taşıyıcı demir donatı min. Q14 mm, beton sınıfı SDÇ C30-37 olmalıdır.

İdarenin onayı olmaksızın kazı ve inşaat faaliyetine başlanmamalıdır. Yüklenici yapacağı her türlü imalatın ölçümlerini harita ekibine yaptırmak ve bu ekibin yaptığı çalışmaları sayısal ortamda ve ıslak imzalı olarak imalata geçmeden önce MTOSB Kontrol mühendisinin onayına sunmak zorundadır.

Belirlenen alanın gerekli kazı ve dolgu işleri yapılırken dolgu malzemesi uygun görülen bir yerden alınarak hafriyat sahasına taşınarak kullanılacaktır. Serilen dolgu malzemesi kontrol mühendisinin onay vereceği bir sıkıştırma aracı ile 20 cm’ lik tabakalar halinde sulanarak sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma onayı alınmadan bir sonraki iş kalemine kesinlikle geçilmeyecektir. İdare söz konusu hafriyat işleri için ilgili sıkışma testlerinden (Proctor, Kum Konisi, v.s.) istediğini takdir ettiği kısımda yaptırma hakkına sahiptir. Söz konusu testler özel bir laboratuvara yaptırılacak olursa ilgili test ve deney bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Uygun olarak yapılacak olan hafriyat çalışmasının tamamlanmasına ve idarenin nihai dolgu kotlarına onay vermesine müteakip ilgili nihai tesviye alanları sulanarak Kontrol Mühendisinin onay vereceği bir sıkıştırma aracı ile tekrar sıkıştırılacaktır.

Kazı imalatının tamamlanarak ilgili zeminin sıkıştırılıp kazı kotlarının OSB tarafından onaylanmasına müteakip ilgili üst yapı imalatına geçilecektir. Grobeton (C20) dökümü için grobeton alanının çevresine mutlaka kalıp çakılacak ve grobeton yüksekliği minimum 10 cm olarak kabul edilecektir.

Beton dökümü 2 gün öncesinden MTOSB’ ye yazılı olarak bildirilecek ve beton döküm izni alındıktan sonra beton dökümü yapılacaktır. Yüklenici kolonların içlerindeki donatıyı kontrol görevlisinin görebileceği şekilde bir tarafını açık olarak bırakacak ve kalıbın son cephesi bu donatı kontrolün onayının ardından kapatılacaktır.

Kullanılacak kalıpların yüzey düzgünlüğüne dikkat edilecek ve söz konusu işte çivili, paslı olmayan ve deforme olmamış plywod veya çelik kalıp kullanılacaktır.

Beton dökümü esnasında mutlaka vibratör kullanılmalıdır. Vibratör kullanımı ile ilgili karşılaşılan güçler için donatı revizesinin gerektiği durumlarda mutlaka yüklenici Kontrol Mühendisine bilgi verecek ve OSB teknik personelinin yazılı onayı dışında hiçbir koşulda donatı revizyonu yapılmayacaktır.

Kalıp içerisinde temellerde, kolonlarda, ve döşemede mutlaka Projesine uygun ebatta (5 cm, 10 cm v.s.) plastik pas payı kullanılacak olup, taş, mermer parçası ve ahşap kereste artıkları gibi malzemeler pas payı olarak kullanılmayacaktır.

İmalatların betonarme işlerinde projesine uygun çapta S420 çelik sınıflı TSE li demir kullanılacak, olup paslı, deforme olmuş ve Kontrol Mühendisinden onay alınmamış demir kesinlikle kullanılmayacaktır.

Beton Dökümü esnasında mutlaka firmanın sorumlu mühendisi işin başından sonuna kadar bulunmakla yükümlüdür. Yüklenici kalıbın ve dikmelerin erken sökülmesinden kaynaklanan sehim, deplasman veya yüzey bozukluklarından sorumlu olacaktır. (Temel, Kiriş ve Kolon yan yüzeylerinde min. 3 gün, Kiriş ve Tabliye imalatlarında min. 20 gün). Beton dökümü sonrasında ise ilgili kısımlarda, imalat için önceden açılan Tierod delikleri uygun ve kontrol mühendisi tarafından onaylanan bir tamir harcı ile kapatılacaktır.

İlgili her kısım ve ünitenin betonu dökümden sonra 14 gün boyunca öğleden önce 9:00 - 11:00, öğleden sonra 14:00 – 16:00 saatleri arasında olmak üzere günde min. 2 defa sulanacaktır.

2.2 Koku Giderme Ünitesi İnşaat İşleri

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde yapılacak olan koku giderme sisteminde; kokunun oluştuğu ızgara kanalı, kum-yağ tutucu havuzu ve çamur susuzlaştırma havuzunun çatı ve cephesi CTP levhalarla kapatılacak, kapalı hacim içerisindeki hava havalandırma sistemi ile toplanarak scrubberlarda kimyasal yöntemlerle giderilmelidir.

Bu amaçla, ön arıtma (ızgara ve kum tutucu) ve çamur susuzlaştırma havuzu ayrı ayrı kapatılmalıdır.

Tüm havuzların çatı ve cephe kaplamaları CTP levhalarla yapılacaktır.

CTP Levhalar;

-3.0 mm kalınlıklı ve trapez kesitli,

-Kimyasallara ve ısıya dayanıklı, izofitalik polyester reçinelerden üretilmiş,

-Her iki yüzü film kaplı,

-Endüstriyel faktörlere ve asidik ortamlara dayanıklı, antikorozif,

-İki yüzü kalıcı ve solmaz renkli, (Ral renklerinden idarenin uygun gördüğü)

-Darbelere dayanıklı, kırılmaz, çatlamaz malzemeden olacaktır. CTP levhaların döşenmesi sırasında üretici firmanın vermiş olduğu montaj detaylarına uyulacaktır.

Havuzların kapatılmasında hava sızdırmazlığı sağlanacaktır. Sistemin doğru çalışması için dışarıdan ve içeriden hava sirkülasyonu olmayacak şekilde montaj yapılacaktır.

Havuzlara CTP levhaların döşenmesi için ihtiyaç duyulacak çelik konstrüksiyon yüklenici tarafından ekte verilen projeler üzerinden hesaplanacak ve idarenin onayı alınmadan imalat yapılmayacaktır. Yapılan imalatların idare teknik personelleri tarafından kontrolü ve onayı olmadan CTP kapatmasına geçilmeyecektir. Çelik kontsruksiyon imalatlar asite dayanıklı epoksi ile kaplanacaktır. CTP levhaların kapatılmasında kullanılacak vida ve ek parçaları paslanmaz nitelikte olacaktır. Havuzların kapatma yükseklikleri;

Izgara kanalı: H= 4,5 metre

Kum – yağ tutucu havuzu: H=3 metre

Çamur Yoğunlaştırma Havuzu: H=2 metre

Koku giderme ünitesi kapsamında ızgara kanalı ve kum yağ tutucu havuzu yanı ile çamur yoğunlaştırma havuzu yanındaki alanlarda zemin düzenlemesi yapılacaktır. Düzeltme ve sıkıştırması yapılan zemine idarenin onayı alındıktan sonra 4x5 metre genişliğinde 40 cm kalınlıkta çift hasır saha betonu dökülecektir. Ön arıtma koku giderme ünitesinin kurulacağı zeminin eğimli arazi olması nedeni ile yağmur suyuna karşı gerekli önlem alınacaktır. Beton imalatı sırasında scrubber montajı için gerekli olan ankraj ve pompa ve benzeri ekipman için gerekli olan kaide benzeri imalatlar yüklenici tarafından planlanarak uygulaması yapılacaktır. Koku giderme ekipmanlarından gerekli olanlar için yine CTP malzeme ile uygun ölçülerde sundurma yapılacaktır.

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı:

- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde taahhüdünü yerine getirecektir.

- Sözleşme Hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından sunulacak olan İş Programı imalat kalemlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki planlı aylık ilerleme oranlarını gösterecek ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde MTOSB yönetimine sunulacaktır.

  - Kalite Güvence Sistemi

- Yüklenici firma söz konusu iş süresince tüm iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

  - Tasarım Değişiklikleri

- Yeni yapım işlerinin kapsama ilavesi veya bazı tasarım değişiklikleri söz konusu olursa fiyatlandırma sözleşme fiyatı ve tutarlarıyla değerlendirilecektir.

4. Diğer Hususlar

- İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

-En az 2000 m3/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi anahtar teslimi yapmış olmak.

-İstekli ihale ilan tarihi itibari ile anahtar teknik personeli bünyesinde çalıştırıyor olmak zorundadır. Anahtar teknik personel, Çevre Mühendisi olmalıdır.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

İhale Makamı Yetkilisi