###### Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Sözleşme konusu proje ile paketleme ve soğuk hava tesisimizin modernizasyonudur. Modernizasyonu sağlanan soğuk hava deposu ve paketleme tesisinde de;

- Kullanılmayan doğal deponun izolasyonu ve havalandırma sistemi ile deponun kullanım verimliliği artarak, orta vadede de ciddi enerji tasarrufu sağlanarak kuruluşumuz büyütülecektir. Mevcut soğuk hava kapasitesi hem amaçları ( sarartma, muhafaza, ön/hızlı soğutma, Şoklama, çift rejimli ) açısından çeşitlenecek hem de artacaktır.

- Muz paketleme alanının soğuk hava depolarından ayrı bir alana taşınması / izole edilmesi ve hijyenin sağlanması için üretim ve depo alanlarının da izolasyonun sağlanarak üretim ve hizmetlerimiz iyileşecek ve gelişecektir.

- Bu modernizasyonla soğuk zincirde sağlanabileceğinden üretimimizde iyileştirme ve geliştirme meydana gelecektir

ODA ÖLÇÜLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1 NO’lu ODA ŞOK DONMA ODASI

| Oda İç Ölçüsü | 51,98 m2 / 265 m3 |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | - 40 0C |
| Odaya Girecek Emtia | ÇİLEK |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 10 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 5 Ton/10 h |

2 NO’lu ODA ÖN SOĞUTMA ODASI

| Oda İç Ölçüsü | 59,8 m² /265 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | -5 / +5 0C |
| Odaya Girecek Emtia | Yaş meyve sebze |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 25/30 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 25-30 Ton/Gün |
| Oda İç Nemi | %90 / %95 |
| Ürün Muhafaza Miktarı | 10 TON / ODA |

3 NO’lu ODA NORMAL MUHAFAZA ODASI

| Oda İç Ölçüsü | 258,10 m²/1290,50 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | -5 / +5 0C |
| Odaya Girecek Emtia | Yaş meyve sebze |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 25/30 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 25-30 Ton/Gün |
| Oda İç Nemi | %90 / %95 |
| Ürün Muhafaza Miktarı | 250 TON / ODA |

4 NO’lu ODA   ÇİFT REJİMLİ ODA

Gerektiğinde -20/-22 ºC , Gerektiğinde -5/5 ºC çalışacaktır.

| Oda İç Ölçüsü | 172,94 m² /864,70 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | -5 / +5 0C - -20 / -22 0C |
| Odaya Girecek Emtia | Yaş meyve sebze |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 25/30 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 25-30 Ton/Gün |
| Oda İç Nemi | %90 - %95 |
| Ürün Muhafaza Miktarı | 170 TON / ODA |

5 NO’lu ODA NORMAL MUHAFAZA ODASI

| Oda İç Ölçüsü | 316,38 m² /1581,90 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | -5 / +5 0C |
| Odaya Girecek Emtia | Yaş meyve sebze |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 25/30 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 25-30 Ton/Gün |
| Oda İç Nemi | %90 / %95 |
| Ürün Muhafaza Miktarı | 300 TON / ODA |

6 NO’lu ODA HIZLI SOĞUTMA ODASI

| Oda İç Ölçüsü | 99,30 m² /496,50 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | -5 / +5 0C |
| Odaya Girecek Emtia | Yaş meyve sebze |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 25/30 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 25-30 Ton/Gün |
| Oda İç Nemi | %90 - %95 |
| Ürün Muhafaza Miktarı | 40 TON / ODA |

7 NO’lu ODA HIZLI SOĞUTMA ODASI

| Oda İç Ölçüsü | 73,31 m²/366,55 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | -5 / +5 0C |
| Odaya Girecek Emtia | Yaş meyve sebze |
| Ürün Giriş Sıcaklığı | 25/30 0C |
| Ürün Giriş Miktarı | 25-30 Ton/Gün |
| Oda İç Nemi | %90 - %95 |
| Ürün Muhafaza Miktarı | 50 TON / ODA |

8 NO’lu ODA ÜRÜN İŞLEME MAHALLİ

| Oda İç Ölçüsü | 512 m² /3584 m³ |
| --- | --- |
| Oda Sıcaklığı | +10 / + 12 ºC |
| İşlenecek Ürün | Yaş meyve sebze - Narenciye |
| Çalışan Eleman Sayısı | 40 – 60 Kişi |

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki teknik açıklamalarda ve teknik şartname standart formunda tanımlanmıştır:

- LOT 1.1 SOĞUK ODA  CİHAZLARI VE EKİPMANLARI;

Yapılacak olan soğutma sistemi; merkezi soğutma sistem olmayıp, her bir soğuk oda için en az iki adet kompresör , kondenser gurubu ve uygun kapasitede seçilmiş yeteri miktarda  evaporatörlerden oluşturulacaktır. Bu ekipmanların özellikleri aşağıda açıklandığı gibi olacaktır:

  - SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİ :

- Yarı hermetik  ve pistonlu tipte olacaktır.

- Kompresörler  R.404 a  gazı ile çalışır olacaktır.

- En az IP 54 koruma sınıfından seçilecektir.

- Her kompresör’ün yağlama sistemi, üzerinde bulunan dişli yağ pompası ile sağlanacaktır. Dişli yağ              pompaları motor dönüş yönünden bağımsız  her iki yönde çalışabilir olacaktır.

- Kompresörlerin kapasite seçimi -10 °C Evaporasyon  ve 50 °C Kondenzasyon şartlarında olacaktır. Seçilecek kompresörler + 12,5 C  ve  -35 C şartlarında çalışabilir olacaktır.

- Yalnız Şok donma odası için seçilecek kompresör -50 C evaporasyon şartlarında çalışabilir olacaktır.

- Kompresörlerin bünyesinde düşük yağ basıncına karşı ve motor sargılarının aşırı ısınmalarına karşı motor koruma roleleri bulunacaktır.

- Kompresörler sessiz ve titreşimsiz çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

- Seçilen kompresörlerin verimlilikleri C.O.P  değerleri  ve m³ /h  olarak süpürme hacimleri belirtilecektir.

-  Her bir kompresörün karter ısıtıcısı ve yağ seviyesi gözetleme camları bulunacaktır.

- Kompresörlerin her bir valf pleyti içinde değiştirilebilir iç emniyet valfleri bulunacaktır.

- Seçilecek kompresörler şok donma odası için çift kademeli, diğer odalar için motor sargıları dönüş gazı soğutmalı olarak seçilecektir.

- Sistemde kullanılacak her bir kompresörün ,CE, DIN EN ISO 9001, ASERCON sertifikaları olacaktır.

- KONDENSERLER :

  - Soğutma cihazları kompresör gurubunu teşkil edecek kondenserler hava soğutmalı tipte seçilecektir.

  - Alüminyum lamel ve bakır boru demetinden oluşturulmuş Kondenser bataryaları sıcak daldırma galvanizli boyalı sac ile kasetlenecek ve davlumbazlı olacaktır.

  - Kondenser bataryaları  22-25 geometride seçilip 3/8” bakır boru demetinden oluşturulacaktır. Kullanılacak bakır borular ve kurvelerinin et kalınlıkları en az 0,35 mm olacaktır.

  - Kondenserler gerektiğinde yatık ,gerektiğinde dik olarak kullanılabilir olacaktır.

  - Kondenserler üzerinde yeterli hava debisi ve hızına sahip en az Ø630 mm çapında aksiyel fanlar kullanılacaktır. Kondenserlerin lamel aralıkları 2,1 mm olarak seçilecektir.

  - Kondenser  yüzey alanı seçiminde  yörenin aşırı  nem ( Rh % 60 ) ve  hava giriş sıcaklığı  40°C olarak alınacaktır.

  - Kondenserler ISO 9001 – CE  - TSEK sertifikalarına sahip olacaktır.

  - Kondenserler , aluminyum lamel ve bakır boru demetlerinin imal edildiği  firma da  kasetlenmiş olarak kompresör motor gurubu ile birlikte montajlı olarak getirilecektir.

    - EVAPORATÖRLER :

      - Evaporatörler alüminyum lamel ve bakır boru demetinden oluşturulmuş olup üzeri sıcak daldırma galvanizli elektrostatik toz boyalı saclar ile kasetlenmiş olacaktır.

      - Evaporatör alt tabanlarında defrost sularının toplanacağı ve bu suların oda içerisine gelmeyecek şekilde dizayn edilmiş su toplama tavaları mevcut olup bu sular PVC drenaj boruları ile depo dışarısına taşınacaktır. Gerekli görülen mahallerde bu suların donmalarını önleyecek drenaj rezistansları kullanılacaktır.

      - Evaporatör bataryalarında kapasitelerine ve soğutma yüzeylerine uygun yeteri miktarda paslanmaz çelik borulu defrost ısıtıcaları ve uygun hava debisi ve hızında seçilmiş aksiyel fanlar kullanılacaktır. Kullanılacak olan  aksiyel fan çapları en az  Ø 500 MM olacaktır.

      - Evaporatör seçiminde  0 C  çalışacak odalar için SC 2 , -18 C ve üzerindeki sıcaklıklar için SC 4 şartlarında seçilecektir.

      - Evaporatörler,  2 – 3 – 4 – 5 – 6  - 7 ve 8 no’lu odalar için alttan emişli ve yanlara doğru üflemeli tipte, şok odasında ise duvar tipi seçilecektir.

      - Evaporatörlerin lamel aralıkları 2-3-4-5-6-7 no’lu odalar için 8 mm, 8 no’lu oda için 6 mm ve 1 no’lu şok odası için en az 10 mm olacaktır.

      - Evaporatörlerin montajı için gerekli çelik konstrüksiyon malzemeler en az iki kat astar ve bir katta son kat yağlı boyalı olarak kullanılacaktır.

      - Evaporatörler, ISO 9001:2008, CE belgesine sahip olacaktır.

        - DİJİTAL ODA TERMO- HİGROSTAT

          - Yapılacak soğuk depoların her birinde nem ve sıcaklık kontrolü için birer adet mikro kompresör kontrollü, programlanabilir, dijital termo-higrostat kullanılacaktır. Bu cihazların sıcaklık algılaması NTC sensörler ile nem algılamalı 4-20mA  çalışır nem sensörleri ile olacaktır. Kullanılacak olan bu cihazlar da alarm kontak çıkışları, RS 485 haberleşme modülü ve en az iki adet digital kontak çıkışları bulunacaktır. Oluşacak alarm durumları ile sıcaklık ve nem değerleri WEB tabanlı bilgisayar ortamında kayıt altına alınıp, printerdan istenildiği zaman da çıktıları alınabilinecektir.

          - Kullanılacak bu mikropressesör programlanabilir kontrol cihazlarının  CE-ISO 9000 – ve KALİBRASYON sertifikaları  ve Türkçe Programlama  prospektüsleri bulunacaktır.

            - ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI

              - Her bir soğutma cihazı için ayrı ayrı olmak üzere elektrik kumanda panoları kullanılacaktır. Kullanılacak panolar, tozlu ve nemli yerlerde kullanılabilir tam etanş tipte seçilecektir. Her bir kumanda panosu gerektiğinde manuel, gerektiğinde otomatik olarak çalışacak şekilde projelendirilecektir.

              - Kumanda panolarında kullanılacak ( kontaktör, termik röleler, otomatik sigortalar, pano şalterler, faz sıralama ve koruma röleleri, ray tipi klemensler, kablolar, PVC kablo kanalları vs. ) malzemeler ISO EN 9001-2000, CE, TSEK sertifikalı olacaktır.

              - Her bir pano üzerinde nötr ve topraklama baraları bulunacaktır.

              - Elektrik kumanda panoları üzerinde Türkçe karekterde yazılmış etiketleme sistemi ile çalışma ve arıza sinyal lambaları bulunacaktır. Kullanılacak kuvvet ve kumanda kabloları da ISO EN 9001-2000, CE, TSEK sertifikalı olacaktır.

              - Kumanda kabloları en az 1,5 mm² ve Kuvvet kabloları en az 2,5 mm² kesitte olacaktır.

              - Kompresör motor ve Kompresör gurubu besleme kabloları seçilmiş güçlerine uygun kesitte olacaktır.

                - BAKIR BORU TESİSATI VE İZOLASYONU

- Her bir soğutma cihazı için ayrı ayrı döşenecek ve iç soğutucu evaporatörler ile kompresör-kondenser üniteleri irtibatları kapasitelerini ve basınç kayıplarına göre uygun seçilmiş çapta bakır borular ile yapılacaktır.

- Bakır boruların birleşim yerlerini gümüş alaşımlı bakır teller ile oksijen kaynak yöntemi ile irtibatlandırılacaktır. Bakır boruların yatay ve düşey döşenmelerinde her 3 mt.’de bir izolasyonlu tabanlar ile desteklenecek, terleme ve buzlanma yapan borular, 9 mm et kalınlığında ve boru çaplarına uygun seçilmiş thermoflex izolasyon malzemesi ile izole edileceklerdir.

- Kullanılacak olan bakır borular  5/8” çap’a kadar 0,70 mm , 1 1/8” e  kadar olan çaplarda 1 mm ve daha büyük çaplarda 1,2 mm et kalınlığında olacaktır.

  - KOMPRESÖR  ŞASE - GRUPLAMA  ve KABİNİ

    - Her bir soğutma cihazı dış ünitesini teşkil eden kompresör, kondenser, likit tutucu, receiver tank vs. teşkil edecek grup uygun kesitte seçilmiş çelik profillerden oluşturulmuş şasi üzerine monte edilecek ve elektrostatik toz boyalı en az 1,5 mm et kalınlığında  DKP saclardan oluşturulmuş kabin ile kaplanacaktır.

    - Kompresör guruplarının monte edileceği yerlerde yapılacak çelik platformlar teklif kapsamında olacaktır.

      - R 404 a  GAZ ŞARJI VE TESİSİN ÇALIŞTIRILMASI

        - Her  bir soğutma cihazı ayrı ayrı azot gazı ile kaçak testlerinin yapılıp, vakumlanmasını takiben  evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıklarına ve basınçlarına uygun, soğuk odaların istenilen en düşük sıcaklıklarını sağlayacak miktarda R404a gazı şarj edilip çalışır hale getirilecektir.

          - LOT 1.2 SOĞUK ODA PANELİ VE EKİPMANLARI;

- Yapılacak soğuk depoların duvar ve tavanlarında, her iki yüzü 0,50 mm kalınlığında form edilmiş sıcak daldırma galvanizli ve coil coating polyester boyalı saclar arasına 0 °C ye kadar soğutma yapan odalarda 100 mm kalınlıkta, -5°C ile -20 °C ye kadar olan sıcaklıklarda 15 cm ve -20°C nin altındaki sıcaklıklarda ise en az 18 cm kalınlıkta 40-42 kg/m3 dansitede pres altında enjeksiyon yolu ile poliüretan dolgu yapılmalıdır.

- Bu panellerin her bir mt.’sinde kilit sistemi kullanılmalıdır.

- Bu yöntem ile imal edilmiş sandwich sistem soğuk oda panellerinin her iki yüzünde çizilmelerine ve kirlenmelerine karşı polietilen film kullanılmalıdır.

- Panellerin yan yüzlerine silikon mastik uygulanarak diğer panel ile birleştirilecek ve kilitlenecektir. Bu işlem tüm tavan ve duvar panelleri için uygulanarak paneller rijit hale getirilecektir.

- Panellerin köşe birleşim yerlerine kertik açılmak sureti ile irtibatları yapılacak birleşim yerleri için sprey poliüretan kullanılacaktır.

- Panellerin tavan ve duvar birleşim yerlerinde ( iç ve dış köşelerde ) panel sacı ile aynı renkte köşe profil yapılmış saclar kullanılacaktır.

- Kullanılacak poliüretan dolgu malzemesi ilgili DIN normlarına uygun ve B 1 yanmazlık sınıfından seçilecektir.

          - LOT 1.3 SOĞUK ODA KAPILARI;

- Her bir soğuk depo için kullanılacak soğuk oda kapıları 250 x 275 cm net geçiş ölçüsünde ve sürgülü tipte imal edilecektir.

- Sürme kapı kanatları soğuk oda panelleri ile aynı özellikte olup kenarları darbelere karşı alüminyum profil ile kaplanacaktır.

- Kapılar oda içerisinde ve dışarısından rahatlıkla açılabilir olup, kapı sızdırmazlıkları özel çekilmiş silikon esaslı kauçuk lastik contalar ile yan yüzlerde ve kapı tabanlarında tam sızdırmazlık sağlanacaktır.

- Kapı kasaları duvar panelleri ile rijit olarak irtibat sağlanacaktır.

- Sürgülü tip soğuk oda kapılarının sürme kanat kalınlıkları 0 °C ye kadar olan odalar için 10 cm kalınlıkta ,0 C° nin altındaki odalar için en az 12 cm kalınlıkta ve donmalara karşı 24 V. Rezistanslı olacaktır.

- Duvara monte edilecek kapı kasaları da kapı kanadı ile aynı özellikte yüksek dansiteli poliüretan dolgulu ve üzeri 1 mm kalınlıkta AISI 304 kalite paslanmaz çelik saç kaplı olacaktır.

- LOT 1.4 POLİÜRETAN UYGULAMASI VE LOT 1. 5 P.UREA UYGULAMASI;

        - Muhafaza odaları zemin  için 10 cm kalınlık ve 1 mm kaplama olacaktır.

        - Şok odası zemini  için 15 cm kalınlık ve 1 mm kaplama olacaktır.

        - Duvar ve tavan  kaplamaları -5 odalarda  5 cm kalınlık ve 1 mm kaplama  şeklinde olacaktır.

        - Şok odası için  duvar ve tavan uygulaması 10 cm ve 1 mm kaplama şeklinde olacaktır.

        - İmalat ve koridor duvar ve tavan  uygulamaları için 3 cm kalınlık ve 1 mm kaplama   olacaktır

        - Bacalardan geçen soğutma borularının kaplanması ve yalıtımı yapılması 5 cm kalınlıkta olacaktır.

        - Zeminden gelen su ve nemin kaplamaya zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

        - Asansör kulesinin bulunduğu bölge ile imalat bölümü birbirinden ayrılacaktır.  Bunun için gerekli kaplama yapılacaktır.

        - İkinci kat ile ilgili olarak zemin kaplamaları 5 cm ve 1 mm olacaktır.

        - Duvar ve tavan kaplamaları 3 cm ve 1 mm şeklinde olacaktır

        - İmalat hol ve zemin imalat holünün uygulamasında kaplamanın üzerine PVC file ve sıva yapılıp 1 mm kaplama yapılacaktır. Yüzey kalitesi +- 0.3 mm olacaktır.

        - Renk seçimi : Beyaz a en yakın ton olacaktır.

        - KULLANILACAK HAMMADDE KALİTE VE ÖZELLİKLERİ: Yukarıdaki uygulama detayları verilen alanlarda kullanılacak sprey poliüretan özellikleri;

DIN 4102 B-2 normunda olacaktır.

|  | Birim | Poliol | İsosiyanat | Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk (21 oC) | g/cm3 | 1,05 | 1,23 | DIN 51 757 |
| Viskozite (21 oC) | MPa.s | 260 | 210 | ASTM D4878-98 |
| NCO içeriği | % | - | 30,8 | ASTM 5155-01 |
| OH Değeri | mg KOH/gr | 320 | - | ASTM D 4274-99 |

|  | Birim | Değer |
| --- | --- | --- |
| Karışım oranı (poli/iso) | gr | 100:110 |
| Kremleşme zamanı | s | 5 |
| İplikleşme zamanı | s | 9 |
| Dokunma zamanı | s | 12 |
| Serbest Yoğunluk | kg/m3 | 34-40 |

        - YÜZEY KAPLAMASI İÇİN KULLANILAN POLYUREA nın TEKNİK DEĞERLERİ

| Component Data |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit | Polyol-Comp | Iso-Comp. | Method |
| Density (25 °C) | g/cm³ | 1 | 1.11 | DIN 51757 |
| Viscosity (25 °C) | mpa*s | 220 | 800 | DIN 53018 |
| Storage temperature (20 – 25 °C) | months | 6 | 6 |  |
| Processing Data |  |  |  |  |
| Machine Processing |  |  |  |  |
|  | Unit |  | Value |  |
| Mixing Ratio: | parts by weight |  | A = 100 B = 112 |  |
|  | Parts by volume |  | A = 100 B = 100 |  |
| Pot life (25 °C) | s |  | 4-6 |  |
| Processing temperature |  |  |  |  |
| Component A | °C |  | 70 - 80 |  |
| Component B | °C |  | 70- 80 |  |
| Recommend processing pressure |  |  |  |  |
| Component A | bar |  | 120-200 |  |
| Component B | bar |  | 120-200 |  |

| Physical Properties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unit | Measured Value | method |
| Density | kg/m³ | 1000 | DIN 53420 |
| Shore | Shore A | 92 - 95 | DIN 53505 |
|  | Shore D | 40 - 46 |  |
| Flammability |  | B3 | DIN 4102, Teil 1 |
| Tensile strength | N/mm² | 21 | DIN 53504 |
| Elongation | % | 425 |  |
| Tension at |  |  |  |
| 100% Elongation | N/mm² | 12.4 |  |
| 300% Elongation |  | 15.2 |  |
| Tear strenght | N/mm | 58 | DIN 53515 |
| Flexural strength |  |  |  |
| 5% deflection | N/mm² | 6.3 | DIN ASTM D790 |
| 10% deflection |  | 6.9 |  |
| Taber abrasion | mg | 140 | DIN 53516 |
| Adhesion - |  |  |  |
| Concrete (with primer) | N/mm² | 2.5 | DIN EN ISO 4624 |
| Steel (without primer) |  | 6.5 |  |
| Water vapour permeability | g mm/(m) ²(24h) | 1.5 | DIN 53122 |
| Methane permeability | cm³ mm/(m) ² (24h) | 50 | DIN 53380 |

        - MALZEME FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

C3H6O Acetone C

NH3 (1%) Ammonia (1%) R

NH4OH (50%) Ammoniumhydroxide (50%) RC

C2H4O2 (5%) Vinegar / water (5%) R

C2H4O2 (10%) Acetic acid (10%) R

C2H4O2 (100%) Acetic aced (100%) C

C6H6 Benzene C

CaH2O2 (10%) Potassium Hydroxide (10%) R

CaH2O2(20%) Potassium Hydroxide (20%) R,Ver

Cl + H2O Chlorinated water C

Mixture Diesel Fuel RC

P3H3O4 (10%) Phosphoric acid (10%) R

P3H3O4 (50%) Phosphoric acid (50%) NR

Mixture Hydraulic oil RC

HF (10%) Hydrofluoric acid (10%) NR

C3H8O Isopropyl alcohol RC

C4H8O MEK RC

C3H8O3 Lactic acid RC

CH4O Methanol C

Cl2CH2 Methylene chloride C

Mixure Motor oik R

NaCl (10%) NaCl (10%) R

NaOH (50%) NaOH (50%) R,Ver

NaOH (pH 12) NaOH (pH 12) R

CHNaO3 Sodium bicarbonate R

NaOCl (10%) Sodium hypochlorite (10%) R

HNO3 (20%) Nitric acid (20%) NR

Mixture Spirit RC

C7H8 Toluene C

H2O Water R

HCl (37%) Hydrochloric acid (37%) R

H2SO4 (10%) Sulphuric acid (10%) R

H2SO4 (>50%) Sulphuric acid (>50%) RC

R Recommended, little or no visible damage

RC Recommended conditional, some effect, swelling, discoloration

C Conditional, was down within 1 hour of spillage to avoid effects

NR Not recommended

Ver Discoloration

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: PAKETLEME TESİSİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU MODERNİZASYONU PROJESİ

Yayın Referansı	: TR 62-09-01/084

1. Genel Tanım

Projemizin konusunu ile;

Kullanılmayan doğal deponun izolasyonu ve havalandırma sistemi ile deponun kullanım verimliliği artarak, orta vadede de ciddi enerji tasarrufu sağlanarak kuruluşumuz büyütülecektir. Mevcut soğuk hava kapasitesi hem amaçları ( sarartma, muhafaza, ön/hızlı soğutma, Şoklama, çift rejimli ) açısından çeşitlenecek hem de artacaktır.

Muz paketleme alanının soğuk hava depolarından ayrı bir alana taşınması / izole edilmesi ve hijyenin sağlanması için üretim ve depo alanlarının da izolasyonun sağlanarak üretim ve hizmetlerimiz iyileşecek ve gelişecektir.

Bu modernizasyonla soğuk zincirde sağlanabileceğinden üretimimizde iyileştirme ve geliştirme meydana gelecektir

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | SOĞUK ODA CİHAZLARI VE EKİPMANLARI ###### Yapılacak olan soğutma sistemi; merkezi soğutma sistem olmayıp, her bir soğuk oda için en az iki adet kompresör , kondenser gurubu ve uygun kapasitede seçilmiş yeteri miktarda evaporatörlerden oluşturulacaktır. ###### Bu ekipmanlar, Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı) kısmında detaylandırılan özelliklere sahip olmalıdır. SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİ - KONDENSERLER - EVAPORATÖRLER - DİJİTAL ODA TERMO- HİGROSTAT - ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI - BAKIR BORU TESİSATI VE İZOLASYONU - R 404 a GAZ ŞARJI VE TESİSİN ÇALIŞTIRILMASI - KOMPRESÖR ŞASE - GRUPLAMA ve KABİNİ | 15 ÜNİTE |
| 2 | SOĞUK ODA PANELİ VE EKİPMANLARI - Yapılacak soğuk depoların duvar ve tavanlarında, her iki yüzü 0,50 mm kalınlığında form edilmiş sıcak daldırma galvanizli ve coil coating polyester boyalı saclar arasına 0 °C ye kadar soğutma yapan odalarda 100 mm kalınlıkta, -5°C ile -20 °C ye kadar olan sıcaklıklarda 15 cm ve -20°C nin altındaki sıcaklıklarda ise en az 18 cm kalınlıkta 40-42 kg/m3 dansitede pres altında enjeksiyon yolu ile poliüretan dolgu yapılmalıdır. - Bu panellerin her bir mt.’sinde kilit sistemi kullanılmalıdır. - Bu yöntem ile imal edilmiş sandwich sistem soğuk oda panellerinin her iki yüzünde çizilmelerine ve kirlenmelerine karşı polietilen film kullanılmalıdır. - Panellerin yan yüzlerine silikon mastik uygulanarak diğer panel ile birleştirilecek ve kilitlenecektir. Bu işlem tüm tavan ve duvar panelleri için uygulanarak paneller rijit hale getirilecektir. - Panellerin köşe birleşim yerlerine kertik açılmak sureti ile irtibatları yapılacak birleşim yerleri için sprey poliüretan kullanılacaktır. - Panellerin tavan ve duvar birleşim yerlerinde ( iç ve dış köşelerde ) panel sacı ile aynı renkte köşe profil yapılmış saclar kullanılacaktır. - Kullanılacak poliüretan dolgu malzemesi ilgili DIN normlarına uygun ve B 1 yanmazlık sınıfından seçilecektir. | 580 m² |
| 3 | SOĞUK ODA KAPILARI - Her bir soğuk depo için kullanılacak soğuk oda kapıları 250 x 275 cm net geçiş ölçüsünde ve sürgülü tipte imal edilecektir. - Sürme kapı kanatları soğuk oda panelleri ile aynı özellikte olup kenarları darbelere karşı alüminyum profil ile kaplanacaktır. - Kapılar oda içerisinde ve dışarısından rahatlıkla açılabilir olup, kapı sızdırmazlıkları özel çekilmiş silikon esaslı kauçuk lastik contalar ile yan yüzlerde ve kapı tabanlarında tam sızdırmazlık sağlanacaktır. - Kapı kasaları duvar panelleri ile rijit olarak irtibat sağlanacaktır. - Sürgülü tip soğuk oda kapılarının sürme kanat kalınlıkları 0 °C ye kadar olan odalar için 10 cm kalınlıkta ,0 C° nin altındaki odalar için en az 12 cm kalınlıkta ve donmalara karşı 24 V. Rezistanslı olacaktır. - Duvara monte edilecek kapı kasaları da kapı kanadı ile aynı özellikte yüksek dansiteli poliüretan dolgulu ve üzeri 1 mm kalınlıkta AISI 304 kalite paslanmaz çelik saç kaplı olacaktır. | 11 ADET |
| 4 | POLİÜRETAN UYGULAMASI ###### Bu ekipmanlar, Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı) kısmında detaylandırılan özelliklere sahip olmalıdır. | 23 KG |
| 5 | P.UREA UYGULAMASI ###### Bu ekipmanlar, Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı) kısmında detaylandırılan özelliklere sahip olmalıdır. | 13 KG |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Garanti Süresi her makine ekipman için en az 5 yıl süre ile  garanti verilecek ve bu süre zarfında her üç ay da bir periyodik bakımlarını bedelsiz olarak yapılacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Tüm kalemlerin montajı yer tesliminin yapılmasına müteakip 4 aydır.

- SOĞUK ODA PANELİ VE EKİPMANLARI;

- SOĞUK ODA KAPILARI;

- POLİÜRETAN UYGULAMASI ve P.UREA UYGULAMASI: Yer tesliminin yapılmasına müteakip  5 haftadır.

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından yapılacaktır.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 1 saat içinde sağlanacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin edebileceğini garanti etmelidir. En az 10 yıl yedek parça garantisi vermeli, garanti süresi içerisinde  arıza nedeni ile değiştirilmesi gerekli malzemeler için her hangi bir yedek parça ve değiştirme bedeli talep edememelidir. Bu işlere elektrik malzemeleri de dahildir.

5. Kullanım Kılavuzu

Cihazlar arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir.

Gerekli durumlarda kalibrasyon sertifikaları ve Türkçe Programlama prospektüsleri bulunacaktır.

6. İş götürü bedel üzerinden ihale edilecek olup,ödeme iş bitiminden sonra yapılacaktır.