###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)- LOT 2

Sözleşme başlığı	: Endüstriyel Tesislerde Hava Kalitesini  Koruma Projesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0165

1. Genel Tanım

Doğal sirkülasyon yöntemi ile havadaki bu zararlı partikülleri tahliye edecek bir havalandırma otomasyonu ve tasarımı projesidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KOMPRESÖR - Basınçlı Hava Kompresörü depo üzeri tip yağ püskürtmeli vidalı tip kompresör olmalıdır. - Kapasitesi 1.4 m3/dk dan az olmamalıdır. - Çalışma Basınç aralığı ise 10 bar ile 8 bar arasında çalışmalıdır. - Kompresör min. 11 kw-15 hp IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile kayış-kasnak çalışmalıdır. Polivin kayış kullanılmalıdır. - Kompresör hava soğutmalı tip olmalıdır. Soğutucu radyatörü kabine monte edilmiş tip olup ana motora bağlı fan ile soğutma yapmalıdır, soğutma için harici bir motor kullanılmamalıdır. - Kompresör 500 Lt hacimi hava tankı üzerinde monte compact yapıda olmalıdır. - Kompresör Panel üzerinde acil durumlarda sistemi kapatmak için acil STOP butonu bulunmalıdır,kontaktörler, termikler ve diğer elektrik devreleriyle otomatize edilmiş olmalıdır. - İşletmenin hava ihtiyacı olmadığında otomatik olarak kendiliğinden stop etmelidir. - Aşağıdaki arızalar olduğunda panelden görülmeli ve kompresör otomatik durmalıdır; - Ana motor aşırı akım, - Fan motor termik arıza, - Yüksek vida elemanı sıcaklığı, - Yüksek çıkış basıncı, - Yüksek seperatör basıncı, - Genel bakım saatlerini panelden takip edebilmelidir, - Basınçlı hava kurutucusu, kompresör kapasite değerlerinde akış kapasiteli gaz soğutmalı (çevreye zarar vermeyen ozonla dost gaz tipi) sistemli hava kurutucusu olmalıdır. - Kurutucu kapasitesi 1.8 m3/dk dan az olmamalıdır. - Kurutucu kabini içine entegre hat filtreleri (otomatik tahliyeli) - Filtre grubu 2 adet filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0,5 ppm’e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. - 2. Kademe filtre 0.01 mikrona kadar olan partikülleri ve 0.01ppm’e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmelidir. | 1 Adet |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Garanti Koşulları

Sistem imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır ,

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır.

- Gerekli Yedek Parçalar

yedek parça ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Türkçe kullanım klavuzu verilmelidir.

- Diğer Hususlar

Yüklenici firma tarafından makinanın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili en az 5  iş günü ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilmelidir.