###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Konaklama Tesisimizde Yüksek Kalite ve Hizmet Çeşitliliği Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0006

1. Genel Tanım

Projemizle, otelimizin iç ve dış mekânında sağlanacak olan iyileşmeler ile daha iyi bir imajın yansıtılması ve tercih edilirliğimizin artırılması amaçlanmaktadır. Projemizle otelimizin müşterilerimizin görüş ve önerileri otel yönetimi tarafından belirlenen eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak oluşturulmuştur. Projemiz satın alma faaliyetleri toplam 4 lottan oluşan mal alımı ve yapım işlerinden oluşmaktadır.

LOT 1: 	Mobilya Grubu

LOT 2: 	Mutfak Ekipmanları

LOT 3:  Su Arıtma Sistemi

LOT 4:  Dış Cephe Kompozit, Boya Kaplama

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 3: SU ARITMA SİSTEMİ

| A | B |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler |  |  | Miktar |
| 1 | SU ARITMA SİSTEMİ |  |  | 1 adet |
|  | - Kuyu suyu arıtımına uygun |  |  |  |
|  | - Klor dozaj sistemine sahip |  |  |  |
|  | - Minimum 3 m3/saat kapasiteli |  |  |  |
|  | - Multi medya kum filtresi ve aktif karbon filtresine sahip |  |  |  |
|  | - Antiskalant dozaj sistemli |  |  |  |
|  | - Ters osmoz sistemli |  |  |  |
|  | - Otomatik durulama ve CIP sistemli |  |  |  |
|  | - Klor Dozaj Sistemi Teknik Özellikleri |  |  |  |
|  | - Dozlanacak kimyasal |  | Klor |  |
|  | - Dozaj pompası adedi |  | Minimum 1 adet |  |
|  | - Dozaj pompa kapasitesi |  | Minimum 2 L/saat |  |
|  | - Kimyasal tank adedi |  | En az 1 adet |  |
|  | - Kimyasal tank hacmi |  | En az 100 lt |  |
|  | - Tank Malzemesi |  | Polietilen veya eşdeğeri |  |
|  | - Alt seviye elektrot adedi |  | Minimum 1 adet |  |
|  | - Multi Medya Kum Filtresi Teknik Özellikleri |  |  |  |
|  | - Miktarı |  | Minimum 1 adet |  |
|  | - Nominal Debi |  | En az 5 m3/saat |  |
|  | - Filtrasyon alanı |  | En az 0,29 m2 |  |
|  | - Filtrasyon kesit hızı |  | Min 17 m/saat |  |
|  | - Ters yıkama debisi |  | En az 8 m3/saat |  |
|  | - Çalışma basıncı |  | Minimum 2-6 bar |  |
|  | - Test basıncı |  | En az 9 bar |  |
|  | 3-Aktif Karbon Filtresi Teknik Özellikleri |  |  |  |
|  | - Miktarı | En az 1 adet |  |  |
|  | - Nominal Debi | Minimum 5 m3/saat |  |  |
|  | - Filtrasyon alanı | En az 0,29 m2 |  |  |
|  | - Filtrasyon kesit hızı | Min 17 m/saat |  |  |
|  | - Ters yıkama debisi | En az 8 m3/saat |  |  |
|  | - Çalışma basıncı | Minimum 2-6 bar |  |  |
|  | - Test basıncı | En az 9 bar |  |  |
|  | 4-Antiskalant Dozaj Sistemi Teknik Özellikleri |  |  |  |
|  | - Dozajlanacak kimyasal | AP 400 veya eşdeğeri |  |  |
|  | - Dozaj pompa adedi | En az 1 adet |  |  |
|  | - Dozaj pompa kapasitesi | Minimum 0,6 L/sa – 7 bar |  |  |
|  | - Kimyasal tank adedi | 1 adet |  |  |
|  | - Kimyasal tank hacmi | Minimum 100 L |  |  |
|  | - Kimyasal tank malzemesi | Polietilen veya eşdeğeri |  |  |
|  | 5-Ters Ozmos Sistemi Teknik Özellikleri |  |  |  |
|  | - Besleme suyu debisi | Minimum 5 m3/saat |  |  |
|  | - Geri devir debisi | Minimum 2 m3/saat |  |  |
|  | - Ürün suyu debisi | Minimum 3 m3/saat |  |  |
|  | - Verim | En az %60 |  |  |
|  | - Kartuş filtre | Minimum 5 mikron 2 adet |  |  |
|  | - Yüksek basınç pompası | En az 1 adet |  |  |
|  | - Kapasitesi | En az 7 m3/saat, 12 bar |  |  |
|  | - Motor gücü | En az 4 kW |  |  |
|  | - Membran | En az 3 adet |  |  |
|  | - Membran kılıfı | Minimum 8” en az 1 adet |  |  |
|  | - İletkenlik kontrolü | En az 1 adet Kontrol paneli üzerinde dijital ekran |  |  |
|  | - Debi kontrolü | Ürün suyu, geri devir ve atık su hattında en az 3 adet |  |  |
|  | - Basınç kontrolü | Yüksek basınç pompası giriş ve çıkışında en az 2 adet |  |  |
|  | - Manometre | Asgari 0-10 / 0- 20 ölçüm aralığında 1 takım |  |  |
|  | - Otomatik vana | Ham su ve aquaflush hatlarında elektrik aktüatörlü asgari 2 adet |  |  |
|  | - Debi ayar vanaları | Ham Su, Geri Devir ve Atık Su Hatlarında en az 3 adet glob vana |  |  |
|  | - Borulama | Yüksek ve alçak boru hattında PVC-U veya eşdeğeri borulama |  |  |
|  | - Şase | St37 epoksi boyalı karbon çelik veya eşdeğeri malzemeden şase |  |  |
|  | - Kontrol panosu | PLC veya eşdeğeri dokunmatik kontrol panosuna sahip |  |  |
|  | OTOMATİK DURULAMA VE CIP SİSTEMİ |  |  |  |
|  | - Yıkama pompası | Minimum 7 m3/saat, 3 bar, Asgari 1,85 kw motor gücüne sahip |  |  |
|  | - Yıkama tankı | En az 500 L, PE veya eşdeğeri malzemeden imal edilmiş |  |  |
|  | - Borulama | PVC veya eşdeğeri malzemeden imal edilmiş |  |  |
|  | - Vanalar | En az 2 adet elektrik aktüatörlü otomatik vana |  |  |
|  |  | En az 5 adet küresel/kelebek vana |  |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Yukarıda belirtilen sistem her türlü fabrikasyon arızasına karşı 2 YIL süre ile garantili olacaktır.

- Garanti kapsamında; malzeme, imalat, montaj hatalarından dolayı arıza yapan ekipmanın / malzemenin tamiratı yetkili servisleri tarafından en geç 20 gün içerisinde ücretsiz olarak yapılır veya yaptırılır. Tamirde geçen süre, ilgili malzeme / ekipmanın garanti süresine eklenir.

- Garanti kapsamında; malzeme, imalat, montaj hatalarından dolayı arıza yapan parçaların tamirinin mümkün olmaması durumunda arızalı malzeme / ekipman yenisi ile değiştirilir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Su arıtma sistemi prosesine ait projelendirme işleri yüklenici firmaya aittir

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol garanti kapsamı süresince devam eder.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en az 10 yıl temin etmeyi garanti eder.

5. Kullanım Kılavuzu

Makine/Ekipmanlar üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır.

6. Diğer Hususlar

- Teklif edilen tüm makine ve ekipmanlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine/ekipman önerilmemelidir.