###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: TR62/14/BREY/0086 - İHALE 1 – LOT 2

Yayın Referansı	: “Değirmen Bilyası İmalatında Ulusal ve Uluslar arası Pazarda Altın Bilya Markası ile Sürdürülebilir Büyüme” Projesi

1. Genel Tanım

Projemiz Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile “Metal imalat sanayinde ulusal ve uluslararası beklentileri karşılayan yüksek rekabet gücüne sahip ürünler ile öne çıkarak,  bölgemizde metal imalat sektöründe yaratılan katma değeri arttırmak” genel amacı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Değirmen Bilyası imalatında ulusal ve uluslar arası pazarda ALTINBİLYA markası ile sürdürülebilir büyüme isimli projemiz ile LOT 1: Çelik Bilya Ovalama Ünitesi, İndüksiyon Tüneli, 50 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları, 60 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları, LOT 2: Kapalı Devre Hybrit Sistem Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı, Açık Devre Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı alımı gerçekleştirilecektir.

Projemiz ile teknolojik gücümüz arttırılarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ve standart kalitede ürünler sunan bir firma seviyesine ulaşmak ve bölgemizde metal imalat sektörü katma değerini artırmak ana amacımızdır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 2: Kapalı Devre Hybrit Sistem Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı, Açık Devre Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2-1 | Lot 2-1 Kapalı Devre Hybrit Sistem Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı Kontinü sistem çelik bilya ovalama ünitesi indiksiyon tünellerinin soğutulması amacıyla kullanılacaktır. Sıcaklığın çok yüksek olduğu bu tünellerin sağlıklı çalışabilmesi için su ile soğutulması gerekmektedir. Kapalı devre soğutma kulesi içerisinde, - Kule tipi, kapalı devre hybrit sisteme sahip, - Minimum kapasite 290 m3/h, 1.450.000 kcal/h - Su giriş sıcaklığı en az 35 dereceden 30 dereceye düşürebilecek, - Yaş termometre sıcaklığı en fazla 26 derece olan, - Soğutma genişliği min 200 cm, soğutma uzunluğu min 600 cm, - Soğutma yüksekliği en az 250 cm olan, - Havuz genişliği min 250 cm, havuz uzunluğu en az 700 cm ve havuz yüksekliği en az 62 cm olan, - Su hacmi min 10.300 litre kapasiteli, - Aksiyal kendinden panelli davlumbazlı airodinamik fan tipi - Fan kanatları min 6 kanat, en az 4 adet fana sahip, - Fan çapı en az 80 cm, fan debisi her bir fan için en az 25.800 m3/h olmalıdır - Toplam debi en az 25.800x4 =103.200 m3/ h olmalıdır, - Fan ses seviyesi en fazla 76 dBA olmalıdır, - Fan devri en az 870 d/d, gücü ise her bir fan için en a 380 V, 1930 watt ve 3.50 A olmalıdır. - Ana konstrüksiyon çelik profil ve galvanizli saç kaplama olmalıdır, - Soğutma sistemi dış kaplaması en az 2 mm sacdan olmalı, epoksi astar ve epoksi kaplama yapılmış olmalıdır, - Havuz dış kaplama malzemesi en az 4 mm sacdan olmalı, epoksi astar ve epoksi kaplama yapılmış olmalıdır, - Sistem en az Ø28x1.2 bakır yüksek ısı transfer özelliğine sahip paket serpantin kapalı devre serpantin sistemine sahip olmalıdır, - Sistem bakır boru epoksi alüminyum lamelli hibrit sistem ısı kazanımlı hibrit batarya sistemine sahip olmalıdır, - Eliminatörler PVC yanmaz tip bal peteği en az 15 cm yükseklikte Z karakter paket plakadan yapılmış olmalıdır, - Dolgu malzemesi olarak PVC yanmaz tip bugudi dolgu malzemesi kullanılmalıdır, - SU dağıtım kollektörleri 4x4” adet galvanizli boru veya PVC malzeme kullanılarak imal edilmelidir - Fıskiyeler için 3 adet kademeli dolu koni polyamit, suyu pulvarize edebilen sistem kullanılmalıdır, - 22 kw’dan oluşan 5 adet pompa ve 4 ton buffer sistemli, - Buffer sistemi kapalı devre olan su soğutma kulesine sıcaklık seviyesini koruyabilmek amacıyla yapılması mutlaka gerekli olan bir tank izolasyonudur. Buffer sıcaklık seviyesini korurken aynı zamanda sistemin enerji tasarrufunu sağlamaktadır. - Tüm sistemin nakliyesi ve montajı tedarikçiye aittir. - Sistemin montajı için gerekli tesisat ve borulama işleri, pompa tertibatı ve bilya taşıma konveyörleri tedarikçi firmaya aittir. | 1 adet |
| LOT 2-2 | Lot 2-2 Açık Devre Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı - Isıl işlem sonrası bilyaların kontrollü soğutmasının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak soğutma sistemidir, - Sistem havuz suyu sıcaklığını otomatik olarak algılama ve istenilen dereceye ayarlama özelliğine sahip olmalıdır, - Vakum tipi kuleye sahip, - Açık devre su soğutma sistemli, - En az 250 m3/h , 1.250.000 kcal/h kapasiye sahip, - En az 9100 litre havuz hacimli, - Su giriş sıcaklığı 35 derece, çıkış sıcaklığı en fazla 30 dereceyi sağlayabilecek sistem özelliklerine sahip olmalıdır, - Yaş termometre sıcaklığı en az 26 dereceyi sağlayabilecek özelliklere sahip olmalıdır, - Soğutma genişliği en az 180 cm olmalıdır - Soğutma uzunluğu en az 550 cm olmalıdır - Soğutma yüksekliği en az 250 cm olmalıdır, - Havuz ölçüleri en az 240 cm genişlikte, 650 cm uzunlukta ve 60 cm yüksekliğinde olmalıdır. - Havuz hacmi en az 9000 lt olmalıdır. - Min 4 adet, 6 kanatlı airodinamik fan sistemli, - Fan çapı en az 80 cm olmalıdır, - Her bir fan için sistem debisi en az 25.800 m3/h olmalıdır, toplam en az 103.200 m3/h debiye sahip olmalıdır. - Fan devri en az 850 d/d olmalıdır - Fan ses seviyesi maksimum 76 dBA olmalıdır, - Fan sisteminin gücü en az her bir fan için 380 volt 1930 watt ve 3.50 A olmalıdır. - Ana gövde çelik konstrüksiyon ve galvanizli sac olmalıdır, - Soğutma sistemi dış kaplaması en az 2 mm galvaniz sac + epoksi astar + epoksi boya kaplamasına sahip olmalıdır, - Havuz dış kaplaması en az 4 mm galvaniz sac + epoksi astar + epoksi boya kaplamasına sahip olmalıdır, - Eliminatörler en az PVC yanmaz tip bal peteği olmalı, min yüksekliği 15 cm Z karakter paket plaka olmalıdır, - Dolgu malzemesi en az yanmaz PVC kaplama tip bugudi dolguya sahip olmalıdır, - Su dağıtım kollektörleri en az 4x4” adet galvanizli boru veya pvc boru olmalıdır. - Fıskiyeler en az 3 kademeli dolu koni polyamit malzemeden olmalı, suyu pulverize eden özelliğe sahip olmalıdır - Sistemin montajı için gerekli tesisat ve borulama işleri ve bilya taşıma konveyörleri tedarikçi firmaya aittir. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış 2014 imalatı olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makine yerleşimleri için ön hazırlıklar firmamız tarafından yürütülecektir. Kaldırma sistemleri, kaynak için gerekli ekipmanlar, oksijen gazı, asetilen ve diğer aletlerinin temini ve yardımcı personel temin edilecektir. Kurulum aşamasında gerekli elektrik, su ve gaz ihtiyacı firmamız tarafından sağlanacaktır.

- Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

- Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilgili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır. Mekanik ve elektrik darbeler, tabii afet ve benzeri haller garanti kapsamında değildir.

- Yüklenici teklif ettiği tüm bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 1 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

6.  Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 10 yıl temin etmeyi garanti eder.

7. Kullanım Kılavuzu

- Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

- Tedarikçi firma tedarik edilecek ürün için CE belgesine sahip olmalıdır.

- En az 5 referans verilmesi istenecektir.

- Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 3 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.