###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: 1 adet 1000 kVA Trafo Merkezi Tesisi, 1 adet Konveksiyon Sistemli Düz ve Bombeli Cam Temperleme Fırını, 1 adet 10 Kafa Açılı Rodaj Makinesi ve 1 adet Yumuşak Kaplamalı Yatay Cam Yıkama Makinesi – mal alımı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0062 – 01 MAL ALIMI

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makineler satın alınacaktır. 2 LOT halinde çıkılan ihale ilanı için, katılımcı firmalar tüm LOT’lar için teklif verebilirken, aynı zamanda sadece diledikleri bir LOT için de teklif verebilirler.

LOT 1: 1000 kVA Trafo Merkezi Tesisi - 1 adet

LOT 2: 10 Kafa Açılı Rodaj Makinesi - 1 adet

Yumuşak Kaplamalı Yatay Cam Yıkama Makinesi - 1 adet

Konveksiyon Sistemli Düz ve Bombeli Cam Temperleme Fırını - 1 adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | 1000 kVA TRAFO MERKEZİ TESİSİ TRAFO GÜCÜ: - Cam Bükme Makinesi İçin: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 550 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - Cam Pres Makinesi İçin: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 75 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - Cam Kesme Makinesi İçin: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 50 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - DP-1 (Mevcut) Pano İçin: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 50 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - DP-2 (Mevcut) Pano İçin: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 50 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - Yedek: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 25 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - Toplam Sistem Gücü: Pano gücü ve diversiteli pano gücü en az 800 kW, diversite ise en az %100 olmalıdır. - Toplam Sistem Gücü: En az P/0,985 ve diversiteli pano gücü en az 812 kW olmalıdır. GERİLİM DÖNÜŞÜMÜ: - Cam Bükme Makinesi İçin: Ana besleme kablosu gerilim dönüşümü en az 800 kW, tali pano kabloları gerilim dönüşümü en az 550 kW ve toplam gerilim dönüşümü en az 0,38 olmalıdır. - Cam Pres Makinesi İçin: Ana besleme kablosu gerilim dönüşümü en az 800 kW, tali pano kabloları gerilim dönüşümü en az 75 kW ve toplam gerilim dönüşümü en az 0,55 olmalıdır. - Cam Kesme Makinesi İçin: Ana besleme kablosu gerilim dönüşümü en az 800 kW, tali pano kabloları gerilim dönüşümü en az 50 kW ve toplam gerilim dönüşümü en az 0,74 olmalıdır. - DP-1 (Mevcut) Pano İçin: Ana besleme kablosu gerilim dönüşümü en az 800 kW, tali pano kabloları gerilim dönüşümü en az 50 kW ve toplam gerilim dönüşümü en az 0,54 olmalıdır. - DP-2 (Mevcut) Pano İçin: Ana besleme kablosu gerilim dönüşümü en az 800 kW, tali pano kabloları gerilim dönüşümü en az 50 kW ve toplam gerilim dönüşümü en az 0,93 olmalıdır. AKIM TAŞIMA: - Cam Bükme Makinesi İçin: Pano akımı en az 1045,7 Amper, seçilen kablo en az 4(2X1X150) mm2 NYY, kablo akımı en az 1080 amper ve seçilen şalter en az 3X1250 amper olmalıdır. - Cam Pres Makinesi İçin: Pano akımı en az 142,6 Amper, seçilen kablo en az 3X35+25 mm2 NYY, kablo akımı en az 155 amper ve seçilen şalter en az 3X250 amper olmalıdır. - Cam Kesme Makinesi İçin: Pano akımı en az 95,07 Amper, seçilen kablo en az 3X16+10 mm2 NYY, kablo akımı en az 100 amper ve seçilen şalter en az 3X160 amper olmalıdır. - DP-1 (Mevcut) Pano İçin: Pano akımı en az 95,07 Amper, seçilen kablo en az 3X16+10 mm2 NYY, kablo akımı en az 100 amper ve seçilen şalter en az 3X160 amper olmalıdır. - DP-2 (Mevcut) Pano İçin: Pano akımı en az 95,07 Amper, seçilen kablo en az 3X16+10 mm2 NYY, kablo akımı en az 100 amper ve seçilen şalter en az 3X160 amper olmalıdır. KISA DEVRE AKIM: - %Uk: En az 6,00 - Trafo Gücü: En az 1,00 MVA - İletken Direnci: En az 0,1930 Ω/km - Hat Uzunluğu(L): En az 0,125 km - Voltaj Değeri: En az 30,00 kV - Trafo Empedansı: En az 5400,00 Ω - Hat Empedansı: En az 0,024 Ω - Toplam Empedans: En az 5400,02 Ω - 3 Fazlı Kısa Devre Akımı: En az 3,53 kA | 1 ADET |
| LOT 2 | KONVEKSİYON SİSTEMLİ DÜZ VE BOMBELİ CAM TEMPERLEME FIRINI Düz Cam İçin; Max yükleme alanı; 4200 x 2400 mm. Min. cam ölçüsü; 300x300 mm. Cam kalınlığı; 4 -19 mm. 4 mm cam için max cam ölçüsü; 2000 mm x 1000 mm. 5 mm cam için max cam ölçüsü; 2000 mm x 3000 mm. 6-19 mm cam için max cam ölçüsü; 4200 mm x 2400 mm. 4 mm max yumuşak lowe cam (E değeri≈0.015); 700 mm x 1200 mm. 5 mm max yumuşak lowe cam (E değeri≈0.015); 900 mm x 1500 mm. 6 mm max yumuşak lowe cam (E değeri≈0.015); 1000 mm x 2000 mm. Bombeli Cam İçin; Max yükleme alanı; 2400mm x 1800mm curved. Max bombeli cam ölçüsü; 2400mm x 1800mm curved. Min cam ölçüsü; 400mm x 600mm curved. Thickness range; 5mm~12mm. Min Radius 5mm~6mm; 1200 mm. Min Radius 8mm~10mm; 1300 mm. Min Radius 12mm; 1350 mm. 10 KAFA AÇILI RODAJ MAKİNESİ - Hız: 0.4 - 3.8 m/min arasında olmalıdır. - Açı: 0°- 45° arasında olmalıdır. - En fazla pah kalınlığı 2.5 mm olmalıdır. - Min.cam ölçüsü 30X30mmX8mm - Cam kalınlığı: 3 mm – 25 mm arasında olmalıdır. - Toplam Güç: En az 20 KW olmalıdır. - Makine ölçüleri: En fazla 9.0mX1.0mX2.5m YUMUŞAK KAPLAMALI YATAY CAM YIKAMA MAKİNESİ - Maksimum Cam Genişliği 2500 mm olmalıdır. - Min. Cam Ölçüsü 400 mmX400 mm olmalıdır. - Cam Kalınlığı: 3 mm – 25 mm arasında olmalıdır. - Mekanik Hızı: en az 0-7 mt/min olmalıdır. - Toplam Güç: En az 28 Kw (5KW ısıtma dahil) olmalıdır. - Makine Ölçüleri: En fazla 5500X3500X2840 olmalıdır. | 1 ADET 1 ADET 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

LOT 1 İçin;

- En az 36 kV Kesicili Giriş-Çıkış Fider Koruma Hücresi – En az 1 adet

- En az 36 kV Ölçü (Akım Gerilim Trafolu) Hücresi – En az 1 adet

- En az 36 kV Sigortalı Trafo Kuruma Hücresi – En az 1 adet

- Monoblok Betonarme Köşk – En az 1 adet

- Bakımsız Akü Redresör Grubu – En az 1 adet

- En az 25X7X2 Galvanizli Saç Kablo Kanalı – En az 12 metre

- En az 30/0,4-0,231 kV 1000kVA Kuru Tip Trafo – En az 1 adet

- En az 1000 kvA A.G. Kopmpansazyon Panosu – En az 1 adet

- En az 1000 kvA A.G. Dağıtım Panosu – En az 1 adet

- İzole Halı – En az 3 metre

- İzole Eldiven – En az 1 adet

- İzole Sehpa – En az 1 adet

- Topraklama Şeridi – En az 75 metre

- Topraklama Kazığı – En az 8 adet

- En az 1X240 mm2 NYY Kablo Pabucu – En az 25 adet

- En az 1X240 mm2 NYY Kablo – En az 120 metre

- En az 1X95/16 mm2 XLPE Kablo – En az 400 metre

- En az 1X95/16 mm2 XLPE Kablo Başlığı D.T. – En az 9 adet

- En az 1X95/16 mm2 XLPE Kablo Başlığı H.T. – En az 3 adet

- Q100 PVC Boru – En az 36 metre

- Muhtelif Demir Kostrüksiyon – En az 250 Kg

LOT 2 için;

Konveksiyon Sistemli Düz Ve Bombeli Cam Temperleme Fırını

- Yükleme masası

- Konveksiyonel ısıtma bölümü

- Düz cam soğutma bölümü

- Bombeli cam bölümü

- Boşaltma masası

- Fan sistemi

- Modem ile uzaktan destek hizmeti

- Acil durum sistemi

- Matrix ısıtma bölümü

- Üretim maliyeti kontrol sistemi

- Sok temperleme bölümü

- Fanlar icin 0 hız stanby konumu

- Rezitans kontrol sistemi

- 485 isi kontrol sistemi

4. Garanti Koşulları

LOT 1 İçin;

- Kurulacak Trafo Merkezi Tesisi 30.03.2013 tarih ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte ilgili ikincil mevzuata ve 30.11.200 tarih 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.

- Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği 18. Maddesi uyarınca dağıtım tesis ve teçhizatı ile dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve teçhizatın projelendirme, tasarımlandırma, test ve montaj işlemleri TSE, ISO, CENELEC, IEC vb. standartlara uygun olmalı, ilgili TEDAŞ-MYD Teknik Şartnameleri, bu şartnamelere ilave olarak dokümanlarda belirtilen tüm test deneyler International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) tarafından akredite edilmiş laboratuarlar tarafından yapılmış olanlar kullanılmalı ve kabul yönetmeliği gereği bu malzemelerin test raporlarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Ölçü devrelerinde kullanılacak akım ve gerilim transformatörlerinin 3616 sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanunu” kapsamında 17.10.2008 tarih ve 27027 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ölçü ve Ölçü Alteleri Tip Onay Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan TİP onay belgesi almış muayene işlemleri, muayene işaretleri veya damgalama işaretlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Tedarik edilecek mal TEDAŞ’tan kaynaklanan arızalar hariç tüm arızalar için en az 1 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

LOT 2 için;

- Tedarik edilecek mallar en az 1 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

- Konveksiyon Sistemli Düz Ve Bombeli Cam Temperleme Fırını Renkli Camlar, Dekoratif Camlar, Baskılı Camlar ve Düz Camlar için uygun olmalı ve  ANSI Z97.1-2004 Kalite Standardına sahip olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

LOT 1 için;

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman-teçhizat ve malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve ilgili testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

Yüklenici cihaza 7 gün 24 saat bakım hizmeti sağlayacaktır.

Yüklenici TEDAŞ tarafından istenilen abonelik sonrası işletme mühendisliği işlemlerini yapabilmelidir.

LOT 2 için;

Tedarik edilecek malın firma tarafından tahsis edilen fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman-teçhizat ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve ilgili testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

6. Kullanım Kılavuzu

LOT 2 için;

- Tedarik edilecek mala ait kullanma, programlama, bakım-kontrol kitaplarıyla elektrik, elektronik ve mekanik parça kitapları (Türkçe veya İngilizce) Cihazla birlikte verilmelidir.

- Kullanılması ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren talimat ile tehlikeli çevre etkileri (varsa) tehlikeyi tanımlayıcı uluslararası geçerliliği olan uyarıcı yazı/etiket cihaz üzerine kullanıcının kolayca görebileceği bir yere monte edilmelidir.

- Tedarik edilecek malın modeli, seri numarası, yapım yılı, firma adı ve adresi v.b bilgileri tedarik edilecek malın uygun bir yerinde belirtilecektir. Bu bilgiler malın kullanım alanına uygun şekilde dayanıklı ve silinmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

- Tedarik edilecek malın özelliğine göre katalog, broşür, şema, el kitabı, işletme ve bakım talimatı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dokümanların alıcıya teslimi gerekmektedir.

7. Diğer Hususlar

LOT 1 için;

- Müşteri bazında ölçüm yapılacak trafo postalarında dağıtım trafolarından çekilen toplam enerji miktarını ölçecek şekilde AG Panosu girişine kontrol amaçlı aktif sayaç takılması gerekmektedir.

- İleride yapılacak AG ve YG çıkışları için uygun geçiş ortamı bırakılmalıdır.

LOT 2 için;

- Konveksiyon Sistemli Düz Ve Bombeli Cam Temperleme Fırını için bitmiş urun yüzdesi en az %98 olmalıdır. Trafo kapasitesi en az 600 KVA olmalıdır

- Firma, Tedarik edilecek malların kullanımını (programlama detaylarını da içermelidir) ve bakımını konu alan eğitimleri sağlamalıdır.

- Yüklenici firma Tedarik edilecek mallar ile ilgili vereceği standart eğitimin süre ve kapsamı belirtmelidir. Süre ve kapsam olarak incelenecek standart eğitimin yeterli görülmediği koşulda, satıcı firmanın verebileceği özel eğitim koşullarının da belirtilmesi gerekmektedir.

- Kullanıcı el kitabı, programlama el kitabı, tedarik edilecek malın elektronik ve mekanik bileşenlerinin el kitapları ve devre şemaları, bakım ve onarım kitapları (İngilizce veya tercihen Türkçe olarak)  firma tarafından sağlanmalıdır

8. Teslim Süresi

LOT 1 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (45 GÜN) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.

TEDAŞ’tan Enerji Müsaadesi alınması, OG güç Proje hazırlanması, Tesisin resmi kabulü yapılması ve onaylatılması yüklenici firmaya ait olmalıdır.

LOT 2 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (4 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.