TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/12/IKYK/0028

- Genel Tanım

“Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi” Projesi, Mersin bölgesindeki isletmelerin rekabet yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi kurularak üniversite ve isletmeler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla tasarlanmıştır. Proje ile Mersin bölgesinde teknoloji transferi konusunda isletmelere danışmanlık yapacak, altyapı ve eşleştirme hizmeti sunacak, üniversitede geliştirilen teknolojinin sanayiciye tanıtılmasını, üniversitede yürütülecek teknoloji geliştirme çalışmalarına sanayi ihtiyaçlarının daha faza gözetilmesini sağlayacak “aracı” bir yapılanma oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile teknoloji transferi için gerekli altyapının kurulması, uzmanlık ve deneyim geliştirme, kurumsal yapılanma ve iyi uygulamaların incelenerek Mersin bölgesine aktarılması sağlanacaktır. Bu yolla bölge isletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin, rekabet yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti üretilebilecek, aynı zamanda proje etkinlikleriyle bu hizmetlerin bölgedeki ilk uygulamaları ortaya konulacaktır. Kurulacak merkezin teknoloji transferi konusunda tüm aktörlere eğitim, danışmanlık hizmetleri vermesi planlanmaktadır.

Teknoparkta yapılacak güneş enerjisi paneli ile ilgili kurulum amacına uygun olarak elektrik ihtiyacına yardımcı olmakla birlikte dış duvarlarda izolasyon görevi yapması sağlanacaktır. Bu teknik şartname ilgili birimin ihtiyacı olan yurt içinde satın alınacak güneş enerjisiyle elektrik üretim sisteminin teknik özellikleri, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

Mersin Teknopark'da binaya entegre olarak kurulacak olan FV GES ile  ilgili  tasarım,  planlama, donanım, üretim, nakliye, montaj, entegrasyon, devreye alma ve işin bir bütün olarak tamamlanması için gerekli inşaat, altyapı, konstrüksiyon montaj ve revizyon işlerini de kapsayan ilgili tüm çalışmalar ve konstrüksiyonun zeminle bağlantısının yapıldığı noktalarda su ile irtibatının kesilmesi için gerekli izolasyon yapılması. İşin yapılacağı süre içerisinde teknik personel olarak iş deneyimi olan Mühendis ve enerji yöneticisi bulundurulacaktır. Dış cephelerde panellerin kurulması için iskele veya benzeri uygulama yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Panel; Güneş paneli toplam sistemin kurulu gücü en az 20 kWp olacaktır. Bu kurulu gücün bir kısmı çatıya bir kısmı da binanın dış cephesine monte edilecektir. (Standart Test Koşulları: 1000W/ m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı veAM=1,5 spektrum şartlarında). Mimari uygunluk nedeni ile, yan cephede uygulanacak sistemin toplam gücü değişkenlik gösterebilir. Güneş panelleri Kadmiyum Tellurid teknolojisi ile üretilmelidir. | 20 kWp |
| 2 | Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon; Güneş Pili çerçevesiz olması nedeni ile kendine ait alüminyum konstrüksiyon Taşıyıcısına sahip olmalıdır ve kolay montaj – demontaj yapılabilmelidir. Güneş panelleri çatı bölgesine ve yan yüzeye monte edilecektir. Seçilen güneş panelleri ince film (thin film) olmalıdır. Cephe ve Çatı Sisteminde kullanılacak GüneşModüller, kendi içinde aynı marka, tip ve model olmalıdır. (STK: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında). Güneş Paneli anlık güç çıkış toleransı 0 /+2,5 W aralığında olacaktır. FV panelleri kaplayan camın kalınlığı en az 3.2 (üç nokta iki) mm olacaktır. Güneş Paneli CE şartlarına uygun olmalı ve CE Belgesi‘ne sahip olacaktır. Güneş Paneli IEC 61646 ve IEC 61730 standartlarına sahip olacaklardır. Üretici firmalardan alınan modüllerin bu yeterlilik sertifikaları, kabul aşamasında kabul komisyonuna sunulacaktır. Ayrıca, TÜV Rheinland - Amonyak Testi sertifikasına sahip olmalıdır. Güneş Paneli bağlantı kutusu (Junction Box) IP 65 koruma sınıfında ayrıca TÜV ve UL sertifikalarına sahip olmalıdır. Bu durum sunulan teknik dokümandan okunabilecektir. Güneş Paneli doğru akım çıkış kabloları ve konnektörlerinin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. Güneş Paneli çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda olacaktır. Çerçeve herhangi bir delme vb işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. | 1 TK |
| 3 | Solar Kablo; Solar Modüllerin arka yüzü; Modüllerin ilgili cephe ve çatıya montajına olanak sağlayacak ve sert iklim şartlarına (Rüzgâ,r Kar, Yağmur vb.) karşı dayanıklı olacaktır. Arka yüzey kaplaması kaliteli malzeme kullanılacaktır. Güneş Paneli i: Teklif Sahibi, teklif ettiği solar modüller için aşağıdaki bilgileri teklifiyle birlikte verecektir: (Standart Test Koşulları: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında). - Panelin marka, model bilgisi ve ürünün tüm teknik ve fiziki özelliklerini içeren datasheet dokümanı, - Ürünün TUV’den alınmış sertifikası, - Teklif edilen modüller için üreticinin vereceği garanti belgeler, | 1 TK |
| 4 | İnverter Üniteleri; Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre eviriciler ile AC gerilime çevrilerek, tesisin trafosuna bağlanacaktır. GES dahilinde aynı markanın aynı model eviriciler kullanılacaktır. Her bir evirici 50 (elli) Hz. Frekansında olacak, tam sinüs dalgası formunda çıkışı sürekli olarak verecektir. Maksimum giriş gerilimi (açık devre) en az 950 (dokuz yüz elli) VDC olacaktır. Maksimum Verim en az %97 (yüzde doksan yedi) veya Euro Verimi en az %96 (yüzde doksan altı) olacaktır. Evirici RS48, LAN, S0 ve Analog haberleşme portlarına sahip olacaktır. Eviriciler en az IP 55 korumaya sahip olacaktır. Evirici (İnverter) için en az 5 (beş) yıl fiziksel dayanım garantisi sağlanacaktır. Bu garanti hem katılımcı firma tarafından hem de üretici firma tarafından belgelenmelidir. | 1 TK |
| 5 | Veri Kayıt ve Analiz Sistemi; Veri Kayıt Sistemi aşağıda belirtilen parametreleri sürekli olarak ölçme, aktarma, kaydetme yeteneğine sahip olacaktır. GES’deki herbir eviriciye bağlı solar panel dizisinin DC girişi akımı, gerilimi ve anlık gücü, evirici çıkış akımı, gerilimi, ve anlık gücü, frekans ve güç faktörü, stat içerisinde İDARE’nin istediği bir bölümde bir bilgisayar yardımı ile anlaşılır ve Türkçe bir arayüz tasarımı ile, sayısal ve grafiksel olarak aşağıdaki veriler ile birlikte sergilenecektir; - Panellerde üretilen toplam güç, - Şebekeye verilen toplam güç, - Güneş FV Sistem Verimi, - GES’de gün içinde saatlik olarak, son bir ayda, son bir yılda ve kurulumdan itibaren üretilen enerji, - Önlenen CO2 salınım miktarı. | 1 AD. |

3. Panel Taşiyici Konstrüksiyon İleİ lgili Açıklamalar

    - Güneş enerji panelleri, idarenin onayının alınacağı uygun tasarıma göre binaya entegre, çatıya entegre uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

    - Kurulacak güneş enerjisi sisteminin panel yerleşim ve açıları yıl içerisinde maksimum enerji üretimini sağlayacak şekilde dizayn edilecek olup, bununla ilgili hesaplama ve simülasyonlar yapıldıktan sonra İDARE’nin ve Teknopark onayı alınacaktır. İdare ve Teknopark Mimarının uygun bulması halinde maksimum enerji üretimini sağlayacak şekilde dizayn yerine farklı bir dizayna onay verebilir ve uygulatabilir.

    - Güneş panellerinin üzerine kurulacağı konstrüksiyon, üzerindeki panellerle bir bütün olarak en az 130 km/h hızındaki fırtınalara ve minimum Pascal kar yüküne dayanabilecek yapıda olacaktır.

    - Panel taşıyıcı konstrüksiyona ait örnek detaylı çizimler ile Panel taşıyıcı konstrüksiyonu oluşturan profillerin ebatları ve et kalınlıkları, güneş gölge hesaplamaları detaylı çizimler dokümanlar ile birlikte sunulacaktır.

    - Tüm bağlantılar su geçirmez ve darbeye dayanıklı olacaktır.

    - Güneş panelleri, uygun bağlantı aparatları (clamp) ile konstrüksiyon profillerine monte edilecek, güneş panelleri üzerindeki delikler vida ile montaj için kullanılmayacaktır.

    - Konstrüksiyonun zeminle bağlantısının yapıldığı noktalarda su ile irtibatının kesilmesi için gerekli izolasyon yapılacaktır.

    - Cephede  yer  alan  güneş  panelleri,  binanın  mimari  tasarımına  göre  binaya  entegre  FV (Building Integrated Photovoltaic- BIPV) uygulamaları için olmalıdır. Bu paneller, BIPV uygulamaları için üretim yapan firmalardan temin edilmelidir.

4. Alet, Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler

4.1. Topraklama;

- Kurulacak güneş enerjisi sistemine ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlarla, bunların içine konulacağı kabinler, tüm taşıyıcı metal aksamlar, konstrüksiyon ile metal aksamlar, tüm yardımcı metal montaj malzemeleri topraklanacaktır. Hem DC tarafta hem de AC tarafta standartlara uygun topraklamalar yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Panellerin yerleştirileceği sahada topraklama ağı yapılacak ve güneş enerjisi sistemi elemanları ve metal aksamlar bu topraklama hattına bağlanacaktır.

- GES’nin topraklamasının, tesisin malzeme temin ve işçilikleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılması gerekli inşaat ve kazı düzeltme işleri, ek yardımcı  malzemelerin temin ve montajı yüklenici firma tarafından ek bir bedel talep edilmeksizin gerçekleştirilecektir.

5. Garanti Koşulları

- Güneş Paneli için en az 10 (on) yıl fiziksel dayanım ve 25 (yirmibeş) yıl performans garantisi sağlanmalıdır. Bu garanti hem katılımcı firma tarafından hem de üretici firma tarafından belgelenecektir.

- İnverter (Evirici) için en az 5 (beş) yıl fiziksel dayanım garantisi sağlanacaktır. Bu garanti hem katılımcı firma tarafından hem de üretici firma tarafından belgelenmelidir.

6. Montaj, Kablolama ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- FV panelleri arasındaki kablolama, güneş panelleri-evirici, evirici-trafo, trafo-şebeke kullanılacak kabloların temini ve uygun şekilde montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- FV panel bağlantıları için kullanılacak kablolar; FV enerji sistemlerinde kullanılmak için özel üretilmiş solar kablolar olacaktır.

- FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz (tercihen), nominal kablo kesiti TÜV tarafından onaylanmış, IEC 60228 standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır.

- Solar kablolar 90 /C (doksan derece) çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılacaktır.

- FV panelleri ile eviriciler arasında çekilecek kablolar, maksimum akımda en fazla % 0,6 (binde altı) gerilim düşümüne izin verecek kesitte olacaktır.

- AC kablolar TSE belgesine sahip ve TS IEC 60502 standardına uygun üretilmiş olacaktır.

- AC kabloların maksimum çalışma sıcaklığı az 70⁰C(yetmiş derece) olacaktır.

- FV – solar kablo ve solar kablo – evirici bağlantılarında MC4 veya MC3 tipi erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konektörler (connectors), özel bağlantı elemanları (coupler) ve soketler - 40°C(eksi kırk derece) ile 80°C(yüz derece) arası işletme sıcaklığına uygun, IP 67 koruma sınıfına haiz, yüksek akıma uygun, TÜV onaylı olacaktır.

- Panel bağlantı kutusunda her bir güneş paneli grubunda ayrı kullanılacak şekilde yeterli sayıda DC fotovoltaik parafodur, evirici çıkışlarında AC parafodur, DC + / DC- kanalı ayıracak şekilde DC hat koruma sigortası ve AC otomat sigorta kullanılacaktır.

7. Gerekli Yedek Parçalar

Herhangi bir arıza durumunda İstekli cihazların yedek parçaları anında temin etmeli ve sorunu gidermelidir.

8. Kullanım Kılavuzu

Sistemin kurulmasıyla birlikte her türlü teknik doküman ve kullanma kılavuzu idareye sunulacaktır.

9. Diğer Hususlar

9.1. Sistemin Genel Özellikleri

  - Sistemde kullanılan malzemeler için alınan sertifikalar idareye sunulacaktır.

  - Sistem modüler yapıda olacaktır. İleride sisteme ekleme veya çıkarma yapılmasına olanak sağlanacaktır.

  - Sistemin bakımı konusunda kullanıcılara üretici tarafından bilgi verilecektir.

  - Sistem anahtar teslimi olacaktır. İşçilik ve nakliye firmaya aittir.

  - Binanın dış cephesiyle ilgili kurulumlarda platform, vinç ve boru iskele v.b işler  yükleniciye ait olacaktır.

  - Binanın dış cephesinde eksik olan panel uygulamasında  estetik cam uygulaması yapılacaktır.

9.2.Denetim ve Muayene Metodları

  - Muayeneler mal ve hizmet muayene yönergesi dahilinde yapılacaktır.

  - Teslime hazır hale getirilen sistemin tüm parçaları ve birikimleri ambalajsız olarak görülecektir. Göz muayenesinde sistem parçalarının kırık, çatlak eski v.s olup olmadığına bakılacaktır.