###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: “MODERN TEKNOLOJİ İLE HASAN MASAT KÜNEFE YENİLİKÇİ TATLAR İLE BULUŞUYOR”

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0091

1. Genel Tanım: İhracat potansiyeli bulunan yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut       ürünlerde katma değerin artırılmasına yönelik olarak ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Program “Kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere 200 mm Polyester boyalı duvar ve Tavan Panelleri ile Split şoklama ve soğutma üniteleri alınacaktır. Bu odayı kurmamızın amacı; İhracata yönelik olan ürünlerimizin şoklanarak uzun süreli kalmalarına ve ihracata uygun olarak hijyen bir ortamda sevkiyattan önce saklanmasını sağlamaktadır. Soğuk zincir sevkiyatı öncesine kadar ürünlerin bekletilmesinde bu yatırımımız için çok önemli bir bölüm olmaktadır. Bu yatırım için hazırlamış olduğumuz ,aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve Ekipmanları satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1  : 12 m2 lik Şoklamalı Soğuk Oda:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | EN AZ 12 m2 LİK ŞOKLAMALI SOĞUK ODA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Soğuk Depo Cihazları Split Tip Soğutma derecesi en fazla -40 ° C olmalıdır. -Prefabrik Kilitli Panel Depo olmalıdır. -Yanmaz Panel B 1 sınıfı Olmalıdır. -İç-Dış yüzey sac kalınlığı en az 0,55 mm olmalıdır. -Poliüretan yoğunluğu en az 42 kg/m³ olmalıdır. -Ara Tavan Panelleri en az 8 cm kalınlıkta olmalıdır. SOĞUK DEPO KAPILARI AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARTŞILAMALIDIR. -En az 120x210 cm net geçişli ısıtıcılı çarpma tip kapı Olmalıdır. -PVC Perde en az 120x210 cm olmalıdır. -Basınç Dengeleme Cihazı olmalıdır. -LED Etanj Aydınlatma Armatürü (Polikarbonat Kırılmaz Camlı) olmalıdır. KOMPRESÖRÜN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tipi Yarı-Hermetik (Çift kademeli) olmalıdır. -Çalışma Şartları en az -35 / +50˚C aralığında olmalıdır. -Gücü en az 20 HP olmalıdır. -Toplam Güç en az 28,9 kVA olmalıdır. KONDENSERÜN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tipi Bakır Boru Alüminyum Kanatlı, Hava Soğutmalı olmalıdır. -Çalışma Sıcaklığı en fazla +50°C olmalıdır. -Fanın Kontrol Basınca bağlı HIZ Kontrollü olmalıdır. EVAPORATÖRÜN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tipi Bakır Boru Alüminyum Kanatlı Olmalıdır. -Çalışma Sıcaklığı en fazla -35°C olmalıdır. -Fan Miktarı en az 5 adet olmalıdır. OTOMASYON SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA OLMALIDIR. -Dijital Kontrol kumanda paneli olmalıdır. -Ekspansiyon Valf ve Termostatik Ekspansiyon Valf (MOP'lu) Olmalıdır. -Fan Hız Kontrol cihazı olmalıdır. -Basınç Kontrol ve Presostatlar olmalıdır. ELEKTRİKSEL DONANIM SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tüm elektrik aksamında kullanılan malzemelerin tanınmış kurumsal markalı olup, Kompresör grubu üzerindeki tablo içerisinde düzenlenmiş olmalıdır. SOĞUK DEPO PANELLERİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -İç Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu Olmalıdır. -Dış Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu Olmalıdır. -Yüzey Tipi Saclara özel makinasıyla form verilmiştir (roll-form), hijyeniktir, toz, kir tutmaz olmalıdır. -PU Yoğunluğu En az 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan enjeksiyon (R141B içermez) olmalıdır. -PU Özellikleri Poliüretan ısı geçirgenlik katsayısı en az 0,022 W/mK olmalıdır. -Yanmazlık Sınıfı Yanmazlık sınıfı DIN 4102'ye göre B1 olmalıdır. -Kilit Tipi Eksantrik kilit (çekme ve kilitleme hareketini yapabilen) ile birbirine kilitlenebilir olmalıdır. ÖZEL ZEMİN PANELLERİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Üst Yüzey Kaymaz desenli en az 2 mm kalınlıkta cam elyaf takviyeli polyester (CTP) Olmalıdır. -Destekleme Üst yüzey kaplama en az 10 mm kalınlıkta su kontra plağı ile desteklenmiş olmalıdır. -Yapıştırma Tekniği Üst yüzey kaplama malzemesi su kontra plağına özel PU malzemesi ile yapıştırılmış olmalıdır. -Alt Yüzey Alt yüzey en az 0.55 mm kalınlıkta boyalı galvaniz sac, olmalıdır. -PU Yoğunluğu En az 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan enjeksiyon (R141B içermez) olmalıdır. -Yanmazlık Sınıfı Yanmazlık sınıfı DIN 4102'ye göre B1 olmalıdır. -Kilit Tipi Eksantrik kilit (çekme ve kilitleme hareketini yapabilen) olmalıdır. -Yük Taşıma Kapasitesi Güçlü üst kaplaması ve enjeksiyondan önce içine döşenen özel yük taşıyıcı izoleli bloklar ile en az 3.450 kg/m² statik yük taşımalıdır, ÇARPMA TİP SOĞUK DEPO KAPISI -İç Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu olmalıdır. -Dış Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu olmalıdır. -PU Yoğunluğu En az 44 kg/m³ yoğunlukta poliüretan enjeksiyon (R141B içermez) olmalıdır. -Yanmazlık Sınıfı Yanmazlık sınıfı DIN 4102'ye göre B1 olmalıdır. -Kanat Koruma Kanat yanları darbeye karşı alüminyum profil ile kapalı olmalıdır. -Menteşe Özel menteşe sistemli (açılırken kapıyı yerden kaldıracak sistemli) olmalıdır. -Kilit Tipi Özel kilit sistemli (dışarıdan kilitlenmiş olsa dahi içeriden açılabilen) olmalıdır. | 1 SET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır. Donanım ve parçalarının Makineye ve ekipmanlara bağlanmış halde çalışabilmeleri için gerekli her türlü aksesuarlar, ara bağlantı, elektrik kabloları, ve donanımı ile birlikte teslim edilecektir.

4. Garanti Koşulları:

Bütün Cihazlar en az 2 (İki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti üreticiye, Türkiye temsilcisi varsa yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Montaj ve Eğitimi ilgili kuruluşun Mühendislerince veya yetkili birimlerce alıcının işletmemiz kurulum mahalinde eğitimler vereceklerdir.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.10 Yıl Yedek Parça Temin Garantisi Talep Edilmektedir.

5. Kullanım Kılavuzu:

Bütün donanım ve çevre birimleri için kullanıcı kılavuzları ve referans kitapları, belgeler, broşürler, sürücü ve kurulum disket ve/veya CD vb. leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları, belgeler vb. Türkçe olmalıdır.