TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Mal Alımı ihaleleri için

LOT-2

Sözleşme başlığı	: Göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/17/GGPD/0001

1. Genel Tanım

Mersin İlinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile  geçimini sağlayan  ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine  üye göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin yükseltilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| SIRA NO | TEKNİK ÖZELLİKLER | MİKTAR |
| 1 | Lot-2: 750 adet Güneş Paneli Sistemi SOLAR PAKET SİSTEM(OFF -GRID) Mobil elektrik üretim sistemi kurulması aşamasında kurulacak off—grid sistemde bulunan; Solar Panel, Evirici (İnvertör), Solar Şarj Regülatörü, Jel Akü, Solar Kablo, Konnektör, Paket Sistem Kabinet, PV Alt Konstrüksiyon, Pano alımında dikkate alınacak hususları kapsamaktadır. | 750 Adet |
| 2 | 165 Wp Polykristal Solar Panel | 1 Adet |
| 3 | 10A 12/24 Vdc şarj Regülatörü | 1 Adet |
| 4 | 100 Ah Gel AKÜ | 1 Adet |
| 5 | 1000 W modifiye sinüs İnverter | 1 Adet |
| 6 | PV alt Konstrüksiyon / Pano- Elektrik Kablolama ve Şartnamede belirtilen diğer bütün Montaj İşçilik-Devreye Alma | 1 Adet |
| 7 | 1.SOLAR PANEL 1.Kullanılacak olan FV panel tipi polykristal yapıda olacaktır. FV Güneş Paneli (Solar Modül) gücü 165 Wp olmalıdır. 2.Güneş Paneli (Solar Modül) anlık güç çıkış toleransı 0/+5 W aralığında olacaktır. 3 Konnektör (MC4 veya MC3) olmalı ve diğer bağlantı elemanları; GES'lerde kullanılmak için özel üretilmiş solar ekipmanlar olacaktır. 4.Güneş Paneli (Solar Modül) verimi Standard Test Koşulları (Standart Test Koşulları: 1000W/m 2 ışınını, 25 0C modül sıcaklığı ve AM = 1.5 spektrum) altında en az % 16 olacaktır, verimliliği % 16' in altında olan FV paneller kabul edilmeyecektir 5.Gölgelenmenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı, Solar Modüller en az 3 adet bypass diyotlu olacaktır. Enerjinin üretilmediği durumda FV Panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır. 6.Her bir FV Güneş Paneli (Solar Modül) gücü en az 165 Wp (veya daha fazla) ve kullanılan panellerin hepsi aynı tipte olacaktır. Teslim edilecek panellerin tamamı özdeş panellerden oluşmalıdır. 7.Önyüz; güneş ışığını geçirme özelliği yüksek, en az 3.2 mm temperlenmiş cam olacaktır. Harici olarak uygulanacak zorlanmalara karşı dayanıklı olacaktır. (Örneğin taş atılması durumunda veya buz, dolu gibi parça darbelerine karşı cam kolaylıkla kırılmayacak yapıda olacaktır.) 8. Solar Modüllerin arka yüzü; Modüllerin ilgili sahaya montajına olanak sağlayacak ve sert iklim şartlarına (Rüzgâr Kar, Yağmur vb.) karşı dayanıklı olacaktır. Alt (arka) malzeme/film, kaliteli malzemeden olacaktır. (1EC 61215, 1EC 61730). 9. Solar Modüller ve bağlantı elemanları 130 km/saat hızındaki rüzgâra dayanabilecek kapasitede rüzgâr direncine sahip olacaktır. 10. FV Modüller min. 2400 Pa rüzgar yüküne ve min 5400 Pa kar yüküne dayanabilecek yapıda olacaktır. (1EC 61215, 1EC 61730) standartlarına göre olup ilgili standartlar teklif ile birlikte sunulacaktır 11. Güneş Paneli (Solar Modül) bağlantı kutusu (Junction Box) IP 65 koruma sınıfında olmalıdır. 12. Güneş Paneli (Solar Modül) doğru akım çıkış kabloları ve konvektörlerinin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. 13. Güneş Paneli (Solar Modül) doğru akım çıkış kabloları her bir kutup için en az 1 metre uzunlukta, minimum 4 mm2 kesitinde 2 adet Solar kablo olacaktır. 14. Güneş Paneli (Solar Modül) CE şartlarına uygun olmalı ve CE Belgesi'ne sahip olacaktır. 15. Güneş panellerinde cıvatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul edilmeyecektir. Panel çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmamalıdır. 16. Güneş Paneli (Solar Modül) çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda (anodize Alüminyum tercih sebebidir) olacaktır. Çerçeve herhangi bir delme vb işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. 17. Güneş Paneli (FV) Modülleri: -40 o c ile + 85 o c çalışma sıcaklığında, sorunsuz çalışacaktır. Bu durum sunulan teknik dokümandan okunabilecektir 18. Teklif edilen Modüller için üreticinin vereceği garanti belgeleri. Gerektiğinde Normal çalışma koşullarındaki değerler de istenebilecektir. 19.Teklif veren istekli, teklif ettiği güneş panelleri için yetkili satıcı olmalı bunu teklif dosyasında belgelemelidir. 20. Güneş enerjisi sisteminde kullanılacak FV panellerin üretim tarihi 2017 -2018 olacaktır. 21. FV Dizisinin ömrü minimum 10 yıl mekanik ve 25 yıl performans garantisine sahip olmalıdır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 (on) yılsonunda en az % 90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda en az % 80'ini sağlayacak şekilde olacaktır. Panellerin lineer garantisi teklifte sunulmalıdır. 22 Her bir modülün üstünde, üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır: Üretici Firmanın İsmi, Modül Tipi, Seri No, Nominal Güç(Pmmp),Voc, İsc Üretilen Ülke. |  |
| 8 | ## 2. EVİRİCİ (İNVERTÖR) 1. Nominal 1000 W gücünde, giriş gerilimi : 12volt DC gerilimi, çıkış gerilimi:200/220/230/ 240 Volt AC 50 Hertz seçilebilir özellikte olacaktır. 2.Evirici, aşırı yük, yüksek sıcaklık, düşük akü voltajı korumalarına sahip olacaktır. 3.Evirici, çalışma sıcaklık aralığı: 0, +40 o C olacak ve maksimum %90 bağıl nemde çalışabilecektir. 4.Cihaz verimi en az % 89 olmalı ve modifiye sinus olmalıdır. 5.Evirici, gerçek sinüzoidal çıkış dalga şekline sahip (THD< %3) olacaktır. 6.Eviriciler jel aküyle çalışabilecek yapıda olacaktır. 7Evirici tüketim olmadığında standby moduna geçecek şekilde tasarlanacaktır 8Aşırı yük ,gerilim ve kısa devre durumunda sistemi korumaya alarak eviriciyi yeniden başlatacaktır. 9Ters polarite ve Kısa devre korumalı olmalı, Aşırı yük ve ısınma durumunda sesli ikaz verebilmelidir. 10 Evirici voltaj girişi en az 10.5 Vdc — en çok 14,5 aralığında olmalıdır. 11Aküyü korumak için Düşük voltaj alarmına (10,5 V+,- %4 volt ) haiz olmalıdır. Koruma sigortalarına sahip olmalıdır. 12. Modifiye sinüs evirici CE şartlarına uygun olmalı ve CE Belgesi'ne sahip olacaktır. 13. Evirici en az 2 yıl garantili olmalıdır. 14. EN60950, EN55022 Standartlarına sahip olacaktır. |  |
| 9 | ## 3. SOLAR ŞARJ REGÜLATÖRÜ - volt / 24 Volt 10 Amper Otomatik algılamalı şarj regülatörü olmalıdır. ## 2.12/24V otomatik tanıma, yük çalışma modu: ON / OFF 3.Akü şarj regülatörü güneş panelleri tarafından üretilen elektrik enerjisi ile akülerin şarjını sağlayacak aynı zamanda aküleri aşırı yükleme ve boşaltma durumuna sokmayacak şekilde koruma sağlayacaktır. Sistem voltajı kullanılacak aküye 12 VDC uygun olacaktır. - kademeli akü şarj etme özelliği(Fast,Boost,Equalization,Float voltage) olacaktır. 5.Maksimum öztüketim <10 mA olacaktır. 6.Şarj durumu led göstergeli olacaktır. 7.Solar charger ısı kompanzasyonlu akü şarj özelliğine sahip olmalıdır. 8.-10....+50 santigratderece dış ortam sıcaklık değerleri çalışma aralığı olacaktır. 9. CE şartlarına uygun olmalı ve CE Belgesi'ne sahip olacaktır |  |
| 10 | 4. JEL AKÜ 1. Aküler uzun ömürlü solar enerjisi sistemine uygun bakım gerektirmeyen ve sistem kapalı bir kabin içerisinde çalışacağından akümülatörler jel yapıda olacaktır. 2. Uzun çevrim ömrüne sahip olacaktır. Güvenilir sabit çıkış akımı olacaktır. Kullanılacak olan aküler derin deşarja dayanıklı ve kapalı yapıda olacaktır. 3. İstikrarlı performansa sahip olacaktır. 4. Aküler döngü sayısı %50 DOD seviyesinde > 1500 olmalıdır. %100 bakım gerektirmeyecektir. Ömür beklentisi en az 10 yıl olmalı, üretici tarafından 2 yıl garanti verilmelidir 5. Aküler ; 6. 0 ve +50 santigratderece ortam ısısında , 0 — 1500 m. Yükseklikte kurulu bulunduğu hallerde, % 0 — 90 Bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır. 7. Çalışma voltajı en az 12 VDC olacaktır. 8. En az 100 Ah olacaktır. ## 9. Akümülatör üzerine imalatçı firma adı, imalat tarihi Nominal gerilimi ”+"ve “- “işaretleri, gerilimi silinmeyecek şekilde olacaktır. |  |
| 11 | 5. SOLAR KABLO 1. FV panelleri arasındaki kablolama, kullanılacak kabloların temini ve uygun şekilde montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 2. FV panel bağlantıları için kullanılacak kablolar; FV enerji sistemlerinde kullanılmak için özel üretilmiş solar kablolar olacaktır. 3. FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz (tercihen), nominal kablo kesiti TÜV tarafından onaylanmış, TSEN 60228 ve 1EC 60287 standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır. 4.Solar kablolar 90 santigratderecede (doksan derece) çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılacaktır. 5. FV panelleri ile şarj regülatörü arasında çekilecek kablolar, maksimum akımda en fazla % 3 gerilim düşümüne izin verecek kesitte olacaktır.Gerilim düşüm hesabı ile birlik onayından sonra kablo tesis edilecektir. 6.FV — solar kablo ve solar kablo —şarj regülatörü- inverter bağlantılarında MC4 tipi erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konnektörler, özel bağlantı elemanları ve soketler -40 santigratderece (eksi kırk derece) ile +90 santigratderece (doksan derece) arası işletme sıcaklığına uygun, IP 67 koruma sınıfına haiz, yüksek akıma uygun, TÜV onaylı olacaktır. |  |
| 12 | 6.PV ALT KONSTRÜKSİYON 1.Güneş enerji panelleri, birliğin onayının alınacağı uygun tasarıma göre sahaya yerleştirilecektir. 2. Sistemlerde kullanılacak metal konstrüksiyon solar system yanında teslim edilecektir. 3. Kurulacak güneş enerjisi sisteminin panel yerleşim açıları yıl içerisinde maksimum enerji üretimini sağlayacak şekilde dizayn edilecektir. 4.Tüm bağlantılar su geçirmez ve darbeye dayanıklı olacaktır. 5.Güneş panelleri, uygun olarak monte edilecektir. 6.Montaj sırasında zarar gören galvaniz ve boyalar uygun şekilde onarılacaktır. |  |
| 13 | 7.PANO -ELEKTRİK TESİSATI-TOPRAKLAMA ## 1 Panolar taşımaya uygun, kulplu, kapaklı olmalıdır. ## 2. Aşırı ısınmayı önlemek için hava giriş kanalları olmalıdır. 3. Kısa devreyi önlemek için Solar panel girişi MC4 ile sağlanmalıdır. 4. Pano yüzeyinde olacak şekilde topraklı 220 AC çıkışı çocuk korumalı, gerekli ikaz etiketli ve IP67 koruma sınıfında en az 1 Ad. Priz olmalıdır. 5. Panoların üzerinde; ölüm tehlike levhası olacaktır. 6.Taşıma sırasında bileşenler zarar görmesin diye tüm bileşenler (Akü-Evirici-Şarj Regülatörü) sabitlenmiş olacaktır. 7.Pano en az 1,2 mm DKP saç ile imal edilmeli. 8.Panolar birlik tarafından istenecek dış mekan renklerinde boyanacaktır. 9.Panel ile pano arasına enerji aktarımını sağlamak için birliğin onay verdiği konstrüksiyona göre FV panelleri ile şarj regülatörü arasında çekilecek kablolar, maksimum akımda en fazla % 3 gerilim düşümüne izin verecek kesitte olacaktır. Gerilim düşüm hesabı ile birlik onayından sonra kablo tesis edilecektir.1 çift solar kablo konulmalıdır. 10. Panolar üzerine Mersin İli Damızlık koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Çukurova Kalkınma Ajansının bir Hizmeti olduğunu belirtir (30cmx20cm) ebatlarında görünürlük plaka düşmeyecek şekilde monte edilecektir. 11.Sistem taşınabilir olduğundan pano konstrüksiyondan kolay sökülebilir olmalıdır. 12.Pano içerisindeki kompenentlerin yerleşimi panonun taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde tasarlanacaktır. |  |
| 14 | 8.GENEL ESASLAR 1.Yüklenici sistemde kullanılacak ekipman ve teçhizatlara garanti ve standart belgelerini sunmak zorundadır. 2.Listedeki cihazların kalite veya hususiyet itibariyle aynen veya benzeri bulunmadığı takdirde, Yüklenici daha yüksek kalitede olanları koyacak ve bu fark için hiçbir fiyat farkı ödenmeyecektir. 3.Kurulacak sistem elemanları parça bazında en az 2 (iki) yıl ürün garantisine sahip olacaktır. 4. Sistem içerisinde kullanılacak tüm cihazlar, yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve model bilgileri bulunacaktır. 5.Güneş enerji sistemlerinin elektriksel bağlantı ve montajı yükleniciye ait olup sistemde garanti kapsamında oluşacak arızalar yüklenici tarafından en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde giderilecektir. 6.Yüklenici firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra 90 takvim gününde işleri teslim etmek zorundadır. Geciken her gün için sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanır. 8.Sözleşme imzalandıktan 5(beş) gün içerisinde 10(on) adet teslimat yapılacaktır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşullar

- Sistemde kullanılan bütün ekipman ve araçlar (işçilik kalitesi dahil) hatasız, yeni ve birinci kalitede olacaktır. Kullanılan malzemeler (herhangi bir parçası dâhil) garanti periyotları içerisinde tasarım, işçilik veya malzeme kalitesinden dolayı arızalandıklarında, yüklenici aynı malzemeyi temin edip kurmakla yükümlü olacaktır. Sistemde kullanılacak komponentlerin, FV Sistem geçici kabul tarihinden itibaren, garanti periyotları aşağıdaki şekilde olacaktır:

    - Fotovoltaik güneş panelleri; 10 yıl fiziksel dayanım (mekanik, elektrik-elektronik vb.) garantisi

    - Güneş paneli alt konstrüksiyonu; 10 yıl.

    - Inverterler; 2 yıl.

    - Diğer kısımlar/parçalar; 2 yıldır

- Garanti süreleri kapsamında meydana gelen mücbir sebepler ve kullanıcı hataları dışındaki kusur ve arızalar, arızalanan donanım, donanıma ait parça veya kısmın yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Cihazların tamir, bakım, değiştirilmesi işlemlerinde her türlü sigorta, nakliye, kargo ve diğer masrafları yükleniciye ait olacaktır.

- Garanti süresi bitiminden itibaren Gerekli Yedek Parçalar yüklenici firma tarafından 10 yıl süreyle temin edileceği taahhüt edilmelidir.

- Garanti müddeti içinde sistemlerde özdeş bir parça veya elemanın % 10 adedinde aynı karakterde meydana gelen arızalar karakteristik arıza kabul edilir. Bu arızalar ve bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satıcı tarafından konstrüksiyon ve parça değişikliği de yapılmak sureti ile sistemlerde bulundukları yerde en geç 20 iş günü içerisinde gidermeye başlar ve çalışmalarına aralıksız devam eder. Ancak bütün sistemlerin tamiratının tamamlanması 30 iş gününü geçemez. Tamiratın bu süreyi aşması halinde her gün için sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

- Kullanım Kılavuzu Türkçe olmalı ve her ünite sistem ile verilmelidir.

- Projede kullanılacak tüm malzemeler ve sistem tasarımı; Yenilenebilir Enerji

    - Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik

    - Yapılmasına Dair Kanun, Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin

    - Yönetmelik, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde

    - Kullanılan Mekanik ve/veya Elektro-mekanik Aksama, Bunların Yurt İçinde İmalatına ve

    - Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanacaktır. Herhangi bir tereddüt durumunda bahsi geçen kanun, usul ve esaslar dikkate alınmalıdır.

- Solar sistemlerin teslim yeri birliğin göstereceği mahallerdir. Teslim edilecek yerlere kadar nakliye yükleniciye aittir.

- Teknik şartname ve eklerinde değinilmeyen, ancak işin tekniği ve sistemin fonksiyonel çalışması ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken her türlü

- Asli ve yardımcı tüm ekipmanlar ile yapılması zorunlu olan tüm işler birliğin lehine olan hususlar olarak kabul edilip teklif bedeli içinde yapılacaktır. Bunlarla ilgili birlikten her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.

- Teknik şartnamede belirtilen iş ve grupların dışında, teknik şartname ve sözleşme eklerinde bahsi geçmeyen ancak işin bünyesi içinde yapılması zorunlu olan, her tür yardımcı malzemenin, temini, montajı, nakliyesi genel gider ve karları teklif edilen bedelin içinde olup, söz konusu işler firmaya ait olacaktır.

- Paket sistemin birliğin gösterdiği ilçedeki konar göçer ailelere teslim edilmesi sistemin konstrüksiyon ile birlikte çalışır hale getirilmesi, ilgili kullacıya eğitim verilmesi ve diğer sistem gereksinimleriyle bütün iş ve işlemler yüklenici sorumluluğunda olup ek bedel alınmaksızın gerçekleştirilecektir.

- İşin taşıma ve montajı sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan firma sorumlu olacak olup, tespit edilecek hasar firmadan tazmin edilecektir.