## TRAFO GÜCÜ HESABI
FORM-6
TRAFO GÜÇ HESABI LİSTESİ
[12 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |  |  |  | YENİ TRAFONUN | [6 empty] | MEVCUT TRAFONUN
TRAFO | TRAFO | ABONE GÜCÜ (kW) | [9 empty] | ABONE | MEVCUT TOPLU YÜK (kW) | [5 empty] | Mev.Top. | Muh.Top. | Sokak |  |  | GÜÇ | Diversite | CosQ | TOPLAM | TRAFO | TRAFO | GERİ- |  | HÜCRE | TRAFO | TRAFO | TRAFO |  | HÜCRE | GERİ- | BYSK TR.
SIRA | NO/ADI | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | TOPLAM | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | KOL | Yük | Yük | Ay.Gücü | 2+3+4 | 5x%10 | 1+5+6 |  |  | GÜÇ | GÜCÜ | NO/ADI | LİMİ | TİPİ | SAYISI | KULLANIMI | NO/ADI | GÜCÜ | TİP | SAYISI | LİMİ | NO/ADI | AÇIKLAMALAR
NO |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (kW) | A | B | C | H | I | J | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kVA) | (kVA) |  | (kV) |  |  |  |  | (kVA) |  |  | (kV)
1 | TR-1 | A: 5; B: 2; C: 50; D: 10.95 | 67.95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.95 | 1 | 0.8 | 84.9375 | 250 | TR-1 | 34.5 | MOD |  | KURUM | TR-1
2 | TR-2 | A: 2; B: 9.18 | 11.18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 1 | 0.8 | 13.975 | 50 | TR-2 | 34.5 | MBK - TİP-2T/A |  | KURUM | TR-2
3 | TR-3 | A: 2; B: 2; C: 2; D: 15.54 | 21.54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 1 | 0.8 | 26.925 | 50 | TR-3 | 34.5 | MBK - TİP-2T/A |  | KURUM | TR-3