## TR-1
TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Lisanssız Üretim Santralleri Hariç)
AG GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
| PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI | TRAFO NO: | TR -01
|  |  | KESIT | 4x16 mm2 | 4x10 mm2 | 4x50 mm2 | 4x25 mm2
|  |  | Direk No-Hat J | A KOLU | B KOLU | C KOLU | Ç.A KOLU |  |  | BAKIR İLETKENLER |  | k |  | AKIM
|  |  | Hat Uzunluğu | 10 | 350 | 190 | 10 |  |  | 10 | mm² | 12.37 | 2.56 | 79 | 4x10 mm2
|  |  | Branşman J1=0 | [6 empty] | 16 | mm² | 7.75 | 2.45 | 102 | 4x16 mm2
|  |  | Uzunluğu J2= | [6 empty] | 25 | mm² | 4.96 | 2.37 | 133 | 4x25 mm2
|  |  | Toplu Yük (W) | 5000 | 2000 | 50000 | 10950 |  |  | 35 | mm² | 3.54 | 2.28 | 159 | 4x35 mm2
|  |  | CosQ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 50 | mm² | 2.48 | 2.21 | 188 | 4x50 mm2
|  |  | Yükler a) Hat | [6 empty] | 70 | mm² | 1.77 | 2.11 | 232 | 4x70 mm2
|  |  | b) Branşman | [6 empty] | 95 | mm² | 1.3 |  | 280 | 4x95 mm2
|  |  | 1) | [6 empty] | 120 | mm² | 1.03 |  | 318 | 4x120 mm2
|  |  | 2) | [6 empty] | 150 | mm² | 0.796 |  | 359 | 4x150 mm2
|  |  | 3) | [6 empty] | 185 | mm² | 0.645 |  | 406 | 4x185 mm2
|  |  | Toplam Hat Yükleri (W) | 5000 | 2000 | 50000 | 10950 |  |  | 240 | mm² | 0.497 |  | 473 | 4x240 mm2
|  |  | Yük akımı (A)) | 9.5071 | 3.8029 | 95.0715 | 20.8207
|  |  | İletken Max Akımı (A) | 102 | 55 | 142 | 99
|  |  | WxL (Wxm)x10^(-7) | 0.005 | 0.07 | 0.95 | 0.01095 |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER |  | k |  | AKIM
|  |  | k | 7.75 | 19.8 | 3.97 | 7.93 |  |  | 10 | mm² | 19.8 |  | 55
|  |  | %er | 0.03875 | 1.386 | 3.7715 | 0.086833 |  |  | 16 | mm² | 12.4 |  | 70
|  |  | P(kW) | [6 empty] | 25 | mm² | 7.93 |  | 99
|  |  | %P | [6 empty] | 35 | mm² | 5.66 |  | 118
|  |  | Reaktif Yük | [6 empty] | 50 | mm² | 3.97 |  | 142
|  |  | TanQ | [6 empty] | 70 | mm² | 2.84 |  | 176
|  |  | Hat Yükleri (Var) | [6 empty] | 95 | mm² | 2.09 |  | 211
|  |  | Top.Hat Yükleri (Var) | [6 empty] | 120 | mm² | 1.65 |  | 242
|  |  | QxL (Varxm)x10^(-7) | [6 empty] | 150 | mm² | 1.28 |  | 270
|  |  | m | [6 empty] | 185 | mm² | 1.04 |  | 308
|  |  | %ex | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240 | mm² | 0.79 |  | 363
|  |  | %e = %er + %ex = <= 5 | 0.03875 | 1.386 | 3.7715 | 0.086833
FORM-7
2016/2

## TR-2
TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Lisanssız Üretim Santralleri Hariç)
AG GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
| PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI | TRAFO NO: | TR -02
|  |  | KESIT | 4x10 mm2 | 4x35 mm2
|  |  | Direk No-Hat J | A KOLU | Ç.A KOLU |  |  | BAKIR İLETKENLER |  | k |  | AKIM
|  |  | Hat Uzunluğu | 10 | 10 |  |  | 10 | mm² | 12.37 | 2.56 | 79 | 4x10 mm2
|  |  | Branşman J1=0 |  |  |  |  | 16 | mm² | 7.75 | 2.45 | 102 | 4x16 mm2
|  |  | Uzunluğu J2= |  |  |  |  | 25 | mm² | 4.96 | 2.37 | 133 | 4x25 mm2
|  |  | Toplu Yük (W) | 2000 | 9150 |  |  | 35 | mm² | 3.54 | 2.28 | 159 | 4x35 mm2
|  |  | CosQ | 0.8 | 0.8 |  |  | 50 | mm² | 2.48 | 2.21 | 188 | 4x50 mm2
|  |  | Yükler a) Hat |  |  |  |  | 70 | mm² | 1.77 | 2.11 | 232 | 4x70 mm2
|  |  | b) Branşman |  |  |  |  | 95 | mm² | 1.3 |  | 280 | 4x95 mm2
|  |  | 1) |  |  |  |  | 120 | mm² | 1.03 |  | 318 | 4x120 mm2
|  |  | 2) |  |  |  |  | 150 | mm² | 0.796 |  | 359 | 4x150 mm2
|  |  | 3) |  |  |  |  | 185 | mm² | 0.645 |  | 406 | 4x185 mm2
|  |  | Toplam Hat Yükleri (W) | 2000 | 9150 |  |  | 240 | mm² | 0.497 |  | 473 | 4x240 mm2
|  |  | Yük akımı (A)) | 3.8029 | 17.3981
|  |  | İletken Max Akımı (A) | 55 | 118
|  |  | WxL (Wxm)x10^(-7) | 0.002 | 0.00915 |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER |  | k |  | AKIM
|  |  | k | 19.8 | 5.66 |  |  | 10 | mm² | 19.8 |  | 55
|  |  | %er | 0.0396 | 0.051789 |  |  | 16 | mm² | 12.4 |  | 70
|  |  | P(kW) |  |  |  |  | 25 | mm² | 7.93 |  | 99
|  |  | %P |  |  |  |  | 35 | mm² | 5.66 |  | 118
|  |  | Reaktif Yük |  |  |  |  | 50 | mm² | 3.97 |  | 142
|  |  | TanQ |  |  |  |  | 70 | mm² | 2.84 |  | 176
|  |  | Hat Yükleri (Var) |  |  |  |  | 95 | mm² | 2.09 |  | 211
|  |  | Top.Hat Yükleri (Var) |  |  |  |  | 120 | mm² | 1.65 |  | 242
|  |  | QxL (Varxm)x10^(-7) |  |  |  |  | 150 | mm² | 1.28 |  | 270
|  |  | m |  |  |  |  | 185 | mm² | 1.04 |  | 308
|  |  | %ex | 0 | 0 |  |  | 240 | mm² | 0.79 |  | 363
|  |  | %e = %er + %ex = <= 5 | 0.0396 | 0.051789
FORM-7
2016/2

## TR-3
TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Lisanssız Üretim Santralleri Hariç)
AG GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
| PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI | TRAFO NO: | TR -03
|  |  | KESIT | 4x10 mm2 | 4x10 mm2 | 4x10 mm2 | 4x70 mm2
|  |  | Direk No-Hat J | A KOLU | B KOLU | C KOLU | Ç.A KOLU |  |  | BAKIR İLETKENLER |  | k |  | AKIM
|  |  | Hat Uzunluğu | 10 | 540 | 475 | 10 |  |  | 10 | mm² | 12.37 | 2.56 | 79 | 4x10 mm2
|  |  | Branşman J1=0 | [6 empty] | 16 | mm² | 7.75 | 2.45 | 102 | 4x16 mm2
|  |  | Uzunluğu J2= | [6 empty] | 25 | mm² | 4.96 | 2.37 | 133 | 4x25 mm2
|  |  | Toplu Yük (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 15450 |  |  | 35 | mm² | 3.54 | 2.28 | 159 | 4x35 mm2
|  |  | CosQ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 50 | mm² | 2.48 | 2.21 | 188 | 4x50 mm2
|  |  | Yükler a) Hat | [6 empty] | 70 | mm² | 1.77 | 2.11 | 232 | 4x70 mm2
|  |  | b) Branşman | [6 empty] | 95 | mm² | 1.3 |  | 280 | 4x95 mm2
|  |  | 1) | [6 empty] | 120 | mm² | 1.03 |  | 318 | 4x120 mm2
|  |  | 2) | [6 empty] | 150 | mm² | 0.796 |  | 359 | 4x150 mm2
|  |  | 3) | [6 empty] | 185 | mm² | 0.645 |  | 406 | 4x185 mm2
|  |  | Toplam Hat Yükleri (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 15450 |  |  | 240 | mm² | 0.497 |  | 473 | 4x240 mm2
|  |  | Yük akımı (A)) | 3.8029 | 3.8029 | 3.8029 | 29.3771
|  |  | İletken Max Akımı (A) | 55 | 55 | 55 | 176
|  |  | WxL (Wxm)x10^(-7) | 0.002 | 0.108 | 0.095 | 0.01545 |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER |  | k |  | AKIM
|  |  | k | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 2.84 |  |  | 10 | mm² | 19.8 |  | 55
|  |  | %er | 0.0396 | 2.1384 | 1.881 | 0.043878 |  |  | 16 | mm² | 12.4 |  | 70
|  |  | P(kW) | [6 empty] | 25 | mm² | 7.93 |  | 99
|  |  | %P | [6 empty] | 35 | mm² | 5.66 |  | 118
|  |  | Reaktif Yük | [6 empty] | 50 | mm² | 3.97 |  | 142
|  |  | TanQ | [6 empty] | 70 | mm² | 2.84 |  | 176
|  |  | Hat Yükleri (Var) | [6 empty] | 95 | mm² | 2.09 |  | 211
|  |  | Top.Hat Yükleri (Var) | [6 empty] | 120 | mm² | 1.65 |  | 242
|  |  | QxL (Varxm)x10^(-7) | [6 empty] | 150 | mm² | 1.28 |  | 270
|  |  | m | [6 empty] | 185 | mm² | 1.04 |  | 308
|  |  | %ex | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240 | mm² | 0.79 |  | 363
|  |  | %e = %er + %ex = <= 5 | 0.0396 | 2.1384 | 1.881 | 0.043878
FORM-7
2016/2