## 1.Sayfa
1 | [11 empty] | 2
| İKİZLER TM | [11 empty] | HATTIN KARAKTERİSTİĞİ
[13 empty] | HAT TİPİ | 477 MCM |  | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV
| ADANA CEYHAN OSB | [11 empty] | Z(EMPEDANS) | 0.37007 |  | Z(EMPEDANS) | 0.18411
[13 empty] | UZUNLUK (KM) | 8.1 |  | UZUNLUK (KM) | 0.475
| Enerji Alınan Trafo Merkezi |  |  |  | IKIZLER | [7 empty] | Xh(Ω) | 2.9976 |  | Xh(Ω) | 0.087453
[13 empty] | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV |  | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV
[13 empty] | Z(EMPEDANS) | 0.18411 |  | Z(EMPEDANS) | 0.18411
|  | Ikhv = | 19.1455 | kA | [8 empty] | UZUNLUK (KM) | 0.35 |  | UZUNLUK (KM) | 0.675
|  | Uhv = | 154 | kV | [8 empty] | Xh(Ω) | 0.064439 |  | Xh(Ω) | 0.12427
|  | Sb = | 100 | MVA
|  | Uk = | 11 | [9 empty] | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV |  | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV
|  | Ulv = | 34.5 | kV | [8 empty] | Z(EMPEDANS) | 0.18411 |  | Z(EMPEDANS) | 0.18411
[13 empty] | UZUNLUK (KM) | 0.635 |  | UZUNLUK (KM) | 0
[13 empty] | Xh(Ω) | 0.11691 |  | Xh(Ω) | 0
| Ib = | Sb | = | 100
|  | Ubx√3 |  | 154 | x 1,73 | [7 empty] | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV |  | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV
[13 empty] | Z(EMPEDANS) | 0.18411 |  | Z(EMPEDANS) | 0.18411
| Ib = | 0.37535 | kA | [9 empty] | UZUNLUK (KM) | 0.925 |  | UZUNLUK (KM) | 0
[13 empty] | Xh(Ω) | 0.1703 |  | Xh(Ω) | 0
| 154 kV 3 Fazlı Şebeke | [11 empty] | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV |  | HAT TİPİ | (3x1x400) mm2 AYE3SV
[13 empty] | Z(EMPEDANS) | 0.18411 |  | Z(EMPEDANS) | 0.18411
[13 empty] | UZUNLUK (KM) | 0.55 |  | UZUNLUK (KM) | 0
| Sk"= | √3 x Un x Ik | [10 empty] | Xh(Ω) | 0.10126 |  | Xh(Ω) | 0
| Sk"= | 1,73 x | 154 | x | 19.1455
| Sk"= | 5100.7441 | MVA
| Xşbhv ( | 154 | ) = | 1.1 | x | Un² | / | Sk"
| Xşbhv ( | 154 | ) = | 1.1 | x | 154 | ² x | 10^6 | / | 5100.7441 | x 10^6 |  |  |  | Xh= | 3.6622 | Ω
| Xşbhv ( | 154 | ) = | 1.1 | x | 23716 | x | 10^6 | / | 5100.7441 | x 10^6
| Xşbhv ( | 154 | ) = | 5.1145 |  |  |  |  | Ω
[14 empty] | 0.25668 | 1.3093 | 3.6622
| Xşblv ( | 34.5 | ) = | Ulv² |  | x Xşb | [6 empty] | IKIZLER
Uhv²
| Xşblv ( | 34.5 | ) = | 34.5 | ² | x | 5.1145
|  |  |  | 154 | ² | [11 empty] | ADANA CEYHAN OSB
| Xşblv ( | 34.5 | ) = | 1190.25 |  | x | 5.1145
23716
| Xşblv ( | 34.5 | ) = | 0.25668 |  |  | Ω
| Xtrlv ( | 34.5 | ) = | Uk x Ulv²
Sb
| Xtrlv ( | 34.5 | ) = | 130.9275 | / | 100
| Xtrlv ( | 34.5 | ) = | 1.3093 |  |  | Ω
3
[9 empty] | IKIZLER |  |  |  |  | 0.25668 | 1.3093 |  | 3.6622
34.5
154
[9 empty] | S(mva)= | 100
[9 empty] | Ulv= | 34.5
[9 empty] | Sk(mva)= | 5100.7441
[9 empty] | Xsb(Ω)= | 0 |  |  |  | E= | 1,1*Un
|  |  |  | Xh= | 3.6622 | Ω | [8 empty] | √3
[17 empty] | Er = | 5.2282 | Ω
[13 empty] | Er = | 5.2282 | Ω
[17 empty] | Ik³= | 1,1 * Un
√3 * Er
[17 empty] | Ik³= | 1.1 | * | 34.5
[18 empty] | 1.73 | * | 5.2282
E
[17 empty] | Ik³= | 4.1958
ASA ve NEMO STA. GÖRE: t= 0,5 sn. AÇMA ZAMANI İÇİN
[17 empty] | Ia = | 1,2 * Ik³
[10 empty] | 34.5 | [6 empty] | Ia = | 5.035
| ADANA CEYHAN OSB | [14 empty] | BUNA GÖRE | ADANA CEYHAN OSB | 34.5 | kV | BARASI İÇİN 16 KA BULUNMUŞTUR.

## Envanter (hidden)
Sıra | Hat Karakteristiği | Z(Empedans)
1 | 795 MCM | 0.33927
2 | 477 MCM | 0.37007
3 | 266 MCM | 0.43668
4 | 3/0 AWG | 0.62308
5 | 1/0 AWG | 0.81924
6 | SWALLOW | 0.40962
7 | (3x1x95) mm2 YE3SV | 0.31144
8 | (2x(3x1x95)) mm2 YE3SV | 0.15572
9 | (3x1x150) mm2 AYE3SV | 0.31815
10 | (2x(3x1x150)) mm2 AYE3SV | 0.15908
11 | (3x1x240) mm2 YE3SV | 0.19288
12 | (2x(3x1x240)) mm2 YE3SV | 0.096438
13 | (3x1x400) mm2 AYE3SV | 0.18411
14 | (2x(3x1x400)) mm2 AYE3SV | 0.092055

## Envanter-2 (hidden)
TOPLAM KISA DEVRE AKIMLARI
FAZ TOPRAK
BARA | BARA | AKIM | GERİLİM
NO | ADI | (kA) | (Kv)
921621 | A.CIMENTO | 9.6748 | 154 | 1 | 6.3
811121 | A.GOLBASI | 2.8951 | 154 | 2 | 10.5
421131 | A.HOYUGU | 1.7869 | 66 | 3 | 15.8
421121 | A.HOYUGU | 4.3694 | 154 | 4 | 31.5
522421 | ACARSOY DGKC | 9.4344 | 154 | 5 | 34.5
521521 | ACIPAYAM | 3.368 | 154
914321 | ACSPAYAS | 12.9204 | 154
210410 | ADA_1_DG | 34.6773 | 380
210510 | ADA_2_DG | 33.8567 | 380
910010 | ADANA | 13.9974 | 380
910021 | ADANA_BANK_A | 23.5758 | 154
910022 | ADANA_BANK_B | 23.5758 | 154
210310 | ADAPAZARI | 30.3617 | 380
210321 | ADAPAZARI_A | 15.8641 | 154
210322 | ADAPAZARI_B | 22.2872 | 154
520721 | ADIGUZEL | 3.3424 | 154
712421 | ADILCEVAZ | 2.2428 | 154
820921 | ADIYAMAN | 3.9872 | 154
820821 | ADIYAMANCIM | 4.4758 | 154
520221 | AFYON | 10.6236 | 154
520021 | AFYON_2 | 13.3689 | 154
520010 | AFYON2 | 8.9438 | 380
522121 | AGEDGKC | 10.7624 | 154
710821 | AGRI | 2.0353 | 154
710921 | AGRI_2A | 2.1729 | 154
922621 | AKBELEN | 9.1849 | 154
331021 | AKBUK | 2.2019 | 154
333521 | AKBUK_RES | 2.1172 | 154
821021 | AKCAKALE | 4.0117 | 154
231521 | AKCAKOCA | 6.2571 | 154
221721 | AKCALAR | 6.9627 | 154
111621 | AKCANSA_A | 7.1418 | 154
311421 | AKCAY_A | 2.9563 | 154
422121 | AKDAGMADENI | 2.0803 | 154
514221 | AKDENIZENJ | 11.8059 | 154
214421 | AKEN_YALOVA | 3.5292 | 154
223721 | AKENJBOZUYUK | 7.8023 | 154
312321 | AKHISAR | 2.8385 | 154
315421 | AKHISAR_RES | 3.4323 | 154
410621 | AKKOPRU | 5.522 | 154
332421 | AKKOPRU_HES | 3.017 | 154
622421 | AKKOY | 9.4593 | 154
924521 | AKKUYU | 2.7348 | 154
323621 | AKNJ_KPASA_A | 12.0218 | 154
622921 | AKOCAK | 2.863 | 154
511421 | AKORSAN | 11.9194 | 154
514310 | AKSA | 14.5881 | 380
323821 | AKSA_MORSAN | 13.0613 | 154
611121 | AKSA_SAMSUN | 18.1744 | 154
713221 | AKSA_VAN | 3.543 | 154
513821 | AKSAENERJI | 9.7028 | 154
122421 | AKSARAY_A | 10.8977 | 154
122422 | AKSARAY_B | 4.5259 | 154
512221 | AKSEHIR | 1.4203 | 154
511921 | AKSEKI | 5.2515 | 154
713721 | AKSU | 3.5613 | 154
427721 | AKSU_RES | 3.5704 | 154
612821 | ALACA_A | 2.9515 | 154
320521 | ALACATI | 2.1415 | 154
424921 | ALAKOVA | 4.7306 | 154
511321 | ALANYA | 4.0805 | 154
511621 | ALARA | 4.4388 | 154
312421 | ALASEHIR | 2.3877 | 154
320621 | ALCUK | 22.6079 | 154
333821 | ALES DGKC | 7.5835 | 154
333822 | ALES DGKC | 7.5835 | 154
320010 | ALIAGA | 20.9018 | 380
320121 | ALIAGA_1 | 18.5419 | 154
320022 | ALIAGA_2A | 26.3682 | 154
320021 | ALIAGA_2B | 26.2735 | 154
324221 | ALIAGA_RES | 5.249 | 154
320221 | ALIAGAOSB_A | 19.1362 | 154
320222 | ALIAGAOSB_B | 19.1362 | 154
120310 | ALIBEYKOY | 23.8535 | 380
120321 | ALIBEYKOY_A | 24.761 | 154
120322 | ALIBEYKOY_B | 24.761 | 154
833521 | ALKUMRU_A | 8.8551 | 154
320821 | ALMAK | 21.979 | 154
621221 | ALMUS | 4.1255 | 154
712221 | ALPARSLAN | 1.5441 | 154
324121 | ALSANCAK | 10.8519 | 154
425121 | ALTINEKIN | 0.9886 | 154
610421 | ALTINKAYA | 6.5355 | 154
610410 | ALTINKAYA | 6.8545 | 380
223421 | ALTINTAS | 3.4824 | 154
123121 | ALTINTEPE_A | 19.4646 | 154
123122 | ALTINTEPE_B | 19.4646 | 154
612621 | AMASYA | 5.3471 | 154
120210 | AMBARLI A | 21.2836 | 380
120221 | AMBARLI_FO | 31.3444 | 154
120121 | AMBARLI_TM_A | 30.5062 | 154
120010 | AMBARLIB | 21.4152 | 380
120021 | AMBARLIDG_A | 31.1774 | 154
120022 | AMBARLIDG_B | 30.3987 | 154
922821 | ANAMUR | 1.6611 | 154
912821 | ANDIRIN | 17.0829 | 154
912810 | ANDIRIN | 9.3389 | 380
915321 | ANDIRIN_HES | 7.5777 | 154
413121 | ANK_ZORLU | 10.8851 | 154
410721 | ANKARASAN | 9.4293 | 154
910221 | ANTAKYA_1 | 3.6366 | 154
910321 | ANTAKYA_2 | 5.958 | 154
510321 | ANTALYA_SB | 8.7526 | 154
624521 | ARAKLI | 2.8613 | 154
720121 | ARDAHAN | 1.2174 | 154
720021 | ARDESEN | 2.5953 | 154
713521 | ARMAMURATLI | 2.5837 | 154
620321 | ARSIN | 4.6958 | 154
215021 | ARSLANBEY | 7.9749 | 154
622221 | ARTOVA_CIM | 2.4477 | 154
720221 | ARTVIN | 1.2587 | 154
511821 | ASCIM_A | 4.5893 | 154
220621 | ASILCELIK | 6.1755 | 154
710721 | ASKALE | 4.0752 | 154
711721 | ASKALECIM | 4.0159 | 154
320921 | ASLANLR | 6.3919 | 154
910521 | ASLANTAS | 6.1477 | 154
324321 | ATAER | 13.4551 | 154
914710 | ATAKAS | 10.4837 | 380
820121 | ATATURK | 8.2204 | 154
820010 | ATATURK | 26.8245 | 380
820021 | ATATURK_2 | 13.2322 | 154
916221 | ATIKRES | 5.8039 | 154
120410 | ATISALANI | 18.0394 | 380
120421 | ATISALANI_A | 18.6911 | 154
120422 | ATISALANI_B | 11.5938 | 154
422321 | AVANOS | 8.8421 | 154
610021 | AYANCIK | 1.4259 | 154
331121 | AYDIN | 4.8356 | 154
331122 | AYDIN | 4.8356 | 154
312521 | AYVALIK | 2.5157 | 154
223521 | AZOT | 6.706 | 154
920931 | B.ADANA_A | 5.1821 | 66
920932 | B.ADANA_B | 5.4458 | 66
211021 | B.BAKKALKY_A | 15.078 | 154
211022 | B.BAKKALKY_B | 9.5325 | 154
110721 | B.CEKMECE | 7.6072 | 154
122321 | B.DUZU_A | 14.8978 | 154
122322 | B.DUZU_B | 8.6872 | 154
122221 | B.EVLER_A | 22.4199 | 154
122222 | B.EVLER_B | 15.7197 | 154
427321 | B.HACILI | 5.657 | 154
110821 | B.KARISTIRAN | 7.8844 | 154
110321 | BABAESKI | 13.4284 | 154
110310 | BABAESKI | 11.3061 | 380
610221 | BAFRA | 5.9259 | 154
121321 | BAGCILAR_A | 17.4614 | 154
121322 | BAGCILAR_B | 17.4614 | 154
712821 | BAGISLI | 1.7971 | 154
814521 | BAGISTASHES | 1.9363 | 154
410510 | BAGLUM | 9.9195 | 380
410521 | BAGLUM_A | 9.0633 | 154
410522 | BAGLUM_B | 10.8349 | 154
910621 | BAHCE | 9.6593 | 154
914521 | BAHCE_RES | 7.9877 | 154
122721 | BAHCESEHIR_A | 11.0255 | 154
321521 | BAHRIBABA | 9.1406 | 154
410821 | BALGAT | 9.2627 | 154
310010 | BALIKESIR | 8.9653 | 380
310121 | BALIKESIR_1 | 7.1454 | 154
310021 | BALIKESIR_2 | 15.2198 | 154
315821 | BALIKESIRRES | 7.9019 | 154
313121 | BALIKESR_OSB | 4.8478 | 154
310221 | BALISEKA | 6.0311 | 154
514910 | BALKUSAN | 4.5067 | 380
310321 | BANDIRMA_2 | 2.5811 | 154
310421 | BANDIRMA_3A | 3.1138 | 154
314910 | BANDIRMA_DG | 13.1737 | 380
224321 | BANDIRMA_RES | 4.3177 | 154
315021 | BANDRMA3_RES | 2.2026 | 154
311621 | BARES | 2.6404 | 154
512321 | BARLA | 3.2325 | 154
232321 | BARTIN | 3.0513 | 154
712721 | BASKALE | 4.3031 | 154
712710 | BASKALE2 | 3.1681 | 380
410921 | BASTAS | 3.7197 | 154
830310 | BATMAN | 7.2348 | 380
830421 | BATMAN_1 | 11.8672 | 154
830321 | BATMAN_2A | 12.5358 | 154
830521 | BATMANHES_A | 4.1031 | 154
710521 | BAYBURT | 3.0166 | 154
315710 | BEKIRLI_TES | 13.4211 | 380
914621 | BELEN_RES | 5.5441 | 154
823521 | BELKIS_A | 2.4054 | 154
823522 | BELKIS_B | 5.5225 | 154
312621 | BERGAMA | 6.3174 | 154
910721 | BERKEHES_A | 22.0982 | 154
910722 | BERKEHES_B | 22.0982 | 154
915021 | BERKMAN | 4.2329 | 154
221321 | BESEVLER_A | 12.1098 | 154
214510 | BEYKOZ | 16.5777 | 380
411021 | BEYLIKKOPRU | 2.3616 | 154
411121 | BEYPAZARI | 4.3883 | 154
512121 | BEYSEHIR_A | 3.0709 | 154
310521 | BIGA | 0.7232 | 154
311821 | BIGADIC | 4.6247 | 154
222321 | BILORSA | 6.2465 | 154
831121 | BINGOL | 4.094 | 154
821221 | BIRECIK | 9.4526 | 154
821121 | BIRECIKHES | 8.792 | 154
821110 | BIRECIKHES | 16.3747 | 380
923721 | BIRKAPILIHES | 2.5625 | 154
833621 | BISMIL_2 | 2.7944 | 154
832721 | BISMIL_A | 3.7616 | 154
832722 | BISMIL_B | 3.7616 | 154
814621 | BIZNA HAVZA | 2.3767 | 154
331221 | BODRUM | 1.8133 | 154
331421 | BODRUM_2 | 1.462 | 154
422221 | BOGAZLIYAN | 2.3536 | 154
231921 | BOLU | 4.8043 | 154
232021 | BOLU_2A | 4.1618 | 154
232121 | BOLUCIM | 3.8249 | 154
422421 | BOR | 2.2584 | 154
721110 | BORCKA | 5.7205 | 380
721121 | BORCKA_A | 6.0277 | 154
114121 | BOREAS_RES | 1.1266 | 154
321021 | BORNOVA | 15.8811 | 154
221221 | BOSEN | 12.0723 | 154
321121 | BOSTANLI_A | 14.2108 | 154
110621 | BOTASME | 14.8602 | 154
611621 | BOYABAT | 1.6138 | 154
613610 | BOYABAT | 6.7591 | 380
333021 | BOZDOGAN | 2.9274 | 154
521621 | BOZKURT | 6.0682 | 154
222521 | BOZUYUK | 7.8935 | 154
225121 | BOZUYUKOSB_A | 5.4768 | 154
321421 | BUCA_A | 9.0125 | 154
512421 | BUCAK | 5.0785 | 154
716321 | BULANIK | 1.5733 | 154
624321 | BURCAK | 3.3163 | 154
512521 | BURDUR | 3.5604 | 154
113021 | BURGAZ_RES_A | 1.7235 | 154
221021 | BURSA_1 | 11.4886 | 154
221121 | BURSA_3 | 9.2101 | 154
220010 | BURSADG | 16.6759 | 380
220021 | BURSADG_A | 26.2701 | 154
220022 | BURSADG_B | 26.2701 | 154
220110 | BURSASAN | 14.5997 | 380
220121 | BURSASAN_A | 15.2063 | 154
220122 | BURSASAN_B | 13.7017 | 154
623622 | BUYUKDUZHES | 6.8856 | 154
623621 | BUYUKDUZTM | 7.015 | 154
720421 | C.KAYA_NOKTA | 5.0883 | 154
113221 | C.KOY_ENJ_A | 10.4307 | 154
114221 | C.KOY_OSB_A | 9.2981 | 154
832931 | CAGCAG | 0.6773 | 66
832921 | CAGCAG_A | 3.587 | 154
814221 | CAGLAYAN | 3.2983 | 154
720321 | CAKMAKKAYA | 2.9905 | 154
324821 | CAKMAKTEPE | 19.2527 | 154
920521 | CAMIS_MRSN_A | 6.087 | 154
920522 | CAMIS_MRSN_B | 6.087 | 154
422521 | CAMLICA_A | 5.3268 | 154
427121 | CAMLICA3_A | 4.4509 | 154
716121 | CAMOLUK | 1.5341 | 154
314621 | CAMSEKI_RES | 2.9732 | 154
310621 | CAN | 7.5053 | 154
113121 | CAN_ENJ_A | 6.6919 | 154
310721 | CANAKKALE | 1.7815 | 154
310821 | CANAKKALECIM | 5.492 | 154
612221 | CANKIRI | 5.2996 | 154
310921 | CANTERMIK | 6.9137 | 154
620621 | CARSAMBA | 20.0213 | 154
620610 | CARSAMBA | 12.9578 | 380
920021 | CATALAN | 8.0258 | 154
333721 | CATALBUK_RES | 4.8693 | 154
113521 | CATALCA_RES | 3.5699 | 154
522321 | CAY DGKC_A | 1.6488 | 154
230721 | CAYCUMA_2A | 5.1254 | 154
721421 | CAYELI | 2.7823 | 154
410021 | CAYIRHAN | 8.5918 | 154
410010 | CAYIRHAN | 12.5267 | 380
722521 | CAYKARA | 3.0383 | 154
520921 | CAYSEKA | 1.6799 | 154
611221 | CENGIZ_DKCS | 20.8492 | 154
110921 | CERKEZKOY | 10.499 | 154
325310 | CESME | 5.5733 | 380
722221 | CEVIZLIK | 4.519 | 154
910821 | CEYHAN_1 | 12.7312 | 154
910921 | CEYHAN_2 | 13.2445 | 154
610521 | CIDE | 1.891 | 154
222921 | CIFTELER | 2.2787 | 154
911021 | CIHADIYE | 23.132 | 154
422621 | CIHANBEYLI | 0.7029 | 154
720521 | CILDIR | 1.5383 | 154
813421 | CIMKO_A | 7.747 | 154
413621 | CIMPOR_A | 2.5199 | 154
225421 | CIMSA | 3.6136 | 154
923321 | CIMSA | 10.3711 | 154
333121 | CINE | 4.6294 | 154
422721 | CINKUR | 13.112 | 154
623521 | CIRAKDAMI | 3.6381 | 154
831321 | CIRCIP | 3.3783 | 154
520821 | CIVRIL | 3.2458 | 154
833021 | CIZRE_A | 4.2797 | 154
211510 | COLAKOGLU | 16.4382 | 380
211521 | COLAKOGLU_A | 28.1311 | 154
814021 | COLLOLAR | 8.5274 | 154
814321 | COPLER_GOLD | 1.5976 | 154
111021 | CORLU | 12.1218 | 154
612421 | CORUM | 5.496 | 154
612521 | CORUM_2 | 5.9653 | 154
421421 | CUMRA | 5.0787 | 154
921131 | D.ADANA | 3.3982 | 66
830021 | D.BAKIR_2 | 8.7586 | 154
830110 | D.BAKIR_3 | 7.4762 | 380
830121 | D.BAKIR_3A | 12.3827 | 154
830122 | D.BAKIR_3B | 3.2967 | 154
830221 | D.BAKIR_4A | 7.4078 | 154
924021 | D.PAZARI_RES | 2.3252 | 154
331721 | DALAMAN | 2.969 | 154
811321 | DARENDE | 1.6731 | 154
514721 | DARENHAVZA | 2.5356 | 154
622621 | DARICA | 3.6929 | 154
331821 | DATCA | 1.9895 | 154
333321 | DATCA_RES | 1.995 | 154
120510 | DAVUTPASA | 24.3674 | 380
120521 | DAVUTPASA_A | 12.5608 | 154
120522 | DAVUTPASA_B | 16.1886 | 154
833421 | DBAKIR_1 | 4.5208 | 154
427421 | DDY-A.PINAR | 2.8937 | 154
427621 | DDY-CAYIRBAS | 2.3612 | 154
427521 | DDY-GOZLU | 2.2942 | 154
413921 | DDY-K.HACILI | 3.8865 | 154
810510 | DECEKO | 6.7448 | 380
224621 | DEDELIDG_1 | 6.3067 | 154
113621 | DELTA ENJ | 7.5619 | 154
223021 | DEMIRCI | 1.2905 | 154
811421 | DEMIRDAG | 3.5107 | 154
312721 | DEMIRKOPRU | 1.1715 | 154
221821 | DEMIRTAS_A | 12.3321 | 154
221822 | DEMIRTAS_B | 5.0104 | 154
520110 | DENIZLI | 13.1462 | 380
522210 | DENIZLI DKC | 13.8358 | 380
521221 | DENIZLI_2 | 12.2582 | 154
521321 | DENIZLI_3A | 9.2303 | 154
520121 | DENIZLI_A | 15.8772 | 154
521421 | DENIZLICIM | 8.2031 | 154
312921 | DERBENT | 2.4297 | 154
610321 | DERBENTHES | 5.9352 | 154
624721 | DERELIHES | 3.1594 | 154
722310 | DERINER | 6.0402 | 380
422821 | DERINKUYU_A | 5.2241 | 154
831221 | DICLE_A | 3.5274 | 154
832421 | DIKMEN_A | 4.4431 | 154
214710 | DILERCELIK | 16.4775 | 380
211721 | DILISKELESI | 24.5037 | 154
214321 | DILOVSIOSB_1 | 25.1252 | 154
516021 | DINAR_RES | 2.7626 | 154
522721 | DINAR-OSB | 3.512 | 154
830721 | DODAN | 3.4422 | 154
621021 | DOGANKENT | 5.9666 | 154
812921 | DOGANKOY_A | 8.3734 | 154
711021 | DOGUBEYAZIT | 1.3796 | 154
332721 | DORA_3 JEO | 4.8459 | 154
821421 | DSIP3_A | 5.7865 | 154
212021 | DUDULLU | 12.536 | 154
311921 | DURSUNBEY | 3.0976 | 154
314721 | DUZOVA_RES | 3.4196 | 154
227121 | DVECIKNG_A | 3.7936 | 154
321621 | EBSO | 14.3041 | 154
313421 | EDINCIK_RES | 2.4602 | 154
112521 | EDIRNE | 3.1485 | 154
112621 | EDIRNECIM | 3.095 | 154
311721 | EDREMIT | 3.3095 | 154
916610 | EGEMER | 14.0623 | 380
512621 | EGIRDIR | 2.8876 | 154
924221 | EGLENCE_1 | 2.0227 | 154
924121 | EGLENCE_2 | 2.1074 | 154
813121 | ELAZIG | 8.1396 | 154
810610 | ELBISTAN_A | 15.9765 | 380
810621 | ELBISTAN_A1 | 14.4926 | 154
810721 | ELBISTAN_B | 11.7433 | 154
810710 | ELBISTAN_B | 16.1022 | 380
813810 | ELBSTN_TES | 15.6356 | 380
223821 | EMET | 3.8156 | 154
521021 | EMIRDAG | 1.4747 | 154
411321 | EMIRLER | 2.4875 | 154
114021 | ENES TM | 1.2122 | 154
712621 | ENGIL | 2.2979 | 154
314221 | ENJSA_C.KALE | 5.4906 | 154
212421 | ENJSAKOSEKOY | 6.4897 | 154
921721 | ENRJS_ADAN_A | 10.8196 | 154
920421 | ENRJS_MER_A | 10.2326 | 154
223921 | ENTEK_A | 12.0114 | 154
212821 | ENTEK_KOSEKO | 10.0606 | 154
621121 | ERBAA | 3.2908 | 154
712321 | ERCIS | 2.7092 | 154
311321 | ERDEK | 1.606 | 154
231331 | ERDEMIR | 4.5349 | 66
231321 | ERDEMIR_1 | 15.3711 | 154
231421 | ERDEMIR_2 | 15.3763 | 154
923021 | ERDEMLI | 7.4023 | 154
322021 | EREGEMETAL | 19.3643 | 154
230010 | EREGLI | 10.4491 | 380
230131 | EREGLI_1 | 5.8165 | 66
230121 | EREGLI_1 | 7.779 | 154
230021 | EREGLI_2 | 16.5312 | 154
722121 | ERENLER | 1.2472 | 154
831021 | ERGANICIM | 4.0725 | 154
514810 | ERMENEK | 4.4454 | 380
910121 | ERZIN | 26.0785 | 154
910110 | ERZIN | 18.6666 | 380
710221 | ERZINCAN_1 | 3.0702 | 154
710321 | ERZINCAN_2A | 2.3267 | 154
710131 | ERZURUM | 1.5895 | 66
710121 | ERZURUM_1 | 6.9795 | 154
710010 | ERZURUM_2 | 4.7868 | 380
710021 | ERZURUM_2A | 10.299 | 154
333621 | ESEN_1 | 2.6257 | 154
332921 | ESEN_2A | 2.6477 | 154
411421 | ESENBOGA | 7.8945 | 154
122821 | ESENYURT_A | 10.6312 | 154
222621 | ESKISEHIR_1 | 2.1498 | 154
222721 | ESKISEHIR_2 | 6.6744 | 154
222821 | ESKISEHIR_3A | 12.521 | 154
222810 | ESKISEHIR3 | 9.9736 | 380
830921 | ETIFOSFAT | 3.4626 | 154
224421 | ETIGUMUS | 5.8625 | 154
121821 | ETILER | 21.7657 | 154
413821 | ETI-SODA | 3.198 | 154
311021 | EZINE | 4.4867 | 154
114321 | F.PLSTIK_A | 7.5081 | 154
620521 | FATSA_A | 3.3984 | 154
915621 | FEKE_2HES | 7.1303 | 154
915521 | FEKE_HAVZA | 8.9908 | 154
511721 | FERROKROM | 6.8464 | 154
810821 | FERROKROM | 2.3394 | 154
331921 | FETHIYE | 2.259 | 154
823221 | FEVZIPASA | 1.668 | 154
510721 | FINIKE | 2.0961 | 154
213521 | FORD_A | 5.3979 | 154
921821 | G.ADANA | 9.4217 | 154
833921 | GARZAN_A | 3.4082 | 154
820321 | GAZIANTEP_1 | 7.0819 | 154
820410 | GAZIANTEP_2 | 14.8941 | 380
820421 | GAZIANTEP_2A | 13.8909 | 154
820422 | GAZIANTEP_2B | 11.8773 | 154
820521 | GAZIANTEP_3 | 7.8299 | 154
820621 | GAZIANTEP_4A | 5.8231 | 154
820710 | GAZIANTEP_5 | 14.3572 | 380
510821 | GAZIPASA | 1.8205 | 154
215121 | GEBKIM_A | 15.674 | 154
215122 | GEBKIM_B | 5.5749 | 154
211821 | GEBZEOSB_A | 20.5321 | 154
833321 | GEC_DIKMEN | 2.809 | 154
833821 | GECILISU | 3.1856 | 154
112321 | GELIBOLU | 1.7566 | 154
220721 | GEMLIK | 3.0069 | 154
231821 | GERKONSAN | 2.9894 | 154
332221 | GERMENCIK | 14.0181 | 154
332210 | GERMENCIK | 7.5165 | 380
427821 | GEYCEK_RES | 4.8306 | 154
923621 | GEZENDE_HES | 4.6197 | 154
620121 | GIRESUN | 5.6342 | 154
311121 | GOBEL | 6.6155 | 154
410110 | GOKCEKAYA | 16.2285 | 380
421331 | GOKSU | 1.4573 | 66
811521 | GOKSUN | 2.9328 | 154
410221 | GOLBASI | 17.9124 | 154
410210 | GOLBASI | 12.2516 | 380
410222 | GOLBASI_2 | 17.9124 | 154
620421 | GOLKOY | 3.5653 | 154
513521 | GOLTAS | 2.7566 | 154
311221 | GONEN | 3.5506 | 154
221621 | GORUKLE_A | 8.1449 | 154
215210 | GOYNUK | 11.0435 | 380
210821 | GOZTEPE_A | 10.595 | 154
714121 | GULLUBAG | 4.6685 | 154
710621 | GUMUSHANE | 2.0357 | 154
421821 | GUNEYSINIR | 2.1322 | 154
333421 | GURMAT JEO | 10.9828 | 154
321721 | GUZELYALI_A | 9.4076 | 154
814421 | H.OGLU_A | 10.5206 | 154
620910 | H.UGURLU1 | 9.5886 | 380
620911 | H.UGURLU2 | 9.4834 | 380
321821 | HABAS | 24.0656 | 154
321921 | HABASDG_A | 23.9325 | 154
120710 | HABIBLER | 20.2337 | 380
120721 | HABIBLER_A | 12.7275 | 154
120722 | HABIBLER_B | 14.8398 | 154
411521 | HACILAR | 5.3689 | 154
122121 | HADIMKOY | 9.8504 | 154
712921 | HAKKARI_A | 1.098 | 154
110210 | HAMITABAT | 16.7712 | 380
110221 | HAMITABAT_A | 22.6181 | 154
813321 | HANKENDI_A | 6.1483 | 154
916921 | HASANBEYLI | 5.9384 | 154
811621 | HASANCELEBI | 4.1695 | 154
412821 | HASKOY_A | 5.6487 | 154
412822 | HASKOY_B | 5.9726 | 154
910421 | HATAY | 3.4629 | 154
322121 | HATAY_A | 9.4818 | 154
921331 | HAVAALANI | 4.8116 | 66
111921 | HAVSA | 3.9599 | 154
810921 | HAZAR_1 | 5.2426 | 154
811021 | HAZAR_2 | 4.6592 | 154
212921 | HENDEK | 5.3461 | 154
224521 | HGGEDIZTES | 4.5988 | 154
322221 | HILAL_A | 6.392 | 154
820210 | HILVAN | 9.7394 | 380
820221 | HILVAN_A | 10.2529 | 154
711121 | HINIS | 1.7124 | 154
412921 | HIRFANLI | 6.7605 | 154
720621 | HOPA | 1.6618 | 154
711221 | HORASAN | 2.5871 | 154
210621 | HYUNDAI | 8.6906 | 154
211621 | ICMELER_A | 4.5462 | 154
211622 | ICMELER_B | 4.5462 | 154
711321 | IGDIR | 1.1934 | 154
120610 | IKITELLI | 26.2781 | 380
120621 | IKITELLI_A | 24.2565 | 154
120622 | IKITELLI_B | 27.7793 | 154
721331 | IKIZDERE | 1.1267 | 66
911121 | IKIZLER | 19.1455 | 154
514521 | ILGIN | 1.5258 | 154
322321 | ILICA_A | 7.3248 | 154
412721 | IMRAHOR_A | 5.4555 | 154
921231 | INCIRLIK | 5.972 | 66
921221 | INCIRLIK | 11.3407 | 154
613021 | INEBOLU | 1.7015 | 154
222121 | INEGOL | 4.6516 | 154
314321 | INTEPE_RES_A | 2.1283 | 154
214021 | ISAKOY_A | 2.4228 | 154
913110 | ISDEMIR | 9.1473 | 380
913121 | ISDEMIR_A | 14.836 | 154
913122 | ISDEMIR_B | 14.836 | 154
320310 | ISIKLAR | 16.4443 | 380
320321 | ISIKLAR_A | 21.8059 | 154
320322 | ISIKLAR_B | 13.4055 | 154
911221 | ISKENDERUN_1 | 6.5927 | 154
911321 | ISKENDERUN_2 | 12.0315 | 154
911421 | ISKENDERUN_3 | 4.6691 | 154
231721 | ISMETPASA | 3.9797 | 154
512721 | ISPARTA_A | 2.9596 | 154
714021 | ISPIR | 4.5258 | 154
721231 | IYIDERE | 0.8591 | 66
721221 | IYIDERE | 5.6805 | 154
325510 | IZDEMIR | 13.7951 | 380
321321 | IZMIR_3 | 9.5591 | 154
321210 | IZMIRDG | 20.5474 | 380
212321 | IZMIT_A | 5.6169 | 154
521821 | JEOTERMAL | 7.9214 | 154
322521 | K.BAGLAR_A | 7.7788 | 154
322522 | K.BAGLAR_B | 10.3884 | 154
210921 | K.BAKKALKOY | 11.8084 | 154
210910 | K.BAKKALKOY | 17.5323 | 380
110410 | K.CELIK | 17.7281 | 380
513721 | K.DUZ_SAHMAL | 1.4748 | 154
112921 | K.ELI_DG_A | 6.4658 | 154
420921 | K.EREGLI | 4.9587 | 154
420910 | K.EREGLI | 4.3865 | 380
811921 | K.MARAS | 6.2578 | 154
215521 | KADIKOY_A | 10.2348 | 154
922321 | KADINCIK_1 | 8.4766 | 154
922421 | KADINCIK_2 | 9.2308 | 154
911621 | KADIRLI | 3.844 | 154
832221 | KAHTA | 2.0752 | 154
422921 | KALABA | 3.3295 | 154
913021 | KALEALTI | 5.9503 | 154
411621 | KALECIK | 5.1393 | 154
723010 | KALKANDERE | 4.8525 | 380
723021 | KALKANDERE_A | 7.979 | 154
723022 | KALKANDERE_B | 7.979 | 154
814821 | KANDIL_A | 10.8006 | 154
230231 | KANDILLI | 4.4974 | 66
810221 | KANGAL | 11.2207 | 154
810210 | KANGAL | 10.2249 | 380
313521 | KAPIDAG_RES | 1.5913 | 154
411721 | KAPULUKAYA | 5.2254 | 154
311521 | KARABIGA | 9.7585 | 154
311510 | KARABIGA | 13.5997 | 380
231021 | KARABUK | 4.9803 | 154
232521 | KARABUKOSB | 4.5255 | 154
325610 | KARABURNGIS | 5.3623 | 380
823021 | KARACA | 3.7871 | 154
224021 | KARACABEY_A | 5.3273 | 154
512821 | KARACAOREN_1 | 4.1404 | 154
512921 | KARACAOREN_2 | 3.6778 | 154
230531 | KARADON | 5.9726 | 66
922021 | KARAHAN | 12.9616 | 154
923121 | KARAISALI | 3.0149 | 154
830621 | KARAKAYA | 12.3789 | 154
830610 | KARAKAYA | 18.0207 | 380
823421 | KARAKECILI | 6.0394 | 154
421621 | KARAMAN | 4.0275 | 154
421721 | KARAMANOSB_A | 3.3355 | 154
421722 | KARAMANOSB_B | 3.3355 | 154
213621 | KARAMURSEL | 3.7135 | 154
421521 | KARAPINAR | 2.9726 | 154
421231 | KARASINIR | 1.4356 | 66
231221 | KARASU_A | 2.348 | 154
233021 | KARDEMIR | 4.9744 | 154
612121 | KARGI | 2.1154 | 154
912921 | KARGILIK | 8.0306 | 154
822621 | KARKAMIS_A | 8.8692 | 154
832821 | KARKEY | 5.5209 | 154
711821 | KARS | 1.7555 | 154
322421 | KARSIYAKA_A | 14.1718 | 154
322422 | KARSIYAKA_B | 14.1718 | 154
211221 | KARTAL | 14.8142 | 154
510621 | KAS | 1.7357 | 154
122921 | KASIMPASA_A | 19.6902 | 154
611421 | KAST_OSB | 2.0627 | 154
611321 | KASTAMONU | 2.2452 | 154
613421 | KAVAKOSB | 2.9558 | 154
916721 | KAVSAKBENDI | 7.3873 | 154
420421 | KAY_ZORLU | 14.6941 | 154
612721 | KAYABASI | 8.9977 | 154
612710 | KAYABASI | 10.578 | 380
613321 | KAYADUZU | 3.986 | 154
624121 | KAYAKOPRU | 3.1449 | 154
213221 | KAYNARCA | 3.0686 | 154
232221 | KAYNASLI | 5.4117 | 154
420121 | KAYSERI_1 | 3.4316 | 154
420221 | KAYSERI_2 | 15.5457 | 154
420321 | KAYSERI_3 | 14.8456 | 154
420021 | KAYSERIKAP | 19.6909 | 154
420010 | KAYSERIKAP | 9.7146 | 380
412621 | KAZAN_A | 4.311 | 154
810321 | KEBAN | 16.1854 | 154
810310 | KEBAN | 24.1807 | 380
813710 | KEBAN_I | 24.5071 | 380
810421 | KEBAN_TM | 9.7136 | 154
513021 | KECIBORLU | 3.0456 | 154
624421 | KELKIT | 2.7068 | 154
322621 | KEMALPASA_A | 12.3744 | 154
510421 | KEMER_ANT | 4.8624 | 154
331521 | KEMER_MUGLA | 3.0354 | 154
330221 | KEMERKOY | 9.989 | 154
330210 | KEMERKOY | 14.1518 | 380
510931 | KEPEZ | 2.0559 | 66
510921 | KEPEZHES | 9.6812 | 154
426021 | KEPEZKAYA | 2.8083 | 154
112221 | KESAN_A | 2.0426 | 154
413021 | KESIKKOPRU_A | 5.1765 | 154
221921 | KESTEL | 6.9724 | 154
811821 | KILAVUZLU_A | 6.5586 | 154
621921 | KILICKAYA | 5.4861 | 154
813021 | KILILI_A | 4.8223 | 154
821321 | KILIS_A | 2.5562 | 154
623421 | KILLIK_RES | 2.7663 | 154
411821 | KIRIKKALE | 5.7417 | 154
223621 | KIRKA | 2.427 | 154
112721 | KIRKLARELI | 5.5451 | 154
822721 | KIRLIK | 5.0893 | 154
423021 | KIRSEHIR | 3.4683 | 154
834021 | KIRZLIK | 6.9098 | 154
813521 | KISIK | 3.204 | 154
916521 | KIYHES | 7.1785 | 154
111521 | KIYIKOY | 2.104 | 154
522821 | KIZILDERE2 | 7.7515 | 154
832121 | KIZILTEPE | 11.3177 | 154
832110 | KIZILTEPE | 6.9689 | 380
421021 | KIZOREN_A | 2.2698 | 154
324521 | KOCADAG_RES | 2.478 | 154
915821 | KOCCELIK | 9.1555 | 154
621721 | KOKLUCE | 4.1904 | 154
425021 | KOLUKISA | 2.2442 | 154
721531 | KONAK | 1.5965 | 66
420621 | KONYA_1 | 4.4193 | 154
420721 | KONYA_2 | 3.7771 | 154
420821 | KONYA_3 | 4.9459 | 154
420510 | KONYA_4 | 4.3396 | 380
420521 | KONYA_4A | 7.8766 | 154
420522 | KONYA_4B | 7.2529 | 154
232821 | KOPRUBASI | 3.0537 | 154
916121 | KOPRUHES | 11.5025 | 154
513621 | KORKUTELI | 3.3724 | 154
212521 | KOSEKOY | 12.1039 | 154
513231 | KOVADA_1 | 0.8029 | 66
513131 | KOVADA_2 | 0.8594 | 66
513121 | KOVADA_2 | 3.6791 | 154
624021 | KOVANLIK | 2.8692 | 154
622521 | KOYULHISAR | 4.0531 | 154
911721 | KOZAN | 3.8721 | 154
916021 | KOZAN_BANK_A | 12.0565 | 154
916022 | KOZAN_BANK_B | 12.0565 | 154
916010 | KOZANHAVZA | 7.0842 | 380
325221 | KOZBEYLI_RES | 4.9508 | 154
230331 | KOZLU | 4.3114 | 66
421921 | KPZKAYATM_A | 2.833 | 154
830821 | KRALKIZI | 3.9632 | 154
211421 | KROMANCELIK | 4.5348 | 154
123021 | KUCUKKOY | 9.8676 | 154
513321 | KULEONU | 2.902 | 154
834121 | KULP1_A | 0.7842 | 154
426121 | KULU | 0.4991 | 154
225321 | KUMBET | 3.5346 | 154
112421 | KUMLIMANI | 1.0226 | 154
514421 | KUNDU | 5.114 | 154
610621 | KURE | 2.0332 | 154
612321 | KURSUNLU | 8.981 | 154
612310 | KURSUNLU | 6.3945 | 380
211921 | KURTKOY | 16.3145 | 154
621421 | KURTUN_A | 7.2899 | 154
332121 | KUSADASI_A | 5.122 | 154
916421 | KUSAKLIHES | 7.7023 | 154
223321 | KUTAHYA | 7.481 | 154
315321 | KUYUCAK_RES | 3.7537 | 154
916821 | KUZEYTEPE | 3.3005 | 154
710421 | KUZGUN_A | 5.0411 | 154
813221 | KUZOVA_A | 4.7318 | 154
213321 | KUZULUK | 7.7362 | 154
611921 | LACIM | 3.2543 | 154
423121 | LADIK | 1.8825 | 154
511521 | LARA_A | 9.5694 | 154
121921 | LEVENT_A | 20.1473 | 154
832621 | LICE_A | 1.0713 | 154
325410 | LODOS_RES | 4.9292 | 380
111221 | LULEBURGAZ | 10.7218 | 154
221521 | M.KEMALPASA | 4.0386 | 154
920121 | M.TERMIK | 8.0565 | 154
411921 | MACUNKOY_A | 5.3714 | 154
411922 | MACUNKOY_B | 6.3619 | 154
811221 | MADEN_2 | 3.8135 | 154
513921 | MAHMUTLAR | 2.9043 | 154
812021 | MALATYA | 1.8099 | 154
812121 | MALATYA_2A | 1.9877 | 154
112121 | MALKARA | 3.591 | 154
812221 | MALORSA | 2.1864 | 154
215310 | MALTEPE | 15.3531 | 380
412021 | MALTEPE_A | 8.8369 | 154
412022 | MALTEPE_B | 8.8369 | 154
412121 | MAMAK | 5.753 | 154
721721 | MANAHOZ | 3.5927 | 154
511021 | MANAVGAT | 8.3453 | 154
511121 | MANAVGATHES | 6.496 | 154
514121 | MANCARLIK | 10.9055 | 154
312021 | MANISA | 12.4926 | 154
831421 | MARDIN | 8.1662 | 154
833721 | MARDINCIM_A | 1.4191 | 154
323421 | MARERES_A | 2.2763 | 154
113721 | MARMARA PAMK | 7.5642 | 154
331621 | MARMARIS | 3.0702 | 154
332321 | MARMARIS_2 | 3.5249 | 154
122521 | MASLAK_A | 20.4544 | 154
122522 | MASLAK_B | 20.4544 | 154
324021 | MAZI_RES | 2.172 | 154
232421 | MELEN_A | 4.1982 | 154
915721 | MENGE_HES | 8.7789 | 154
912621 | MENTAS | 5.2027 | 154
812321 | MENZELET | 7.8618 | 154
812721 | MERCAN | 1.3115 | 154
920321 | MERSIN_2 | 9.8336 | 154
923821 | MERSIN_RES | 3.1667 | 154
924421 | MERSINBANK_A | 9.8361 | 154
924422 | MERSINBANK_B | 9.8361 | 154
611821 | MERZIFON | 4.6584 | 154
224721 | METRISTPERES | 5.9544 | 154
721921 | MEYDANCIK | 1.1212 | 154
921531 | MIHMANDAR | 3.2724 | 66
332021 | MILAS | 7.9491 | 154
911821 | MISIS | 14.8184 | 154
423221 | MISLIOVA_A | 3.5466 | 154
423222 | MISLIOVA_B | 3.5466 | 154
113321 | MODERN_ENJ_A | 6.3338 | 154
320710 | MORSAN | 15.644 | 380
320721 | MORSAN_A | 18.6333 | 154
324621 | MOSB_2 | 17.263 | 154
213421 | MUDURNU | 4.6913 | 154
331321 | MUGLA | 6.2129 | 154
713821 | MURADIYE | 1.9298 | 154
823821 | MURAT HES | 3.4406 | 154
713121 | MUS | 1.8485 | 154
922121 | NACARLI | 13.116 | 154
824021 | NAKSAN_2_A | 8.099 | 154
713621 | NARINKALE | 1.5104 | 154
812421 | NARLI | 9.0707 | 154
332621 | NAZILLI | 3.4515 | 154
423321 | NEVSEHIR | 4.6213 | 154
423421 | NIGDE | 3.7184 | 154
424821 | NIGDE_OSB_1 | 2.979 | 154
623821 | NIKSAR | 4.0296 | 154
212621 | NUHCIMENTO | 6.7364 | 154
212721 | NUHENERJI_A | 6.8379 | 154
212722 | NUHENERJI_B | 6.0954 | 154
912721 | NURSAN | 13.9249 | 154
612921 | OBRUK | 5.5222 | 154
823721 | ODASDGKC_A | 12.2994 | 154
330021 | ODEMIS | 4.1798 | 154
720721 | OLTU | 0.761 | 154
623310 | OMV | 10.5607 | 380
610721 | ONDOKUZMAYIS | 6.4947 | 154
620021 | ORDU | 5.5583 | 154
624621 | ORDUHES | 3.7043 | 154
221421 | ORHANELI_A | 7.5513 | 154
220821 | ORHANGAZI | 5.9881 | 154
823621 | OSBDGKC_A | 7.9557 | 154
915121 | OSKAN | 5.3938 | 154
231121 | OSMANCA | 12.2088 | 154
231110 | OSMANCA | 15.84 | 380
911921 | OSMANIYE | 15.3439 | 154
914221 | OSMANIYEOSB | 9.4904 | 154
912021 | OSMANIYETCDD | 14.1446 | 154
413721 | OSTIM_OSB | 6.7525 | 154
923921 | OTLUCA_1HES | 1.3534 | 154
220921 | OTOSANSIT_I | 10.7255 | 154
220922 | OTOSANSIT_II | 6.1197 | 154
514621 | OVACIK | 4.5349 | 154
412221 | OVACIK_A | 6.9655 | 154
230821 | OYKA | 5.1091 | 154
510221 | OYMAPINAR | 14.4599 | 154
510210 | OYMAPINAR | 10.6766 | 380
324721 | OZKAN_DC | 20.4849 | 154
810010 | OZLUCE | 5.5344 | 380
810021 | OZLUCE_A | 9.6984 | 154
810121 | OZLUCEHES_A | 9.8219 | 154
333921 | PAMUKORENJES | 2.1557 | 154
213821 | PAMUKOVA_A | 5.039 | 154
323921 | PANCAR_OSB | 6.2208 | 154
210210 | PASAKOY | 21.3939 | 380
210221 | PASAKOY_A | 17.1745 | 154
210222 | PASAKOY_B | 13.4726 | 154
222221 | PASALAR | 7.5694 | 154
713421 | PATNOS | 2.0266 | 154
912121 | PAYAS | 15.3114 | 154
912221 | PAYAS_TCDD | 10.5106 | 154
822821 | PEKMEZLI_A | 3.9914 | 154
322721 | PETKIM_A | 18.8269 | 154
423521 | PETLAS | 3.2841 | 154
812521 | PINARBASI | 1.4272 | 154
112021 | PINARHISAR | 4.4439 | 154
322821 | PIYALE_A | 14.7757 | 154
412321 | POLATLI | 3.4251 | 154
225221 | POLATTES | 13.8598 | 154
723121 | POSOF | 0.9791 | 154
313321 | POYRAZ_RES | 5.859 | 154
831621 | PS3 | 5.522 | 154
831721 | PS3_A | 3.5999 | 154
831821 | PS4 | 4.0234 | 154
821521 | PS4A | 4.2762 | 154
821621 | PS4B | 2.3195 | 154
821721 | PS5 | 1.5957 | 154
711421 | PULUMUR | 3.1884 | 154
711521 | REFAHIYE | 2.1614 | 154
622721 | RESADIYE | 2.4401 | 154
720821 | RIZE | 4.0639 | 154
814721 | S.GUZEL_A | 10.571 | 154
513421 | S.KARAAGAC | 1.0794 | 154
423621 | S.KOCHISAR | 2.6298 | 154
621321 | S.UGURLU | 14.4337 | 154
822221 | S.URFACIM | 5.731 | 154
230921 | SAFRANBOLU | 3.8886 | 154
121121 | SAGMALCLAR_A | 10.6144 | 154
315521 | SAH_RES | 2.5194 | 154
213121 | SAKARYA_A | 6.3888 | 154
312821 | SALIHLI_A | 0.9479 | 154
314421 | SAMLI_RES | 4.2785 | 154
610821 | SAMSUN_1 | 15.5991 | 154
610921 | SAMSUN_2 | 19.5445 | 154
611021 | SAMSUN_3A | 16.4503 | 154
613721 | SAMSUNOSB_DG | 14.537 | 154
325121 | SAMURLU_RES | 8.5658 | 154
521121 | SANDIKLI | 1.7571 | 154
822021 | SANLIURFA | 9.8476 | 154
821910 | SANLIURFA_2 | 9.2849 | 380
821921 | SANLIURFA_2A | 16.7495 | 154
822121 | SANLIUROSB_A | 7.2095 | 154
521921 | SARAYKOY | 10.7026 | 154
313021 | SARES | 3.3771 | 154
113821 | SARIKAYA RES | 2.4635 | 154
412421 | SARIYAR | 9.4869 | 154
423721 | SARKISLA | 1.3236 | 154
722021 | SARMASIK | 2.7787 | 154
313221 | SARUHANLI_A | 5.7497 | 154
314521 | SAYALAR_RES | 1.8297 | 154
914121 | SEBENOBA | 1.9779 | 154
623021 | SEBINKHISAR | 3.2378 | 154
920831 | SEHITLIK_A | 3.4743 | 66
920832 | SEHITLIK_B | 3.9871 | 66
210721 | SELIMIYE_A | 10.0048 | 154
323521 | SEMIKLER_A | 14.3005 | 154
323522 | SEMIKLER_B | 14.3005 | 154
423821 | SENDIREMEKE | 4.7948 | 154
510521 | SERIK | 6.2363 | 154
510021 | SEYDISEHIR | 15.2661 | 154
510010 | SEYDISEHIR | 9.7226 | 380
921031 | SEYHAN | 8.0677 | 66
921021 | SEYHAN_A | 11.2034 | 154
325021 | SEYITALI_RES | 5.9541 | 154
220521 | SEYITOMER | 10.2124 | 154
220510 | SEYITOMER | 13.8234 | 380
831921 | SIIRT | 7.4023 | 154
832021 | SIIRTCIM | 6.6663 | 154
121421 | SILAHTAR | 19.3777 | 154
212221 | SILE | 3.2954 | 154
111721 | SILIVRI_A | 2.3842 | 154
833221 | SILOPI_TES | 3.5012 | 154
832521 | SILVAN_A | 2.6219 | 154
223121 | SIMAV_A | 1.8222 | 154
410310 | SINCAN | 17.9927 | 380
410321 | SINCAN_A | 15.2735 | 154
410322 | SINCAN_B | 12.3807 | 154
834221 | SINCIK | 1.5926 | 154
610121 | SINOP | 1.5647 | 154
912321 | SIRHES_A | 14.9198 | 154
912322 | SIRHES_B | 14.9198 | 154
831521 | SIRNAK_A | 3.5926 | 154
122021 | SISLI_A | 20.6919 | 154
812621 | SIVAS | 4.2812 | 154
813921 | SIVAS_OSB | 3.8567 | 154
833121 | SIVEREK | 3.4778 | 154
414021 | SIVRIHISAR | 1.7179 | 154
423921 | SIZIR | 2.6023 | 154
211121 | SOGANLIK_A | 12.3467 | 154
222421 | SOGUT | 5.1382 | 154
613121 | SOGUTSEN | 5.5387 | 154
332821 | SOKE | 5.9867 | 154
312221 | SOMA_A | 12.5968 | 154
312121 | SOMA_B | 13.8284 | 154
312110 | SOMA_B | 18.9355 | 380
314810 | SOMA_RES | 10.3977 | 380
315121 | SOMA_RES_1 | 6.8546 | 154
315221 | SOMA_RES_2 | 3.2042 | 154
520521 | SONMEZ_ENJ_A | 5.918 | 154
424021 | SORGUN | 2.177 | 154
912521 | SUGOZU | 12.6948 | 154
912510 | SUGOZU | 17.5184 | 380
121021 | SULTANMRAT_A | 20.6326 | 154
121022 | SULTANMRAT_B | 20.6326 | 154
613221 | SUNGRLOSB | 1.46 | 154
821821 | SURUC | 7.1944 | 154
621821 | SUSEHRI | 5.5655 | 154
315621 | SUSURLUK_RES | 2.8404 | 154
813621 | SYRNTEPHES_A | 5.0454 | 154
322921 | TAHTALI_A | 1.0158 | 154
424121 | TAKSAN | 5.8126 | 154
920721 | TARSUS | 12.0619 | 154
611521 | TASKOPRU | 1.7241 | 154
122621 | TASOLUK_A | 7.3597 | 154
922721 | TASUCU | 3.7639 | 154
814921 | TATARHES_A | 2.4991 | 154
822921 | TATARHOYUK | 3.7632 | 154
713021 | TATVAN | 3.4893 | 154
522021 | TAVAS | 4.4159 | 154
521721 | TEFENNI | 3.6569 | 154
111421 | TEGESAN | 11.2062 | 154
111121 | TEKIRDAG | 5.0887 | 154
822321 | TELHAMUT | 3.4033 | 154
410410 | TEMELLI | 16.2176 | 380
410421 | TEMELLI_A | 28.9943 | 154
410422 | TEMELLI_B | 28.9943 | 154
210110 | TEPEOREN | 27.1505 | 380
210121 | TEPEOREN_A | 23.2044 | 154
210122 | TEPEOREN_B | 16.8746 | 154
711621 | TERCAN | 2.8853 | 154
330121 | TIRE | 7.9377 | 154
620210 | TIREBOLU | 5.7219 | 380
620221 | TIREBOLU_2 | 12.483 | 154
330521 | TIRENDA | 7.4305 | 154
621521 | TOKAT | 4.6755 | 154
621621 | TOKATOSB_A | 4.3598 | 154
121221 | TOPKAPI_A | 11.4094 | 154
121222 | TOPKAPI_B | 9.793 | 154
924321 | TOROS_HES | 2.7879 | 154
922521 | TOROSLAR | 2.2985 | 154
720931 | TORTUM | 1.9434 | 66
622321 | TORUL | 7.0058 | 154
914410 | TOSCELIK | 16.4816 | 380
612021 | TOSYA | 2.6493 | 154
213921 | TOYOTASA | 8.8383 | 154
620721 | TRABZON | 4.2286 | 154
113421 | TRACIM | 2.8524 | 154
110521 | TRAKYA_ELK_A | 15.5387 | 154
424221 | TUMOSAN | 1.6363 | 154
623921 | TUNA | 1.7907 | 154
220210 | TUNCBILEK | 11.7201 | 380
220321 | TUNCBILEK_A | 13.3237 | 154
220421 | TUNCBILEK_B | 13.6976 | 154
811721 | TUNCELI_A | 3.5839 | 154
214621 | TUPRAS | 4.8603 | 154
224821 | TURANKOY_A | 4.3909 | 154
622121 | TURHAL | 3.9626 | 154
220221 | TUTESSALT | 14.8827 | 154
211321 | TUZLA | 3.7676 | 154
113921 | UGUR ENJ | 10.4483 | 154
111321 | ULAS_A | 7.2994 | 154
224221 | ULUABATHES_A | 7.5509 | 154
323121 | ULUCAK | 16.6358 | 154
832321 | ULUDERE | 1.7274 | 154
412521 | UMITKOY | 13.195 | 154
210010 | UMRANIYE | 18.9007 | 380
210022 | UMRANIYE_B | 9.8811 | 154
624221 | UMUT | 2.2615 | 154
110110 | UNIMAR | 18.3222 | 380
323021 | UNIVERSITE_A | 16.4697 | 154
323022 | UNIVERSITE_B | 16.4697 | 154
620821 | UNYE | 3.2643 | 154
323221 | URLA | 3.1366 | 154
520421 | USAK | 5.3877 | 154
520621 | USAK_OSB_A | 4.7183 | 154
814121 | UZUNCAYIR_A | 4.6309 | 154
721631 | UZUNDERE | 1.8046 | 66
320410 | UZUNDERE | 7.9343 | 380
320421 | UZUNDERE_A | 11.5005 | 154
724921 | UZUNDERE1 | 1.9129 | 154
111821 | UZUNKOPRU | 3.5779 | 154
623121 | VAKFIKEBIR | 3.6416 | 154
712521 | VAN | 2.7774 | 154
713910 | VAN_II | 1.7456 | 380
713921 | VAN_II_A | 3.373 | 154
713922 | VAN_II_B | 3.4758 | 154
214121 | VANIKOY_A | 13.1506 | 154
510110 | VARSAK | 11.6644 | 380
510121 | VARSAK_A | 19.6825 | 154
121621 | VELIEFENDI_A | 11.3515 | 154
121622 | VELIEFENDI_B | 4.8482 | 154
611721 | VEZIRKOPRU | 2.5858 | 154
323321 | VIKING | 17.343 | 154
822421 | VIRANSEHIR | 8.9322 | 154
823921 | VIRANSEHIR_3 | 3.4061 | 154
823121 | VSEHIR_2 | 10.9666 | 154
823110 | VSEHIR_2 | 7.5362 | 380
222021 | Y.SEHIR_A | 2.1609 | 154
222022 | Y.SEHIR_B | 2.392 | 154
916321 | Y.SENBUK_RES | 5.6306 | 154
623721 | YAGLIDERE | 3.1422 | 154
922221 | YAKAKOY | 10.45 | 154
516921 | YALNIZARDIC | 2.4305 | 154
213721 | YALOVA | 3.2745 | 154
915921 | YAMANLI3 | 5.3867 | 154
424321 | YAMULA_A | 6.7698 | 154
623221 | YAPRAK | 4.2875 | 154
822521 | YARDIMCI | 3.5429 | 154
212121 | YARIMCA | 4.9223 | 154
213021 | YARIMCA_2 | 4.7533 | 154
330321 | YATAGAN | 22.8655 | 154
330310 | YATAGAN | 17.6697 | 380
911521 | YAZICI | 10.9935 | 154
514021 | YDOGAN | 5.5029 | 154
915410 | YEDIGOZE | 9.5925 | 380
215410 | YENI_DG | 14.6356 | 380
121521 | YENIBOSNA | 25.7466 | 154
121510 | YENIBOSNA | 21.4134 | 380
230631 | YENICATES | 7.1042 | 66
230621 | YENICATES | 13.9805 | 154
224121 | YENICE | 3.3347 | 154
613521 | YENIDERE | 3.8505 | 154
223221 | YENIGEDIZ | 4.2935 | 154
121721 | YENIKAPI_A | 4.5533 | 154
214921 | YENIKOY | 5.4252 | 154
330421 | YENIKOY | 14.6491 | 154
330410 | YENIKOY | 15.3245 | 380
424421 | YERKOY | 2.3004 | 154
622821 | YESILBAS | 3.0087 | 154
422010 | YESILHISAR | 5.95 | 380
422021 | YESILHISAR_A | 10.5633 | 154
424521 | YIBITAS | 2.4041 | 154
411221 | YILDIZ | 6.2654 | 154
120810 | YILDIZTEPE | 23.5527 | 380
120821 | YILDIZTEPE_A | 13.4479 | 154
120822 | YILDIZTEPE_B | 21.4078 | 154
722421 | YOKUSLU | 5.0827 | 154
914810 | YOLBULAN | 14.0299 | 380
424621 | YOZGAT | 2.6997 | 154
923421 | YSEHITLIK | 9.7919 | 154
912421 | YUMURTALIK | 13.5047 | 154
512021 | YUNAK | 0.8309 | 154
323721 | YUNTDAGI_RES | 4.1077 | 154
921431 | YUREGIR | 4.292 | 66
923521 | YUREGIR | 9.8126 | 154
716921 | YURTCIM | 1.8016 | 154
812821 | ZARA | 3.4803 | 154
120910 | ZEKERIYAKOY | 16.8125 | 380
120921 | ZEKERIYAKY_A | 15.4719 | 154
232621 | ZETES | 12.7445 | 154
232610 | ZETES | 11.6015 | 380
921921 | ZEYTINLI | 11.5664 | 154
915221 | ZIYARET_RES | 2.2406 | 154
230431 | ZONGULDAK | 4.6052 | 66
231621 | ZONGULDAK | 7.5698 | 154
112821 | ZORLUENERJ_A | 7.7864 | 154