###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: Dondurulmuş Çilek Üretimi Projesi kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	:Dondurulmuş Çilek Üretimi Projesi Mal Alım İhalesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0024

1. Genel Tanım

Proje ile sağlanacak makine ekipmanlar ile Meyve sebzeyi yas olarak isleme, depolama ve paketleme faaliyetlerimize eklediğimiz; alternatif yöntem olan ve ürün katma değerini artıran “dondurarak işleme” sürecini geliştirerek “dondurulmuş meyve-sebze” ihracatına başlayarak karlılığı artırmak hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1 | SOĞUKHAVA DEPOSU KURULUMU, RAF SİSTEMİ VE BOYUTLANDIRMA HATTI ALIMI |  |
|  | SOGUK HAVA DEPOLARI-AMONYAKLI - Oda boyutları (16,64x14,480)x2 Adet= 482m² Oda sıcaklığı : - 20 ̊C olmalıdır. - Sogutma komprösörMotor Gücü: 55 + 110 = 165 kw olmalıdır. - Duvar İzole Tipi: Panel – 180 mm kalınlık olmalıdır. - Kapı ölçüleri: 220 x 285 cm sürgülü tip tam sızdırmaz özellikte 3 adet olmalıdır. - Panellerin yoğunluğu: 40-42 kg/m³ olmalıdır. - Panel köpük özelliği: B1 CLASS DIN 4102 olmalıdır. - Panel yüzeyleri: Galvaniz sac üzerine polyester boyalı olmalıdır. - Panel tipi: Eksantrik kilitlemeli olmalıdır. - Soğutucu akışkan: Amonyak olmalıdır. - Komprasör: 2 adet Vidalı (alçak ve yüksek basınç) olmalıdır. - Evaparatör Fan Çapı: 630 mm olmalıdır. - Evaparatör: Daldırmagalvaniz olmalıdır. (lama aralığı 15 mm ,yerdentaşıyıcı ayaklı) - Kondenser: Evaparatif tip - Kapasite en az 700.000kcal/h olmalıdır.yaş termometre 26 ̊C - Oda yüksekliği: 7mt olmalıdır. - Stoklanacak ürün palet ölçüsü 120 x100mmve ağırlık 1100-2000 kg | 2 Adet |
|  | RAF SISTEMI - Mekik - Taşıma kapasitesi: 1300-1600 kg olmalıdır. - Çalışma hızı ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Yedek bataryalı olmalıdır. - Sisteme uygun yazılım ve yaklaşım sensörü ve şarj ünitesi dahil komple olmalıdır. - Raf - Her sırada 10 palet x 9 sıra x 3 kat = 270 palet / oda olmalıdır. - Kapasite: 324 palet x 1.000kg = 324 Ton/oda - Raf arası yükseklik 2000mm olmalıdır. - Raf sistemi çalışma ortamı: maksimum -25 ̊C - Palet ağırlığı maksimum 2000 kg olmalıdır. - Toplam rafın kaplayacağı alan 142 m² x 2 oda=284m² olmalıdır. - Tüm taşıyıcı ekipmanlar ve bağlantı cıvataları daldırma sıcak galvanizden imal edilmiş olmalıdır. | 2 Adet |
|  | BOYUTLANDIRMA HATTI - Ürün ile temas eden ve ıslak yüzeyler AISI 304- paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Motor Gücü:2,2+1,5 kw=3,7 kw olmalıdır. - Motorlar IP5SIE2 sınıfında olmalıdır. - Rulman aksamı paslanmaz ve sudan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır. - Yataklar gıdaya uygun yağlamalı olmalıdır. - Kapasite ürün cinsine bağlı olarak 1-1,5ton/h kapasiteli olmalıdır. - Boylamadan çıkan ürünlerde zedelenme olmayacak özellikte, ürün besleme ve boylanmış ürün çıkışları banttan alınacak şekilde olmalıdır. - Çıkış bantlarının boyları ürün seçimine uygun ürün ile temas eden yüzeyler gıda tüzüğüne uygun olmalıdır. - Döner tip boylama makinesinın ayırıcı elek çapları:18-22-26 olmalı ve gerektiğinde değiştirebilmelidir Tesis 4 boyda ürün ayırmaözelliğinde , ürün cinsine göre dönme devri frekans kontrolü ile ayarlanabilir özellikte olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici, montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

- Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 3 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 1 hafta içinde sağlanacaktır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda işletmede 2 haftalık işletme eğitimi verilmelidir.

- Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzları (makine imalatında kullanılan parça lar dahil)Türkçe olarak sunacaktır.

8. Diğer Hususlar