MERSİN TARSUS ORGANİZE

SANAYİ BÖLGESİ

1. BÖLGE ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ

YAPIM İŞİ

ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	ii

1	KONU VE KAPSAM	1

2	YAPILACAK İŞLER	2

3	TEKNİK ÖZELLİKLER	3

3.1	Genel Teknik Gereklilikler	3

3.2	Tesisin Enerji İhtiyacının Karşılanması	6

3.3	Pano Odaları ve Trafo Merkezlerinin Tasarımı	6

3.4	34,5 kV Orta Gerilim Sisteminin Tasarımı	7

3.5	Güç ve Dağıtım Transformatörlerinin Tasarımı	12

3.5.1	Yağlı Tip Transformatörlerin Yapısı	13

3.5.2	Transformatörler için Testler	13

3.5.3	Transformatörler için Dokümantasyon	13

3.6	Dizel Jeneratör Grubu	14

3.6.1	Genel	14

3.6.2	Standartlar	14

3.6.3	Dokümantasyon	15

3.6.4	Teknik Özellikler	15

3.6.5	Dizel Motor	16

3.6.6	Alternatör	17

3.6.7	Kumanda Panosu	18

3.6.8	Otomatik Çalıştırma	19

3.6.9	Testler	20

3.7	Alçak Gerilim Panolarının Tasarımı	21

3.7.1	Ana Dağıtım Panolarının Tasarımı	22

3.7.2	Motor Kontrol Panolarının (MCC) Tasarımı	26

3.7.3	Sürücüler	30

3.7.4	Yerel Kumanda ve Kontrol Panoları	36

3.7.5	Yerel Kumanda Panelleri	37

3.7.6	Bağlantı Kutuları	37

3.7.7	Kompanzasyon Sistemi	38

3.7.8	Kompanzasyon Panoları	38

3.7.9	Kompakt Şalterler	40

3.7.10	A.G. Akım ve Gerilim Trafoları	41

3.7.11	Enerji Analizörü	41

3.7.12	Acil Stop Butonları	42

3.7.13	Elektrik Koruyucu Düzenler	43

3.8	Kablolama İşleri	43

3.8.1	Kullanılacak Kabloların Genel Özellikleri	43

3.8.2	O.G. Güç Kabloları	45

3.8.3	A.G. Güç Kabloları	45

3.8.4	Topraklama Kabloları	46

3.8.5	Data Kabloları	46

3.8.6	Kablo Taşıma Sistemleri ve Yardımcı Ekipmanlar	49

3.9	Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri	53

3.9.1	Topraklama Sistemi	53

3.9.2	Yıldırımdan Korunma	55

3.10	Aydınlatma ve Küçük Güç Tesisatı	58

3.10.1	Aydınlatma Panoları	59

3.10.2	Aydınlatma Tesisatı	59

3.11	UPS Sistemi	65

3.11.1	Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Sistemi	65

3.12	Aktüatörler	65

3.12.1	Elektrik Motoru	67

3.12.2	Limit ve Tork Anahtarları	68

3.12.3	Lokal Kontrol Ünitesi	68

3.12.4	Muayeneler	69

3.13	Otomasyon Sistemi	69

3.13.1	Genel Konular	69

3.13.2	Sistem Mimarisi	74

3.13.3	Otomasyon Sistemi Donanım Özellikleri	74

3.13.4	Motorlu Ekipmanlardan Alınacak Sinyaller	80

3.13.5	Aktüatörlü Kapak ve Vanalardan Alınacak Sinyaller	80

3.13.6	Enstrümanlar (Ölçüm Cihazları) İle PLC/SCADA Arası Haberleşme	81

3.14	Enstrümanlar (Ölçüm Cihazları)	81

3.14.1	Basınç Ölçüm Cihazı (Manometre)	82

3.14.2	Bulanıklık Ölçüm Cihazı	82

3.14.3	Elektromanyetik Debi Ölçüm Cihazı	82

3.14.4	Termal Hava Debimetresi	83

3.14.5	Çamur Yoğunluk Ölçer	83

3.14.6	Askıda Katı Madde (AKM) Ölçüm Cihazı	84

3.14.7	pH Ölçüm Cihazı	84

3.14.8	ORP Ölçüm Cihazı	85

3.14.9	Ultrasonik Seviye Ölçer	85

3.14.10	Ultrasonik Fark Seviye Ölçer	86

3.14.11	O2 Ölçüm Cihazı	86

3.15  Kamera Sistemi…………………………………………………………………………..87

# KONU VE KAPSAM

Bu Şartname; Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (MTOSB) (bu Şartnamede “İdare” olarak anılacaktır) Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) inşaatı işinin Elektrik işlerine ait hususları içerir.

# YAPILACAK İŞLER

Sözleşme kapsamında Mevcut 1. bölge AAT Kapasite Artış Projesi inşası için gerçekleştirilecek elektrik işleri genel olarak aşağıda sıralanmıştır:

- Mevcut trafonun demontaj edilip yerine TEDAŞ-MLZ/99-032.E şartnamesine uygun hermetik tip 31,5/0,4kV 1250kVA trafo temin ve tesisi,

- Mevcut ve yeni yükleri besleyecek yeni AG pano temini tesisi ve kablajı,

- Mevcut OG panolarında yeni AAT den kaynaklı ilave güç ile birlikte akım trafolarının yenilenmesi.

- OSB idaresi ve gerekiyorsa yerel elektrik tedarikçisinden alınacak ilave güç ile ilgili güç artırımı işlemlerinin yürütülmesi.

- Orta gerilim dağıtım panolarının yeni güce göre revizyonu, akım trafolarının değişimi ve röle ayarı,

- Mevcut redresörün demontajı, 24 VDC 26Ah bakımsız akü redresör temini ve tesisi

- Tesis içerisinde kullanılacak güç ve dağıtım trafolarının temin ve tesisi,

- Alçak gerilim dağıtım panolarının temin, tesisi ve tadilatı,

- Güç, kumanda, haberleşme, sinyal ve data kablolarının temin ve tesisi,

- Tesis geneli yıldırımdan koruma sistemi tesisi, parafudr sistemi tesisi ve tesis geneli ring oluşturacak şekilde topraklama sistemi tesisi, eş potansiyel topraklama sisteminin kurulması ve ekipman topraklamaları,

- Yeni yapılacak ünitelere aydınlatma, acil aydınlatma, acil çıkış yönlendirme ve küçük güç tesisatı temini ve tesisi,

- İşletme binasının merkezi kontrol odasında, tüm tesisin kontrol ve haberleşmesini sağlayacak yeni bir SCADA merkezinin temini ve tesisi,

- Prosesin işletilebilmesi için gerekli enstrümanların temin ve tesisi.

- İdarenin belirlediği mevcut aydınlatma direklerinin demontajı/montajı ve en az 11-12 metrelik projektör direk tipi aydınlatma direklerinin temini, tesisi ve kablajı.

- Kullanılacak olan ekipman İdarenin onayı alınmadan sahaya getirilmeyecektir.

Mevcut Tesis (AAT) ile ilgili yapılacak elektrik işleri aşağıda belirtilmiştir:

- Mevcut scada sistemi yerine yeni scada sisteminin tesis edilmesi.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Genel Teknik Gereklilikler

MTOSB AAT Elektrik İşleri Özel Teknik Şartnamesinde MTOSB tarafından işin kontrolü amacıyla yetkilendirilen personellerin oluşturduğu kontrol teşkilatı bu kısımdan sonra “İdare” olarak isimlendirilecektir. İşin yapımını taahhüt eden firma “Yüklenici” olarak isimlendirilecektir. İşe ait bu teknik şartname ise “Şartname” olarak isimlendirilecektir.

Tüm detayların ve farklı hizmet alanları arasındaki tüm ilişkinin gösterildiği projelerinin hazırlanması ve sunulması, imalat çizimleri, yerleşim çizimleri, işin bitiminde as-built projelerin hazırlanması, şemalar, orijinal katalogların temini, fabrika test dokümanlarının ve rutin test dokümanlarının temini ve teslimi, orijinal yazılım lisansların temini ve teslimi, yazılım CD’lerinin temini ve teslimi, yazılımlara ait kaynak kodlarının temini ve teslimi, her türlü dongle vb. temini ve teslimi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, toplantı tutanakları, montajı yapılmış tesisatın belirlenmesi (montaj aşaması da dâhil olmak üzere) ve şantiye kayıtlarının tutulması, Şartname ile ilgili tüm standartların ve mevzuatların Yüklenici tarafından temin edilmesi ve İdareye sunulması zorunludur.

Montaj, devreye alma, tesisin bir kısmının veya hepsinin işletilebilmesi için, tüm izinler, bağımsız bir kurum tarafından emniyet testleri veya ön kabuller yapılması gerekiyorsa, yüklenici herhangi bir bedel talep etmeden bu işlere ait başvuru ve uygulamaları yaptıracaktır.

Tesisin nihai durumunu gösterir tüm ekipman ve malzemeler ile ilgili test sertifikaları ve dokümanlar müdahale edilebilir şekilde (çizimler (.dwg uzantılı), açıklamalar, öneriler vb.) İdareye sunulacaktır. Resmi kabul için gerekli dokümanlar yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

Yerel ve uluslararası pazarların araştırılmasından başlayıp sözleşme dokümanlarında ve/veya ulusal ve uluslararası şartnamelerin gerektirdiği şekli ile montaj ve işletmeye alma, test, bağlantı işleri, sabitleme, fabrika testleri, nakliye, yükleme ve boşaltma, depolama dâhil olmak üzere tüm ara aşamaların yerine getirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

Temini yapılarak inşaat sahasına nakliye edilecek ekipmanlarla ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Ekipmanda oluşabilecek her türlü zarar (çizilme, eğilme, darbe alma vb.) durumunda İdare ekipmanı kabul etmeme, üretim yerinde zararın giderilmesini isteme veya yenisiyle değiştirilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

Elektrikli ekipmanlar bulunduğu ünitelerdeki inşaat işleri (sıva, boya vb. ince işler dâhil) tamamlanmadan kesinlikle monte edilmeyecektir.

Yüklenici tesis edilmiş cihazların özelliklerini ve boyutlandırmasını güneş ışınlarından kaynaklanan sıcaklık artışını da hesaba katarak belirleyecektir. Dışarıya monte edilen tüm panolar, paneller, bağlantı kutuları ve ekipmanlar ilaveten güneş ve yağmur geçirmeyecek şekilde korunmalıdır. Proses ünitelerine monte edilen tüm ekipmanlar, ortamda bulunan gazlardan etkilenmemeli, pano içlerinde veya dışarda bulunan tüm baralar kalay kaplı olmalı, topraklama amacıyla kullanılacak örgülü bakırlar sarı yeşil renkli PVC izole malzemesi içinde olmalıdır.

İş kapsamında montajı yapılan tüm ekipmanların, enstrümanların, bağlantı kutularının, panoların, panellerin, trafoların ve bunların güç ve sinyal kablolarının tüm işaretleme, etiketleme, kodlama, emniyet tedbirleri alma, yeraltındaki tesislerin korunması veya hasar durumunda yenilenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Kullanılacak etiketler güneş, yağmur ve ortam koşullarından etkilenmeyecek solmayacak ve silinmeyecektir. Etiket boyutları etiket bilgilerinin okunmasını etkilemeyecek boyutta seçilecektir. Etiketleme işleminden önce Yüklenici İdareye bilgi verecek ve etiket kodlarını İdareye sunacaktır. Ekipman ve enstrüman kodlaması (SCADA sayfaları ve etiketlemeler dahil) İdare tarafından belirlenen kod sistemine göre yapılacaktır.

İmalat süresince raporlarda kullanılmak üzere kablolama, borulama, temel topraklama işleri gibi toprak altında veya gözle görülmeyecek yerlerde kalacak işlerin kanıtlanması için fotoğraflanması, üretilen pano ve trafoların üretim aşamalarının fotoğraflanması yüklenici sorumluluğundadır ve çekilen fotoğraflar yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

Temin edilecek tüm malzemelerin İdareden onayı alınacak olup onaysız olarak temin edilen tüm ekipman ve malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sipariş, teslimat, montaj, test ve işletmeye alma tarihlerinin gösterildiği detaylı programlar yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

Şartnamesinde fabrika testi istenen ekipmanlar, imalatçının fabrikasında ilgili Özel ve/veya Genel Şartnamesi ile ilgili standartları doğrultusunda test ve muayenesi yapılarak bir test tutanağı ile şantiyeye sevki sağlanacaktır. Hiçbir ekipman fabrika testi yapılmadan şantiyeye sevk edilmeyecek ve şantiyede kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

İdarenin yazılı izni veya tasdikli projesi olmadan, hiçbir malzeme temini ve montajı yapılmayacaktır.

Pompa hazneleri, çamur depoları gibi iş güvenliği ve işçi sağlığı problemleri oluşturabilecek yapılarda ölçüm, izleme, kumanda ve kontrol ekipmanları bu alanların dışarısına, zemin kotunda havalandırma sistemi olan alanlara monte edilecektir.

Ekipmanlar istenen amaçlara ve monte edilecekleri yerdeki koşullara uygun olacaktır. Teklif edilen ekipmanların bakımı için özel alet gereksinimi varsa, Yüklenici bunları da temin edecektir.

Tesisin elektrik işlerinde sadece yüksek kaliteli yeni ekipmanlar kullanılacaktır. Benzer işler için, aynı üreticinin benzer ürünleri kullanılacaktır.

Tüm ölçme, emniyet ve sinyal ekipmanlarının dizayn ve montaj işleri ilgili standartlara uygun olarak yapılacaktır. Şartname ve Projelerinde özellikle diğer Kodlar veya Standartlara atıf yapılmadıkça kullanılacak tüm malzemeler ile parçaları ve işçilikler, mevcutsa en son geçerli Türk Standartlarına (veya muadili IEC’ye) uygun olacaktır; mevcut değilse, en son geçerli VDE, DIN, IEC, BS veya diğer Uluslararası Standartlara uygun olacaktır.

Yüklenici, proje ve kapsam dışında herhangi bir işe başlamadan önce tespit ettiği ihtilaflı durumlar var ise konu hakkında İdareye bilgi verecek ve gerekiyorsa işe başlamadan revize projeler hazırlayıp idarenin onayına sunacaktır.

Yüklenici, elektrik ekipmanlarının (Trafo, Jeneratör, Hücreler, Panolar vb.) bina yapısı ve diğer yapılan işleri de dikkate alarak tam ve doğru boyutlarda bulunmasını ve yerleştirilmesini sağlayacaktır.

Yüklenici; çalışma süresince, çalışılacak bölge yakınındaki bütün mevcut yapı, her türlü boru hatları, aydınlatma direkleri, elektrik, telefon, telgraf vb. diğer kabloların zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirleri alacak olup, oluşan zarar ve ziyanlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kazı yerleri tüm emniyet tedbirleri alınıp, diğer yapı ve zeminde hasara sebep olmamak için bütün lüzumlu tedbirler alınmış olacaktır.

Yüklenici, elektrik ekipmanlarının seçilen mekanik ekipmanlarla birlikte uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacaktır.

Gerilim altındaki elektrikli cihazlar ile hareketli parçaları bulunan makinelerde dokunmaya karşı korunma için muhafazalar bulunacaktır. Muhafazalar korunmayı sağlayacak, fakat tesisin diğer bölümlerini yerinden oynatmadan sökülebilecek şekilde tasarlanacaktır.

Projesinde aksi belirtilmedikçe harici tip ekipmanlar dış hava şartlarına dayanıklı (etanj) olacak ve her noktada su birikmesini önleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Elektrik tesislerinde kullanılacak tüm parçalar, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. Paslanmaz çelik dışında her çeşit demirden yapılmış metal bağlantı elemanları TS 149 standardı gereğince kaplanmış olacaktır.

İlgili taşeronlar daha önce Atıksu Arıtma Tesislerinin elektrifikasyon işlerinde çalışmış ve İdare’nin kabul edeceği tecrübeye sahip olacaktır. Taşeronlar İdare’nin onayı alındıktan sonra işe başlayacaktır. İdare, ilgili taşeronları yeterli görmemesi halinde reddetme hakkına sahiptir.

Tesiste kullanılacak tüm kontrolör ve izleme yazılımı birbiriyle uyumlu olacaktır.

Projelere ve şartnamelere ilave olarak prosesin gerektirdiği güvenlik ile ilgili işleri yüklenici ve taşeron yapmakla yükümlüdür.

Tesisin işletmeye alınmasından geçici kabule kadarki süreçte ilgili imalatçı, şantiyede gerekli işletme eğitimlerini verecektir.

İşletme için gerekli tüm İşçi Sağlığı İş Güvenliği teçhizatı Yüklenici tarafından sağlanacak ve İdare’ye teslim edilecektir.

İşletme Talimatı mahallinde görülecek şekilde asılacaktır.

İşin sonunda topraklama ölçümü Yüklenici tarafından Elektrik Mühendisleri Odası’na gerekli toprak direndi ölçümleri yaptırılacak gerekli omaj değerine ulaşılana kadar ilave önlemler alınacaktır.

## Tesisin Enerji İhtiyacının Karşılanması

Yeni yapılacak üniteler ile mevcut tesiste yapılacak revizyonlar sırasında yetkili elektrik dağıtım şirketi veya diğer kurumlarla olan tüm yazışmaların, izinlerin ve proje onaylarının takibi gibi işlemlerin İdare adına yürütülmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

Tesisin toplam trafo gücü üzerinden bağlantı talebinin yenilenmesi, tesisin yetkili elektrik dağıtım şirketine kabulünün yaptırılarak sözleşmeye hazır hale getirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

Yetkili dağıtım şirketinin talep etmesi durumunda satış merkezi içerisinde bulunan panolarda gerekli revizyonlar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

## Pano Odaları ve Trafo Merkezlerinin Tasarımı

Trafo ve Pano odaları ile Proses üniteleri birbirinden bağımsız odalar şeklinde olacaktır. Trafo, O.G Pano ve A.G. Pano odalarından proses ünitelerine veya dış ortama kablo geçişi yapılacaksa kablo geçişi için duvarda bırakılan açıklık modüler yapıda, ileride kablo ekleme veya kablo değiştirme işlerini kolaylıkla ek masrafa yol açmadan yapmayı mümkün kılacak Şartname maddelerine uygun izolasyon malzemesi ile kapatılacaktır.

Trafo odaları, O.G. Pano odaları ve A.G. Pano odaları içerisinde bulunan sistemlerin sıcaklık, nem, rutubet vb. sebeplerden kaynaklı problem çıkarmaması için bu odalarda havalandırma hesapları yapılıp uygun havalandırma düzenleri oluşturulacaktır.

Tüm pano odalarında oda içi sıcaklığı 24°C’nin altında tutacak klima sistemi oluşturulacaktır. Klima hesabı yapılırken odadaki ekipmanların ve Panoların   yaydığı ısılarda hesap detayında belirtilecek ve hesap detayları İdareye onaylatılacaktır.

Panolar ve trafoların bulunduğu mahaller su baskınından korunması ve zarar görmemesi için yol kotundan yüksek yerlere yerleştirileceklerdir. Trafo merkezlerine ve pano odalarına su girişini önlemek için Yüklenici tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Trafo merkezleri ve pano odalarında tüm pencere ya da dışarı açılan yerlerden böcek, kemirgen ya da haşerelerin girmesini engellemek amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.

Trafoların, orta gerilim panolarının, Ana dağıtım panolarının ve MCC panolarının yerleştirileceği mahallerin boyutları ilgili üretici firmaların yönlendirmesiyle İdarenin onayı alınarak belirlenecektir.

Sahadan O.G. pano odalarına oradan da trafolara monte edilecek olan kabloların güzergâhı ve O.G. pano gruplarının oturduğu alanlarda şartname maddelerine uygun boyutlarda kablo kanalları yapılacaktır.

Pano odalarına ve trafo merkezlerine yasal gerekliliklerine göre belirlenen İdare tarafından onaylanan talimatlarla birlikte ilgili mevzuatlara uygun birer takım emniyet ekipmanları ve ikaz levhaları temin edilecektir.

Panolara ait her türlü yardımcı ekipmanın muhafazası için pano odalarına konulmak üzere idarenin belirleyeceği şekilde kilitli bir dolap temin edilecektir.

## 34,5 kV Orta Gerilim Sisteminin Tasarımı

Mevcut AAT için kurulu bir trafo merkezi bulunmaktadır. Bu trafo merkezi hali hazırda çalışmakta olan AAT yi beslemektedir. AAT nin tükettiği enerji ölçümü bu trafo merkezinde yapılmaktadır. Yeni tesis edilecek AAT ilave ünitelerinin yüklerini karşılamak için mevcut 31,5/0,4kV 800kVA trafo demontaj edilip yerine TEDAŞ-MLZ/99-032.E şartnamesine uygun 31,5/0,4kV 1250kVA trafo tesis edilecektir. Demontaj edilen 31,5/0,4kV 800kVA trafo İdare tarafından belirtilen yere taşınacaktır. Yeni trafo mevcut OG hücrelerden besleneceği için, OG hücrelerin 31,5/0,4kV 1250kVA trafoya uyumlu hale gelecek şekilde tadilatı yapılacaktır. Yeni trafonun OG kablo bağlantısı plug-in başlıklar ile yapılacaktır.

#### O.G. Pano İletim Elemanları

Ana baralar, bağlantı baraları ve bağlantı parçaları kalay kaplı bakır olacak ve bara kesitleri, belirtilen sıcaklık artış sınırlarını aşmamak üzere anma normal akımları ile kısa süre dayanım akımı ve tepe dayanım akımının doğuracağı termik ve dinamik etkilere dayanacak Şekilde boyutlandırılacaktır.

Ana baralar epoksi reçineden yapılmış yalıtkan mesnetler üzerine tespit edilecektir. Ana baralar herhangi bir bakım gerektirmeyecektir. Gerekli yalıtım seviyesinin sağlanması amacıyla ana baralar yalıtkan bir kılıfla kaplanacaktır.

Bitişik hücrelerin bara bölümleri arasında bölme bulunmayacaktır. Her hücrenin bara bölümüne, cıvatalarla bağlanmış ve üzerinde uyarı işareti olan bir kapağın sökülmesi ile erişilebilecektir.

Ana baraların hücreler arasındaki bağlantısı, devredeki herhangi bir elemanın kaldırılmasına, yerinin değiştirilmesine, bağlantısının çözülmesine gerek duyulmadan yapılabilecektir.

Ana Bara Bölümlerinin yan taraflarında bulunan dış kapaklar sökülerek hücrenin sağına veya soluna yeni hücre ilaveleri mümkün olacaktır.

Tüm O.G. kablolar, dâhili tip başlıklarla hücrelere bağlanacaktır. Bütün kablo girişleri O.G hücrelerin alt tarafından olacaktır.

Pano içi kumanda devreleri fleksibl kablolarla yapılacak ve muhafaza içinde yer alacaktır.

Kontrol kablo uçları geçme numara halkalarıyla numaralandırılacaktır. Tüm pano içi kablolamalar plastik kanalların içinden geçecektir. Kablolar bakımda kolaylık sağlayacak şekilde döşenecektir. Bitişik bölümlere bağlantıyı sağlayan küçük kablo bağlantısı işaretli terminaller kullanılmak suretiyle sağlanacaktır.

#### O.G. Akım ve Gerilim Trafoları

Orta Gerilim hücrelerinin her birinde akım trafoları kullanılacaktır. Akım trafoları Şartnameyi ve TEDAŞ- MYD-96-010.A Şartnamesini sağlayacaktır.

Hücrelerde kullanılacak akım trafoları, dökme reçineli, kutup blok veya bara tipi olacaktır ve IEC 61869-2 standardına göre imal edilmiş olacaktır. Uygun kapasitede olup, kuruldukları yerde ortaya çıkabilecek hata akım esnasında zarar görmeyecek şekilde olacaktır. Akım transformatörleri faz başına aşağıda doğruluk sınıfında olacaktır.

- Çoklu sayaçlar	:0,5

- Pano ölçü aletleri	:3

- Koruyucu röleler	:5P

Yukarıda gösterildiği üzere bir akım trafosu birden fazla görev yerine getiriyorsa, doğruluk sınıfının bir üstü seçilecektir. Dağıtım trafolarından beslenen ve bir kontrol panosu içinde bulunan koruyucu akım trafolarının doğruluk sınıfı 20 olacaktır. Diğer akım trafolarının doğruluk sınıfı 10 olacaktır. Ölçüm ve koruma amaçlı akım trafolarının sekonderi çift sargılı olacaktır.

#### Koruma Röleleri

Tüm giriş ve trafo çıkış hücrelerinde dijital koruma rölesi bulunacaktır. Trafo çıkış hücrelerinde trafo koruma özellikli röleler olacaktır. Koruma röleleri SCADA ile haberleşebilir özellikte olacaktır.

Koruma röleleri, her bir kesici için bir adet röle ile kumanda edilecektir. Röleler panonun AG bölmesinde kapı montajlı olacaktır. Ayrıca üzerindeki tuşlar vasıtasıyla her türlü koruma kontrol ve ölçü fonksiyonlarına müdahale edilebilecektir. Her hücrede bulunan rölelere ait ekranlar minimum monte edildiği hücrenin akış diyagramını üzerinde gösterebilecek boyutta seçilecektir.

Koruma röleleri nümerik tip olacak ve nümerik tekniğin sağladığı; arıza kaydetme, ölçüm yapma gibi özelliklere sahip olacaktır.

Akım ve gerilim değerleri hem primer hem de sekonder değer olarak röle ekranında görüntülenebilecek, yine aynı şekilde SCADA’ya aktarılacaktır. Nümerik röleler içerisinde entegre kontrol fonksiyonu mevcut olacaktır. İkili çıkışlar aracılığıyla rölenin ön paneldeki fonksiyon tuşları ve ya SCADA sistemi ve röle programlama yazılımı üzerinden şalt ekipmanlarını kumanda etmek (açma – kapama) mümkün olacaktır.

Koruma röleleri tek başlarına kullanılabileceği gibi, istendiğinde bir haberleşme ve bilgisayar sistemi üzerinden de bilgi alışverişine müsait olacaktır. Rölelerin yazılımı Windows veya muadili işletim sisteminde çalışabilecek ve kullanıcıya kolaylık sağlayacak şekilde olacaktır. Bu yazılım üzerinden, röle tek başına çalışırken arıza analizi, ayarlama, kontrol gibi işlemlerin tümü yapılabilecektir.

Rölede bulunacak RS–232/485/ RJ 45 haberleşme portu veya kendine ait özel bir haberleşme protokolü ile bilgisayar ile röleye doğrudan bağlanabilecek, cihazın her türlü ayar ve ölçüm bilgilerini alma, cihazı bilgisayar üzerinde parametreleme olanağı olacaktır. Ayrıca SCADA merkezi ile uzaktan haberleşecek port bulunacaktır. Koruma röleleri haberleşme protokolü SCADA sistemi ile arasında sorunsuz haberleşmeyi sağlayacak şekilde olacaktır.

Tüm röleler, en az aşağıdaki koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır:

        - ANSI 50/50N: Sabit Zamanlı Aşırı Akım - Toprak Koruması

        - ANSI 51/51N: Ters Zamanlı Aşırı Akım - Toprak Koruması

        - ANSI 46: Faz dengesizliği / Negatif Bileşen

        - ANSI 47: Faz Sırası

        - ANSI 49: Termal Aşırı Yük koruması

        - ANSI 50BF: Kesici Arızası İhbar

        - ANSI 86: Arıza Sonrası Kilitleme

        - ANSI 67/67N: Yönlü Sabit Zamanlı Aşırı Akım – Toprak Koruması

        - ANSI 27: Düşük Gerilim

        - ANSI 59: Aşırı Gerilim

        - ANSI 59N: 0 Bileşen Gerilimi Koruması

        - ANSI 87L: Hat Diferansiyel Koruması (Sadece Ring Hücrelerinde)

        - ANSI 81O / 81U: Aşırı / Düşük Frekans Koruması

Giriş ve trafo koruma hücrelerinde kullanılmak üzere temin edilecek rölelerde her fazın ayrı olmakla birlikte en az 3 fazın akım, gerilim, rezidüel akım, rezidüel gerilim ve frekans değerleri ölçülebilecek olup aynı zamanda aktif güç pasif güç değerleri okunacak ve güç faktörü görülebilecektir. Güç kalitesi izlenebilecektir.

Temin edilecek koruma rölelerinde kesici kontrolü ve konum göstergeleri gibi kontrol fonksiyonları bulunacaktır.

Koruma röleleri olay kayıtlarını hafızasında tutacaktır ve arıza kaydedici, hata kaydedici ve gibi özelliklere sahip olacaktır. Röle besleme geriliminde bir problem olması durumunda koruma röleleri içerisindeki arıza kayıtları, olay kayıtları gibi bilgiler kesinlikle silinmeyecek ve röle dahili hafızasında saklanacaktır.

Her trafo çıkış hücresinde dijital koruma rölelerinin yanında transformatör yardımcı işaret rölesi de temin edilecektir. Bu röleler bucholz alarmı, bucholz kesme tertibatı, sargı sıcaklığı alarmı, sargı sıcaklığı kesme tertibatı, tank koruma rölesi ve ekipmanı, yağ seviye göstergesi minimum alarmı ve kesme tertibatı vb. koruma ve kontrol özelliklerine sahip olacaktır. Alarm kontakları kumanda masasındaki görsel ve işitsel alarmları harekete geçirecektir. Kesme kontakları bu devre kesicisini kesecektir.

#### Akü Redresör Grubu

Kesme işleri için trafo merkezlerine konulmak üzere bir akü grubu ile uygun kapasiteli bir D.C. besleme sağlanacaktır. Akü grubu Şartnamenin ilgili maddelerine uygun olacaktır.

Akü grupları akü redresör panosunun içine monte edilecektir ve mikro işlemci kontrollü, her türlü izleme uyarı ve kontrol işlemleri ön yüzünde bulunan dijital kontrol panelinden yapılabilecektir.

Ayrıca düşük gerilim, yüksek gerilim, aşırı akım koruması, kısa devre koruması, yüksek sıcaklık koruması, toprak kaçak akım koruması, akü kritik deşarj seviyesi koruması gibi koruma özellikleri de bulunacaktır.

Akü Redresör panosu uygun giriş ve çıkış gerilim düzeyine sahip tam yükte en az 3 saat kapasiteli ve en az 10 yıl ömürlü olacaktır. Sürekli şarjlama ve şarj aletiyle paralel çalışma özellikleri olmalı ve tüketicilere güç temin edebilmelidir.

Akü redresör panosu bakımsız tip akü grubuna ve şarj cihazı sistemine sahip, çıkış gerilimi, çıkış akımı, hızlı şarj gerilimi ve hızlı şarj zamanı dijital panelinden ayarlanabilen, sabit voltaj ve sabit akım prensibine göre çalışan yük ve ışıklı ve kuru kontak uyarı çıkışı bulunan izole transformatör çıkışlı giriş filtreli tam stabilize otomatik trifaze girişli olarak temin edilecektir.

Akü şarj aletlerine AC besleme trafo servisleri dağıtım panosundan temin edilecektir. Akü takımı ve şalt panosuna bağlanacak DC kablolar şalt panosu iş kapsamında yapılacaktır.

#### Testler

İmalatçının ilgili hücre tipi ile ilgili IEC standartlarına uygun olarak tip testleri yapılmış olacaktır. Tip testler en az aşağıdakilerdir:

- Sıcaklık artış testi,

- Yıldırım darbe gerilim testi,

- Ana devrede şebeke frekanslı gerilim testi,

- Kısa süreli ve tepe aşırı akım dayanım testi,

- İç ark testi,

- Mekanik dayanıklılık (açma-kapama) testi,

- Koruma sınıfının sağlanması,

- Kısa devrede kapama deneyi (topraklayıcı üzerinde).

Hücrelerin imalatını müteakip fabrikada rutin testleri imalatçı, yüklenici ve idare yetkililerinin bulunduğu bir ortamda yapılacaktır. Uygulanması gereken rutin testler en az aşağıdakilerdir:

- Ana devrede şebeke frekanslı gerilim testi,

- Yardımcı devrede şebeke frekanslı gerilim testi,

- Fonksiyonel kilitlerin, dâhili kilitlemelerin, sinyalizasyon cihazlarının ve yardımcı cihazların doğru olarak çalıştığının denetlenmesi,

- Toprak sürekliliğinin kontrolü,

- Mekanik çalışma deneyleri,

- Kontrol enstrümanlarının ve kesici çalışma mekanizmasının elektriksel bağlantısının doğruluğu denetlenmesi,

- Ana devrede şebeke frekanslı gerilim testi,

- Yardımcı devrede şebeke frekanslı gerilim testi,

- Ana devrenin direncinin ölçülmesi,

- Toprak sürekliliğinin kontrolü,

- Elektriksel fonksiyonların kontrolü,

- Kablajın tetkik edilmesi,

- Görsel tetkik.

## Güç ve Dağıtım Transformatörlerinin Tasarımı

Yeni AAT ve mevcut AAT’nin güçlerini karşılamak için bir adet trafo tesis edilecektir. Trafo yağlı tip ve hermetik özellikte olacaktır.

Trafonun montajı, uygun mekânlara yerleştirilmesi, trafonun dışarıya çıkartılabilmesi için gerekli rayların döşenmesi, trafo içerisindeki yağın tamamını içine alabilecek boyutta yağ çukurunun yapılması, busbar ve kablo bağlantılarını ve koruyucu bütün yardımcı ekipmanın montajı için gerekli her şey iş kapsamında yapılacaktır.

- Biri yağ diğeri sargı ısısı için termometre cepleri,

- Alarm ve kesme fonksiyonları için en az 2 takım ayarlanabilir kontaklı, en az 200 mm çaplı kadranlı tipte yağ ve sargı sıcaklığı göstergesi,

- Sağlam ve korozyona dayanıklı malzemeden anma değeri ve terminali şeması plakası (BS 171‟e uyacak şekilde),

- Yağ seviyesi göstergesi (yerden bakıldığında rahatlıkla görülecek),

- Gaz veya yağ ile çalışan alarm ve açma kontakları ve röle testi için test ucu bulunan Buchholz rölesi,

- Ayrı, harici bir sekonder devresi nötr topraklama terminal ve toprak arızası akım transformatörü için iklim koşullarından etkilenmeyen muhafaza,

- Tank topraklama terminalleri (en az iki adet),

- Transformatör alarm ve koruma devreleri için yardımcı kablo bağlantı klemensleri ve muhafazası,

- Her transformatör primer devre kesicisini gösteren geniş etiketler takılacaktır.

- Ayırma terminal haznesi (primer ve sekonder),

- Primer ve sekonder güç kabloları için belirtilen kablo kesitlerine uygun kablo kutuları ve bağlantı elemanları,

- Drenaj vanası,

- İnfilak açıklığı,

- Silika jel havalandırıcı,

- Buşinglerin üzerinde muhafaza davlumbazları olacaktır.

Kablo kutuları kablo terminasyonunu ayırma bağlantılarını açmaya gerek bırakmadan transformatörden bütünüyle sökülebilecektir.

### Yağlı Tip Transformatörlerin Yapısı

Yağlı tip güç transformatörleri harici tip, yağa daldırılmış, tabi soğutma tüplü, ONAN sınıfı olacak ve yapıları Elektrik İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddelerine ve aşağıdaki maddelere uygun olacaktır.

### Transformatörler için Testler

- Boyut kontrolü,

- Darbe gerilimi testi,

- Nominal voltaj testi,

- Dönüştürme oranı testi,

- Boşta kayıp testi ve akım ölçümleri,

- Boşta kayıp ölçümleri,

- Empedans ölçümü.

### Transformatörler için Dokümantasyon

- Yerleşim / parça listesi / terminal bağlantıları / elektrik şemaları,

- Yerleşim çizimi.

- Test raporları,

- Operasyon ve bakım manuelleri,

- Tüm aksesuarlar için hazırlanan teknik veri tabloları.

## Dizel Jeneratör Grubu

### Genel

Projesinde ve şartnamesinde belirtilen teknik özelliklerde jeneratör ve tesisatına ait malzemenin temini, işyerine nakli, depolanması, montajı ve gerekli testleri yapıldıktan sonra tam çalışır vaziyette anahtar teslimi bazında İdareye teslim edilmesi bu işin kapsamındadır.

Jeneratörün, nakliye, depolama ve montaj işlemleri sırasında hasara uğramaması için her türlü tedbir yüklenici firma tarafından alınacaktır. Böyle bir durumda, meydana gelen her türlü maddi zararlardan, yüklenici firma sorumlu olup, meydana gelecek zarar ve hasarın, tamamını karşılamakla mükelleftir. Yüklenici Firma, nakliye, indirme ve montaj işlemleri için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

Müteahhit jeneratör grubunun çalışır halde tesliminden (geçici kabulden) itibaren en az 2 (iki) yıl süre ile imalat ve malzeme hatalarından doğabilecek arızalara karşı garanti verecek, bu süre içinde bedel bakımını taahhüt edecektir. Ayrıca en az 10 yıl süresince bedeli karşılığı yedek parça teminini sağlayacağını teklifinde taahhüt edecektir.

Jeneratörü kullanacak teknik personele yüklenici tarafından işletim ve bakım konusunda eğitim verecektir.

İmalatçı firma en az tesise kurulacak güçte Türkiye’de nerelerde çalıştığını gösteren referans listesi verilecektir ve en az 5 ayrı yeri referans olarak göstermeyen firmalar teknik olarak yeterli görülmeyecektir. Ayrıca imalatçı firma en az 10 yıllık imalat ve işletme tecrübesine sahip olacaktır.

### Standartlar

Bu Şartname kapsamındaki dizel jeneratör grubu ve kullanılacak ekipmanlar, aşağıdaki TS standartların ya da geçerli uluslararası standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak tasarlamış olacaktır. Dizel jeneratör grubu, işletme güvenliği yönünden ise bu konuda yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

| Standart Numarası | Standart Adı |
| --- | --- |
| TS ISO 8528 | Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları |
| TS EN 12601 | Gidip Gelmeli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Jeneratör Grupları- Güvenlik |
| ISO 3046 | İçten Yanmalı Motorlar Gidip Gelme Hareketli - Performans |
| TS 3205 EN 60034-1 | Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans |
| TS 18001 | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri - Şartlar |
| 2000/14/EC | Ses yalıtım kabinli gruplar için 2000/14/EC Avrupa gürültü yönetmeliği |

### Dokümantasyon

Ekipman Temin Formu ile birlikte aşağıdaki dokümanlar İdareye verilecektir:

- Dizel motor, alternatör, akü tipi, yakıt tankı ve yardımcı cihazlar için açıklayıcı bilgileri içeren ayrıntılı katalog ve teknik broşür,

- Dizel jeneratör grubunun tüm donanımları ile birlikte genel ölçülerini gösteren resimler,

- Yapılan imalatın ilgili standartlara uygunluk belgesi,

- TSE İmalata Yeterlilik Belgesi,

- Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi,

- Sanayi Bakanlığı Yetkili Servis Belgesi,

- İmalatçı firmaya ait ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi,

- TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi,

- Referans listesi,

- Jeneratörün CE işareti taşıdığı belgelenmelidir.

### Teknik Özellikler

Aksi belirtilmediği sürece projesinde ve hesap raporunda verilen güç değerleri prime güç değerleridir.

Jeneratöre ait motor ve alternatör birbirleriyle uyumlu çalışabilecek özelliklere haiz olacaktır.

Temin edilecek jeneratör ünitesi çelik bir tabanın üzerine tespit edilecek, bir dizel motor ile ikaz sistemli ve voltaj regülatörlü bir alternatörden meydana gelecektir. Jeneratör grubu için bir kumanda panosu, panosuyla birlikte bir otomatik transfer şalteri, soğutma sistemi, hava giriş ve çıkış sistemleri ve diğer belirtilen gerekli aksesuarlar bulunacaktır.

Jeneratör ile birlikte en az 8 saatlik günlük yakıt tankı verilecektir.

Ayrıca 24 saatlik uzun dönem çalışma için yakıt tankı temin edilecektir.

İmalat plakası, temin edilen teçhizatın ana parçasına sağlamca raptedilecektir. Plakada, jeneratör     ün teknik özellikleri, imalatçının adı, adresi, teçhizatın tipi ve modeli gibi detaylar bulunacaktır.

Dizel motorun gücüne uygun, marş motoru startında kullanılmak üzere, yeterli sayı ve arka arkaya en az beş kez marş basabilecek kapasitede bakımsız kuru tip aküler verilecektir.

Dizel motorda aküler için şarj alternatörü ve kumanda panosu içinde elektronik tampon şarj regülâtörü bulunmalıdır.

Acil durumlarda jeneratörü manuel olarak durdurmak için mantar başlı basınçlı tip bir acil durdurma butonu (Acil Stop) bulunacaktır.

Jeneratör ile birlikte elektrik transfer panosu temin edilecekse bu pano AG Pano Şartnamesine uygun olarak imal edilecektir.

Bina dışında çalıştırılan jeneratör grupları mutlaka kabinli tip olarak projelendirilecektir. Burada;

- 1.000 kVA ve altı jeneratör grupları için kullanılan ses izolasyon kabinleri elektrostatik toz boya ile boyanacak, kabin iç izolasyon malzemesi olarak ısıya dayanaklı  yanmaz ve alevlenmeyen akustik sünger malzeme kullanılacaktır. Bu tip kabinlerde susturucu kabin içinde  bulunmalıdır.

- 1.000 kVA üzeri jeneratör grupları için konteynır tipi ses izolasyon kabinleri tercih edilecektir. Konteynırın en az iki kat epoxy astar boya ve sanayi tipi son kat boya ile uzun yıllar dış ortam şartlarından etkilenmemesi sağlanmalıdır.

- Bütün kabin tipleri, toz ve neme karşı gerekli tedbirler alınmış, dış ortamdan su geçirmeyen, 2000/14/EC Avrupa gürültü yönetmeliğine uygun, sac kalınlığı en az 2 mm, kapısı kilitlenebilir, montajları dıştan sökülmeyen, taşıması kolay modüler yapıda üretilecektir.

### Dizel Motor

- Dizel motor en az 4 zamanlı, en az 1.500 devir/dk olacaktır.

- Batı menşeli bir ülkede imal edilmiş olacaktır.

- Motorun silindir gömlekleri değişebilir tipte olacaktır.

- Dizel motor su soğutmalı olacak, radyatör fanı ve su pompası direk motordan tahrikli olacaktır.

- Motorun ilk hareketi, elektrikli marş motoru ile sağlanacaktır.

- Dizel motorda yağlama yağı ve soğutma suyu pompaları mevcut olacaktır. Motorun yağlaması basınçlı yağ ile sağlanacaktır.

- Yağ filtresi, hava filtresi ve yakıt filtresi elemanları değişebilir tipte olacaktır. Hava filtresi, değiştirilebilen kâğıt elemanlı tip olacaktır.

- Dizel motorun gücü, sürekli çalışma şartlarında kayıplardan sonra belirlenen net gücü verecektir.

- Ayarlayıcı, Yükün tam gücüne göre ani olarak ±%100 değişmesi halinde devir sayısı değişimi geçici olarak ±%4 olacak ve yüke cevap verme süresi 3 sn’den fazla olmayacaktır.

- Dizel motor egzoz devresi üzerine bağlanacak genleşme elemanları ve susturucular motorla birlikte verilecektir. Susturucular kuru tip olacak ve egzoz manifoldu çıkışında türbo şarj sistemi bulunacaktır.

- Dizel motor, jeneratöre elastik bir kalplinle direkt olarak akuple edilecektir. Motor ve jeneratör titreşim önleyici takozlar vasıtası ile şaseye monte edilmiş olacaktır.

- Dizel jeneratör motorunun soğuk havalarda istenen sürede yol alıp enerji üretebilmesi için termostat ayarlı otomatik motor blok ısıtıcısı bulunacaktır.

### Alternatör

- Jeneratör devir sayısı en az 1.500 devir/dk. gerilimi en az 400/231 V, en az 3 fazlı 50 Hz. frekanslı senkron jeneratör olacaktır.

- Güç faktörü Cos Ф: 0,8 olup, 1 saat süre ile en az %10; 2 dakika süre ile en az %50 aşırı yüklemeye dayanıklı olduğu belgelendirilecektir.

- Dizel motor ve jeneratör, aynı şase üzerine titreşim alıcı takozlar ile monte edilmiş olacaktır.

- Alternatör batı menşeli bir ülkede imal edilmiş olacak,  fırçasız,  kendinden ikazlı, otomatik voltaj regülatörlü ve tek yataklı olacaktır.

- Alternatör en az 3 fazlı, 4 telli yıldız bağlantılı ve yıldız noktası jeneratör klemens kutusunda ayrı bir bağlantı yeri olarak taşınmış olacaktır.

- Alternatör, yükün ani olarak %100 değişmesinde voltaj değişimi ±%5’i geçmeyecektir. Kalıcı voltaj değişimi ise ±%1 ile tolerans edilecektir.

- Alternatör statik uyarıcılı olacaktır. Kolektör, bilezik, fırça gibi elemanlar bulunmayacaktır. Uyarıcı devresi kendinden ikazlı olacak, ikaz için ayrıca bir kaynaktan besleme yapılmayacaktır. Uyarıcı devresine köprü sistemi ile bağlanmış silikon diyotlar bulunacaktır.

- Alternatörün izolasyon sınıfı H olup, koruma sınıfı IP 22 olacaktır.

### Kumanda Panosu

Jeneratör kumanda modülünün ön yüzünde; Şebeke ve Alternatörün devrede olup olmadığını gösteren Mimik Diyagram, sistem hazır, motor çalışıyor ve çalışma fonksiyonlarına ait bilgiler ile arıza ve alarm bilgilerini gösteren bir LCD ekran olacaktır.

Kontrol paneli elektronik modüler tipte, otomatik ve el ile çalıştırmaya müsait ve periyodik marş basma süresi ayarlanabilir olacaktır. Kumanda modülü programlanabilen emniyet kapatmaları ile birlikte motoru otomatik start-stop edebilme özelliğine sahip olmalıdır. Modül, motor stop komutu aldıktan sonra 0-30 dakika arasında ayarlanabilir bir soğutma süresi boyunca motoru boşta çalışacak ve sonra stop ettirecektir. Modül üzerinde müşteri kullanımı için yedek alarm ve arıza girişleri bulunmalıdır.

Jeneratör kumanda modülü aşağıdaki ölçme ve koruma fonksiyonlarını gerçekleştirecektir.

| Ölçme Göstergeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jeneratör | Motor | Şebeke |
| Voltaj(L-L, L-N) | Motor devri | Voltaj (L-L, L-N) |
| Akım (L1,L2,L3) | Yağ basıncı | Frekans |
| Frekans | Su sıcaklığı | - |
| Toprak kaçağı | Çalışma saati | - |
| kW, kVAR | Akü voltajı | - |
| Cos φ | Motor bakım zamanı gelmiş | - |
| kWh, kVARh, kVAh | Elektronik yakıt göstergesi | - |
| Faz sırası | - | - |

| Koruma Devreleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İkaz | Ön Alarmlar | Durdurma Alarmları | Elektriksel Açma |
| Şarj arızası | Düşük yağ basıncı | Start arızası | Toprak kaçağı |
| Düşük akü voltajı | Yüksek motor sıcaklığı | Acil Stop | kW aşırı yük |
| Stop arızası | Düşük motor sıcaklığı | Çok düşük yağ basıncı | Jeneratör aşırı akım |
| Düşük yakıt seviyesi | Düşük/Yüksek motor hızı | Çok yüksek motor sıcaklığı | Faz sırası hatası |
| Faz sırası hatası | Düşük/Yüksek jeneratör voltajı | Çok düşük su seviyesi | - |
| - | Düşük/Yüksek jeneratör frekansı | Çok düşük/yüksek motor hızı | - |
| - | - | Çok düşük/yüksek jeneratör voltajı | - |
| - | - | Çok düşük/yüksek jeneratör frekansı | - |
| - | - | Yağ basınç algılayıcı açık devre | - |
| - | - | Faz yönü | - |

### Otomatik Çalıştırma

Herhangi bir fazın veya tüm fazların gerilimi; şebeke nominal geriliminin belirlenen toleransları (normal değerin +%10’u veya -%15’i. İhtiyaca göre % cinsinden bu tolerans oranları değiştirilebilir olmalıdır.) dışına çıktığı durumda dizel jeneratör en az 6 saniye içinde otomatik olarak devreye girecektir. Dizel jeneratör grubu yol alıp, nominal gerilimin %90’ına eriştiğinde, otomatik transfer şalteri yükü şebeke tarafından jeneratöre transfer edecektir. Dizel jeneratör grubu, şebeke enerjisi kesildikten sonra maksimum 15 saniye içeresinde devreye girip normal yükü almış olacaktır.

Dizel jeneratör grubu otomatik konumda iken, yukarda tanımlanan durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, 1-20 saniye arasında ayarlanabilir bir sürede ilk marş işlemi yaptırılarak, dizel motorun çalışması sağlanacaktır. İlk marş işleminde, dizel motorun çalışması sağlanamaz ise, saniye cinsinden belirlenen aralıklarla, ikinci, gerekirse üçüncü marş işlemi gerçekleştirilecektir. Üçüncü marş işleminin sonunda da, Dizel Motor çalıştırılamaz ise, Otomatik Kontrol Paneli üzerinde, ışıklı ve sesli alarm verilecektir.

Şebeke Gerilimlerinin normale dönmesini müteakip jeneratör, şebekenin kararlı bir şekilde var olduğunu anlamak için ayarlanabilir (5 ile 120 saniye arasında) bir süre kadar daha çalıştırıp, yükü şebekeye otomatik olarak aktaracaktır. Bu durumda ters güç (reverse power) koruma fonksiyonu ile sistem kontrol edilmelidir. Dizel motor, ayarlanabilen bir süre (dizel motor soğuma süresi en az ~5dk.) kadar daha çalışmasını sürdürdükten sonra, otomatik olarak stop edecektir.

Jeneratör grubunun boşta deneme çalıştırılması ve yük transfer şalterinin manuel çalıştırılması da dâhil olacak şekilde manuel kumandalar sağlanacaktır.

Otomatik transfer şalterinin elektriksel karakteristikleri, temin edilecek dizel jeneratör grubu ile uyumlu olacaktır.

### Testler

Dizel jeneratör grubu, MTOSB Test ve Kabul Heyeti gözetiminde imalatçısının fabrikasında aşağıdaki testlere tabi tutulacaktır.

- Jeneratör standart malzeme ve aksesuarları ile birlikte göz muayenesine (imalat hatası, ezik, kopuk, kırık, çatlak vb.) tabi tutulacaktır.

- Yük Testi:

a) ¼ (bir bölü dört) yükte en az 10 (on) dakika süre ile,

b) ½ (iki bölü dört) yükte en az 10 (on) dakika süre ile,

c) ¾ (üç bölü dört) yükte en az 10 (on) dakika süre ile,

d) Tam yükte en az 20 (yirmi) dakika süre ile  test yapılacaktır.

- Jeneratör çalışırken; yük değişimlerine motorun en fazla 3 sn içinde cevap verip veremediğine, fazlar arasında akımın dengeli dağılıp dağılmadığına, egzoz gazlarının renksiz olup olmadığına bakılır.

- Aşırı Yük Testi: Gruplar en fazla %110 yükte 60 (altmış) dakika aşırı yük uygulaması yapılır. Deney sırasında mekanik bir arıza ve sargılarda anormal bir ısınma görülmemelidir.

- Ani Yük Testi: Sıfır yükten tam yüke geçiş testi şöyle yapılacaktır; Birinci adımda %0 yükten %50-55 yük uygulanacaktır. Jeneratör kararlı hale geldikten sonra geri kalan yük ikinci adımda verilecektir.

- İkaz ve durdurma alarmlarının kontrolü yapılacaktır.

- Kabinli tip gruplarda kabin de göz muayenesine tabi tutulacak, sac kalınlığı, boya, iç izolasyon malzemesi, işçilik ve montaj kontrol edilecektir. Ses izolasyonlu kabinler 2000/14/EC Avrupa gürültü yönetmeliğine uygun olarak edilecektir.

Jeneratör grubunun imalatçısında yapılan fabrika testleri ile sahada kabul öncesi yapılan boşta ve kısmi yükte çalıştırma testleri olumlu neticesinde Yüklenici, gerekli tüm elektrik projelerini ve dokümanları sağlayarak gerekli mercilerden kabul işlemlerini yaptıracak ve çalıştırma müsaadesini alacaktır.

## Alçak Gerilim Panolarının Tasarımı

Panel tasarım ve imalatı ilgili olduğu konularda IEC, UL, TÜV gibi uluslararası ve ulusal standartlara uyumlu olmalıdır. Tüm paneller, pano sac imalatçısı tarafından kendi fabrikasında imal edilecek olup tip test sertifikasına sahip olacaktır. Panellerin imalatını ve montajını yapacak olan firma aynı zamanda panellerin tasarımını geliştirmiş olan firma olacak ve panellere ait sunulacak tip test raporları panelleri temin edecek firma adına alınmış test raporları olacaktır. Tip Testleri : (IEC 60439-1‘e göre) test dokümanı verilecektir.

Anma izolasyon gerilimi (Ui) : 1000 V‘a kadar, Kullanılacak panolar atmosfere açık harici tip olmalıdır. Panoların kullanılacağı yer korozif etkili gazlı ortamda olup Yüklenici pano dizaynını buna göre yapacaktır. Panoların sac aksamı otomatik kontrollü CNC makinalarla üretilecek, dayanıklılık açısından montajlı değil kaynaklı tercih edilecektir. Koruma sınıfı en az IP55 olmalıdır. Panoların boyası, madeni yağlar, yağlama maddeleri, işleme emülsiyonları, alkol içeren çözücü maddeler, hafif asidik ve bazik maddelere karşı dayanıklı olmalıdır. Uygulanacak boya rengi RAL 7035 olmalıdır.

Sağlamlık açısından minimum 3 noktadan kilit sistemine sahip olmalıdır. Pano ana taşıyıcı iskelet ve kapı için 2 mm çelik sac, tavan, yan ve arka panel, kablo giriş plakaları, montaj plakaları 1,5 mm çelik sacdan imal edilmeli ve üzeri boya ile kaplanmalıdır. Paneller üstten kaldırma için gerekli donanıma, mapalara sahip olacaktır. Kaldırma donanımı imalatçı tarafından sağlanacak ve bunlar IEC standartlarına uygun olacaktır. Her pano için 4 adet taşıma halkası girişi (mapa) bulunmalıdır. Her pano, durur vaziyette (Statik) minimum 1500 kg yük taşıyabilir kapasite de olmalıdır. Panoların sac gövdesi ve pano içindeki devre koruma cihazları muhtemel kısa devre akımında oluşabilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanıklı olmalıdır. Tüm sac aksesuarları birbirine bağlayabilecek bağlantı noktaları pano üzerinde hazırda mevcut olmalıdır. Kesinlikle kaynaklı bağlantı kullanılmayacaktır.

Sürücü Pano girişlerinde Kompakt şalter, B tipi toroid, B tipi kaçak akım rölesi (0,03mA-30A, 0-10sn,) ve açtırma bobini kombinasyonu ile donatılacaktır. Şalter bir uzatma kolu marifetiyle pano ön yüzü ile irtibatlandırılıp panonun enerjisi panonun kapısını açmadan bu kol yardımı ile kesilebiliyor olacaktır. Yüklenici panoya montajını yapacağı şalter ve kombinasyonu İdare’nin onayını aldıktan sonra panoya montaj etmelidir.

Pano havalandırması için fan kullanılacak olup, havalandırma girişi ve çıkışında filtreleme yapılmalıdır. Havalandırma fanı filtresi kolay değiştirilebilir olmalıdır. Havalandırma fanı yeterli güçte olmalıdır. Pano içindeki nemi önlemek amacıyla bir ısıtıcı bulunmalı ve pano sıcaklığına göre termostat kumandalı olarak devreye girip çıkmalıdır. Isıtıcı elle temasa karşı korumalı bir muhafaza içinde bulunmalıdır.

Her bir panoda bir adet izolasyon trafosu bulunmalı, tüm kumanda sistemi bu izolasyon trafosundan beslenmelidir. Ayrıca kumanda ve güç devresi oluşabilecek kaçak akım ve yüksek gerilim korumalarını sağlayacak kaçak akım tertibatı (B tipi) ve parafudr (Tip1+Tip2) ile korunmalıdır. Priz beslemesinde 30mA kaçak akım anahtarı bulunacaktır.

Panelde dizüstü bilgisayarının bağlanıp invertör davranışlarını ekranda görmek üzere haberleşme kapıları sağlanmalı ve bunu yaparken yüksek gerilimden etkilenmeyecek bir izolasyon yapılmış olmalıdır.

Pano ön yüzünde start-stop butonları, Auto/Manual seçici anahtarı ve açık kapalı arıza sinyal ledleri olmalıdır. Ayrıca pano acil stop butonu pano ön yüzüne (kapaklı bölüm dışında) konulmalı ve koruma şapkası olmalıdır. Ön yüzdeki bu ekipmanlar ayrıca açılabilen pencereli bir kapak ile dış etkilere karşı korunmalıdır.

Bu bölüm yeni yapılacak yapıların en az 380 V ana dağıtım panoları, ana dağıtım panolarından beslenecek olan MCC panoları, MCC panolarından beslenen yerel kumanda ve kontrol panolarının sistemin kompanzasyonunu sağlayacak kompanzasyon panolarının, saha, ünite aydınlatma ve küçük güç tesisatını besleyecek aydınlatma panolarının ve bu panolara yardımcı ekipmanların özelliklerini kapsamaktadır.

Ana dağıtım panoları trafo merkezlerinde bulunacaktır. Trafolardan aldığı enerjiyi MCC panolarına ve gerekli diğer tüketicilere dağıtacaktır. Temin edilecek tüm ana dağıtım pano grubu Şartname maddelerini karşılayacaktır.

MCC panoları pano odalarında tesis edilecektir. Temin edilecek tüm ekipmanlara enerji dağıtımı yapacaktır. Temin edilecek tüm MCC panoları Şartname maddelerini karşılayacaktır.

Yerel kumanda ve kontrol panoları kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu köprü, son çöktürme havuzları gibi birden çok elektrikli ekipmanı bünyesinde bulunduran ekipmanların enerjilendirilmesi, kontrol ve kumandasının yapılması amacıyla temin edilecek panolardır. Ekipmanın yakınına monte edilecektir. MCC panolarından beslenecektir ve Şartname maddelerini karşılayacaktır.

Kompanzasyon panoları sistemin reaktif gücünün kompanze edilmesi amacıyla temin edilecek panolardır. Ana dağıtım panolarıyla aynı odada bulunacaktır ve Şartname maddelerini karşılayacaktır.

Tesis içerisindeki bina içi aydınlatma, harici aydınlatma ve prizlerin enerji dağıtımını yapan aydınlatma panoları kullanılacaktır. Aydınlatma panolarına enerji dağıtımı duruma göre MCC panolarından veya ana dağıtım panolarından karşılanacaktır. Aydınlatma panoları Şartname maddelerini sağlayacaktır.

Sürücü ile yol verilmeyen tüm pompaların kumanda devrelerinde faz sırası koruma rölesi olacaktır.

### Ana Dağıtım Panolarının Tasarımı

Trafo çıkışında yeni ana dağıtım panosu kullanılacaktır. Mevcut ana dağıtım panosu ve yeni ATT yükleri için tesis edilecek dağıtım panosu yeni ana dağıtım panosundan beslenecektir. Yeni ana dağıtım panosu içerisinde mevcut ve yeni AAT panoları için için motorlu açık tip şalterler olacaktır. Yeni ana dağıtım panosu 31,5/0,4kV 1250kVA trafoya  dizayn edilecek olup uygun akım değerinde bara, termik manyetik şalter ve AG akım trafoları temin edilecektir. Yeni AAT yükleri için temin edilen tali panoda en az 1 giriş şalteri, jeneratör giriş şalteri, kompanzasyon panosu çıkış şalteri ve diğer yükler için çıkış şalterleri bulunacaktır. Mevcut Jeneratör şebeke arası transfer işlemi mevcut AAT yüklerinin dağıtım panosunda yapılacak olup yeni jeneratör şebeke arası transfer işlemi yeni AAT yükleri için temin edilen dağıtım panosuna entegre edilen transfer sistemi ile olacaktır. İki jeneratör eski ve yeni yükleri birbirinden bağımsız olarak besleyecektir. Yeni AAT yüklerinin dağıtım panosunun bir gözü transfer panosu olarak kullanılacaktır. Mevcut AAT yüklerinin panosunda mevcut kompanzasyon sistemi kullanılacak olup yeni AAT yüklerinin dağıtım panosunda yeni tesis edilecek kompanzasyon sistemi kurulacaktır. Temin edilecek kompanzasyon gücü ve malzemenin sisteme uyumluluğu hesaplanıp test edilecektir.

#### Genel

Alçak gerilim Ana Dağıtım Panoları aşağıdaki standartların gereklerine uygun olmalıdır:

  - IEC EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

  - Bölüm 1: Genel kurallar

  - IEC EN 61439-2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

  - Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

  - IEC EN 62208 Boş Mahfazalar

  - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için bos mahfazalar - Genel özellikler

  - IEC 60068-3-3, EN, IEC 60086-2-6, EN, IEC 60068-2-57 Sismik Test Metotları

  - IEC 60529 – Hücrelerin koruma dereceleri

  - IEC 60831-1, EN 60831-1, şönt kapasitörler

  - IEC 61641 İç Ark testi

  - Doğrudan temas yoluyla elektrik çarpmasına karsı koruma

  - DIN EN 50274 (VDE 0660 Part 514)

  - Çevre koşullarına göre sınıflandırma – IEC 60721-3-3

Panolar ağır hizmet şartlarında çalışmaya uygun seçilecek olup çalışma ortamından kaynaklı pano ve pano ekipmanlarına zarar verebilecek gaz veya benzeri her koşula karşı izole edilmiş pano odalarına konulacaktır.

Panoların dizaynı; personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, servisin güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniksel korunmasına, ekipmanın yer değiştirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesi özelliklerine uygun şekilde olmalıdır.

Pano içerisinde bulunan baralar, giriş ve çıkış devre kesicileri, koruma, ölçü, kumanda ve kontrol ekipmanları ve diğer yardımcı ekipmanlar bağlı oldukları trafoların maksimum yük koşullarının en az %10 fazlası altında çalışması için yeterli olacaktır.

Panolarda IEC 62262 standardına uygun olarak mekanik dayanıklılık IK10 olmalıdır. Kaynaklı imalat kabul edilmeyecektir. Hücre iskeleti sıcak haddelenmiş galvaniz saçtan eğilmez çelik konstrüksiyon olacaktır.

Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait, tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır. Panoların içerisinde en az %25 rezerv alan bırakılacaktır.

Çevre koşulları dikkate alınmak suretiyle panolarda kullanılan her türlü malzeme; cıvata, rondelâ somun, pul vs. paslanmaya ve korozyona karşı elektro galvaniz kaplanmış olacaktır. Panolar en az 75+25 mikron boya kalınlığında olacaktır. Diğer metal parçalar sıcak daldırma galvaniz veya sarı renkte pasifize edilmiş elektro galvanizli olacaktır.

Ana dağıtım panoları, hem personel ve işletme güvenliği hem de tesisteki dış etkilere karşı koruma amacıyla IEC 529 veya VDE 0470 part 1 standartlarına uygun olarak en az IP 41 koruma düzeyinde imal edilecektir.

Pano içindeki havalandırma doğal havalandırma yoluyla sağlanacaktır. Buna göre güç ve kontrol ekipmanlarının IP 41 koruma sınıfını göz önünde bulundurulduğunda ısıya bağlı akım taşıma kapasitelerinin güvenli ve sürekli bir çalışma için uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Alçak gerilim panelleri iç bölümlendirmesinde IEC439-1 ve IEC439-2 ye göre en az Form- 2b' ye uygun üretilmelidir.

Ana dağıtım panoları kısa devre hata seviyesi projelendirilerek belirlenecektir. Pano imalatları ve tüm şalt ekipmanları bu kısa devre seviyesine göre belirlenecektir.

Ana dağıtım panosu düzgün bir pano görüntüsü için yan yana monte edilmiş belli sayıdaki yere monteli kabinlerden meydana gelecektir. Her bir hücre yoğuşmaya karşı termostat tarafından kontrol edilen ısıtıcılar ile donatılacaktır.

Panolar, panolara ait tip testleri alan firmanın sistem garantisi altında üretilecek olup üretime ve ürünlerin sahaya montajına ait her türlü aşamadan ilgili firma sorumlu olacaktır. İlgili firma bu sorumluluğu tedarik öncesi yazılı olarak İdareye beyan edecektir.

Bu sistem garantisi, tasarım, montaj ve rutin testleri kapsayacak olup, ilgili firmanın konusunda uzman teknik personeli tarafından kontrol edilip tüm dokümanlar bu firma adına hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

Panolar, imalatın herhangi bir aşamasında, İdare tarafından denetime tabi tutulabilecektir. Panoların imalatını müteakip rutin testleri, sistem garantörü firma, yüklenici ve İdare yetkililerinin bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

Bütün ana dağıtım panolarına, trafo giriş panosuna en az bir adet olmak üzere haberleşme modülüyle birlikte aktif, reaktif, kapasitif gücü, akımı, gerilimi frekansı akım gerilim harmoniklerin faz başına ölçümünü ve güç faktörünü ölçen ve bu değerleri izleme ve sınır değerleri kaydederek bilgileri aktarma özelliğine sahip, SCADA sistemine uygun özellikte operatör panelli şartname maddelerine uygun enerji analizörü temin edilecektir. Enerji analizöründen alınan bilgiler merkez kumanda odasından izlenebilecektir.

Giriş ünitesindeki cihazlarla ana bara arasındaki bağlantılar, pano girişinde beklenen en yüksek kısa devre akımının termik ve dinamik etkilerine dayanıklı olacaktır.

Yüksek gerilim trafo besleme hücresi ile AG giriş şalteri arasında elektriki kilitleme yapılacaktır. Ayrıca trafo ve jeneratör arasında elektrik ve mekanik kilitleme olacaktır.

#### Ana Dağıtım Panosu İletim Elemanları

Ana dağıtım panoları yere monte olacak ve kablo girişleri aşağıdan  olacaktır. Trafolar ile A.G. ana dağıtım panoları arası bağlantı kablolar vasıtası ile olacaktır.

Her dağıtım panosuna, pano boyunca uygun kapasitede bakır topraklama barası döşenecektir. Topraklama barası panelin ana baralarından izole olacaktır.

Ana baralar dikdörtgen kesitli elektrolitik bakır lamalardan yapılacaktır. Nötr barası kesiti faz barası kesiti ile aynı olacaktır. Ana bara kesiti; panodaki sıcaklık artışı, kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titreşimler göz önünde bulundurularak maksimum yük koşullarının en az %10 fazlasına dayanabilecek şekilde uygun kesitte seçilecektir.

Ana baralar, panel grubunun her iki ucundan da genişletilmeye uygun yapıda olacaktır. Ayrıca bu baralar, ileride bu panel grubuna ekleme yapılmak istendiğinde, üzerinde hiç bir ilave iş yapılmayacak şekilde, bağlantı delikleri açılmış ve gerekli desteklemeler öngörülmüş olarak sağlanacaktır. Yatay baraların kesitleri tüm pano boyunca aynı kesitte olacaktır.

Baralar ve bağlantı elemanları için, nominal kısa devre akımlarının yol açtığı termik ve manyetik etkilere karşı yeterli dayanıklılık ve destek sağlanacaktır.

Baralar, yüksek iletkenlikte, EN 13601 standartlarına uygun olarak % 99,9 saflıkta en az 3 mikron kalınlığında kalay kaplı (nötr barası dahil) Cu ETP tipinde içi dolu elektrolit bakır lama olacaktır. Ana baralar ile dağıtım baraları arasındaki bağlantılar baralarla yapılacaktır ve esnek bant bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.

Baralar pano tabanına paralel veya düşey konumda olacak, gerekli sayıda mesnet izolatörleri ile tespit edilecektir. Mesnet izolatörlerinin tepe kuvveti, kısa devrede meydana gelecek dinamik kuvvetlere dayanacak kapasitede seçilecektir. Baralara açılan delikler ve cıvatalı bara bağlantıları DIN 43673 Part 1 ve 2’ye uygun olacaktır.

Ana bara ile çıkış ünitelerindeki cihazlar arasındaki bağlantılar, dikdörtgen kesitli veya yuvarlak elektrolitik bakır iletkenlerle veya bakır iletkenli, çok telli, yalıtılmış kablolarla yapılacaktır. Panel içinde kullanılan 250 A’den büyük şalterlerin bağlantıları gerek olmadıkça bara ile yapılacaktır. Kullanılacak iletkenlerin kesitleri; panonun düzenlenmesi, sıcaklık artışları, anma akımları, kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titreşimler dikkate alınarak, imalatçı tarafından saptanacaktır.

Ana ve yardımcı devre iletkenleri numara, renk veya işaretlerle tanıtılacaktır. Bu işaretleme kablaj şemalarına ve Şartname maddelerine uygun olacaktır. Tanıtma yalnızca iletken uçlarında yapılacaktır.

Koruma topraklaması devresinde kullanılacak iletkenler (PE) sarı-yeşil çift renkli olacaktır. Ana ve yardımcı devrelerde kullanılacak nötr iletkenler, açık mavi renkte olacaktır.

#### Testler

- Tip Testler : (IEC 61439-1&2’ye göre)

  - Sıcaklık artışı sınırlarının denetlenmesi:	IEC 61439-1&2

  - Yalıtım özelliklerinin denetlenmesi:		IEC 61439-1&2

  - Kısa devre dayanıklılığının denetlenmesi:	IEC 61439-1&2

  - Koruyucu devrenin etkinliğinin denetlenmesi:	IEC 61439-1&2

  - Yalıtım uzaklıkları ve yüzeysel yalıtım uzaklıklarının denetlenmesi:

IEC 61439-1&2

  - Mekanik işlerliğin denetlenmesi:		IEC 61439-1&2

  - Koruma derecesinin denetlenmesi:		IEC 61439-1&2

  - İç ark testi-(VDE 0660 Kısım 500 Ek:2):	IEC 61641

- Rutin Testler : (IEC 61439- 1&2’ye göre)

  - Kablolama muayenesi ve elektrik işlerlik testi:	IEC 61439-1&2

  - Yalıtım testi			IEC 61439-1&2

  - Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliği testi:

IEC 61439-1&2

### Motor Kontrol Panolarının (MCC) Tasarımı

MCC panoları beslediği bölgedeki elektrikli ekipmanlara (pompa, motor, blower, aktüatör, vinç, fan, vb.) veya yerel kumanda ve kontrol panolarına elektrik temini ile gerekli yol verme, kumanda ve kontrol donanımını içerecektir.

#### Genel

Alçak gerilim MCC Panoları aşağıdaki standartların gereklerine uygun olmalıdır:

- IEC EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

- Bölüm 1: Genel kurallar

- IEC EN 61439-2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

- Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

- IEC EN 62208 Boş Mahfazalar

- Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için boş mahfazalar - Genel özellikler

- IEC 60068-3-3, EN, IEC 60086-2-6, EN, IEC 60068-2-57 Sismik Test Metotları

- IEC 60529 – Hücrelerin koruma dereceleri

- IEC 60831-1, EN 60831-1, şönt kapasitörler

- IEC 61641 İç Ark testi

- Doğrudan temas yoluyla elektrik çarpmasına karşı koruma

- DIN EN 50274 (VDE 0660 Part 514)

- Çevre koşullarına göre sınıflandırma – IEC 60721-3-3

Panolar ağır hizmet şartlarında çalışmaya uygun seçilecek olup çalışma ortamından kaynaklı pano ve pano ekipmanlarına zarar verebilecek gaz veya benzeri her koşula karşı izolasyonu sağlanacaktır.

Her pano, tüm güç çıkışlarının yerleştirilmesine yetecek boyut ve bölmelere sahip olacaktır.

Bu panolar en az IP 54 koruma sınıfında olacaktır.

Panolarda kullanılan ekipmanların varsa operatör panelleri pano üzerine monte edilecek ve pano kapağı açılmadan kontrol ve kumanda fonksiyonlarının kullanılabilmesine olanak tanıyacaktır.

MCC panoları, tam olarak can ve mal güvenliği sağlamaya yönelik olduğu gibi yüksek seviyede bir işletme ve servis devamlılığı sağlamalıdır.

Panoların dizaynı; personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, servisin güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniksel korunmasına, ekipmanın yer değiştirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesi özelliklerine uygun şekilde olmalıdır.

Pano içerisinde bulunan baralar, giriş ve çıkış devre kesicileri, koruma, ölçü, kumanda ve kontrol ekipmanları ve diğer yardımcı ekipmanlar bağlı oldukları ekipmanların maksimum yük koşullarının en az %10 fazlası altında çalışması için yeterli yer olacaktır.

MCC panoları pano odalarında muhafaza edilecek olup Şartname maddelerine uygun yükseltilmiş döşeme üzerine monte edilecektir.

Panolarda IEC 62262 standardına uygun olarak mekanik dayanıklılık IK10 olmalıdır. Kaynaklı imalat kabul edilmeyecektir. Hücre iskeleti sıcak haddelenmiş galvaniz saçtan eğilmez çelik konstrüksiyon olacaktır.

Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait, tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır. Panoların içerisinde en az %25 rezerv alan bırakılacaktır.

Çevre koşulları dikkate alınmak suretiyle panolarda kullanılan her türlü malzeme; cıvata, rondelâ, somun, pul vs. paslanmaya ve korozyona karşı elektro galvaniz kaplanmış olacaktır. Panolar en az 75+25 mikron boya kalınlığında olacaktır. Diğer metal parçalar sıcak daldırma galvaniz veya sarı renkte pasifize edilmiş elektro galvanizli olacaktır.

MCC Panoları, hem personel ve işletme güvenliği hem de tesisteki dış etkilere karşı koruma amacıyla IEC 529 veya VDE 0470 Part 1 standartlarına uygun olarak IP 54 koruma düzeyinde imal edilecektir.

MCC Panoları iç bölümlendirmesinde IEC439-1 ve IEC439-2 ye göre en az Form – 3B’ye uygun üretilmelidir.

MCC Panolarının kısa devre hata seviyesi projelendirilerek belirlenecektir. Pano imalatları ve tüm şalt ekipmanları bu kısa devre seviyesine göre belirlenecektir.

MCC Panoları düzgün bir pano görüntüsü için yan yana monte edilmiş belli sayıdaki yere monteli kabinlerden meydana gelecektir. Her bir hücre yoğuşmaya karşı termostat tarafından kontrol edilen ısıtıcılar ile donatılacaktır.

Panolar, panolara ait tip testleri alan firmanın sistem garantisi altında üretilecek olup üretime ve ürünlerin sahaya montajına ait her türlü aşamadan ilgili firma sorumlu olacaktır. İlgili firma bu sorumluluğu tedarik öncesi yazılı olarak İdareye beyan edecektir.

Bu sistem garantisi, tasarım, montaj ve rutin testleri kapsayacak olup, ilgili firmanın konusunda uzman teknik personeli tarafından kontrol edilip tüm dokümanlar bu firma adına hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

Panolar, imalatın herhangi bir aşamasında, İdare tarafından denetime tabi tutulabilecektir. Panoların imalatını müteakip rutin testleri, sistem garantörü firma, yüklenici ve idare yetkililerinin bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

Bütün MCC panolarına, her trafo giriş panosuna en az bir adet olmak üzere haberleşme modülüyle birlikte aktif, reaktif, kapasitif gücü, akımı, gerilimi frekansı akım gerilim harmoniklerin faz başına ölçümünü ve güç faktörünü ölçen ve bu değerleri izleme ve sınır değerleri kaydederek bilgileri aktarma özelliğine sahip, SCADA sistemine uygun özellikte operatör panelli şartname maddelerine uygun enerji analizörü temin edilecektir. Enerji analizöründen alınan bilgiler merkez kumanda odasından izlenebilecektir.

Giriş ünitesindeki cihazlarla ana bara arasındaki bağlantılar, pano girişinde beklenen en yüksek kısa devre akımının termik ve dinamik etkilerine dayanıklı olacaktır.

#### İletim Elemanları

MCC Panoları, uygun bir şekilde yükseltilmiş baza üzerine monte olacaktır. Kablo girişleri aşağıdan ve / veya arkadan olacaktır.

Her MCC panosuna, pano boyunca uygun kapasitede bakır topraklama barası döşenecektir. Topraklama barası panelin ana baralarından izole olacaktır.

Ana baralar dikdörtgen kesitli elektrolitik bakır lamalardan yapılacaktır. Nötr barası kesiti faz barası kesiti ile aynı olacaktır. Ana bara kesiti; panodaki sıcaklık artışı, kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titreşimler göz önünde bulundurularak maksimum yük koşullarının en az %10 fazlasına dayanabilecek şekilde uygun kesitte seçilecektir.

Ana baralar, panel grubunun her iki ucundan da genişletilmeye uygun yapıda olacaktır. Ayrıca bu baralar, ileride bu panel grubuna ekleme yapılmak istendiğinde, üzerinde hiç bir ilave iş yapılmayacak şekilde, bağlantı delikleri açılmış ve gerekli desteklemeler öngörülmüş olarak sağlanacaktır. Yatay baraların kesitleri tüm pano boyunca aynı kesitte olacaktır.

Baralar ve bağlantı elemanları için, nominal kısa devre akımlarının yol açtığı termik ve manyetik etkilere karşı yeterli dayanıklılık ve destek sağlanacaktır.

Baralar, yüksek iletkenlikte, EN 13601 standartlarına uygun olarak % 99,9 saflıkta en az 3 mikron kalınlığında kalay kaplı (nötr barası dâhil) Cu ETP tipinde içi dolu elektrolit bakır lama olacaktır. Ana baralar ile dağıtım baraları arasındaki bağlantılar baralarla yapılacaktır ve esnek bant bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.

Baralar pano tabanına paralel veya düşey konumda olacak, gerekli sayıda mesnet izolatörleri ile tespit edilecektir. Mesnet izolatörlerinin tepe kuvveti, kısa devrede meydana gelecek dinamik kuvvetlere dayanacak kapasitede seçilecektir. Baralara açılan delikler ve cıvatalı bara bağlantıları DIN 43673 Part 1 ve 2’ye uygun olacaktır.

Panel içinde kullanılan 250 A’den büyük şalterlerin bağlantıları gerek olmadıkça bara ile yapılacaktır. Kullanılacak iletkenlerin kesitleri; panonun düzenlenmesi, sıcaklık artışları, anma akımları, kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titreşimler dikkate alınarak, imalatçı tarafından saptanacaktır.

Ana ve yardımcı devre iletkenleri numara, renk veya işaretlerle tanıtılacaktır. Bu işaretleme kablaj şemalarına ve Şartname maddelerine uygun olacaktır. Tanıtma yalnızca iletken uçlarında yapılacaktır.

Koruma topraklaması devresinde kullanılacak iletkenler (PE) sarı-yeşil çift renkli olacaktır. Ana ve yardımcı devrelerde kullanılacak nötr iletkenler, açık mavi renkte olacaktır.

#### Testler

- Tip Testler: (IEC 61439-1&2’ye göre)

  - Sıcaklık artışı sınırlarının denetlenmesi:	IEC 61439-1&2

  - Yalıtım özelliklerinin denetlenmesi:		IEC 61439-1&2

  - Kısa devre dayanıklılığının denetlenmesi:	IEC 61439-1&2

  - Koruyucu devrenin etkinliğinin denetlenmesi:	IEC 61439-1&2

  - Yalıtım uzaklıkları ve yüzeysel yalıtım uzaklıklarının denetlenmesi: IEC 61439-1&2

  - Mekanik işlerliğin denetlenmesi:		IEC 61439-1&2

  - Koruma derecesinin denetlenmesi:		IEC 61439-1&2

  - İç ark testi (VDE 0660 Kısım 500 Ek:2):	IEC 61641

- Rutin Testler : (IEC 61439- 1&2’ye göre)

  - Kablolama muayenesi ve elektrik işlerlik testi:	IEC 61439-1&2

  - Yalıtım testi:			IEC 61439-1&2

  - Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliği testi: IEC 61439-1&2

### Sürücüler

Temin edilecek tüm çamur basma pompaları, dozlama pompaları, proses şartnamesi, mekanik şartname ve mekanik bilgi föylerinde frekans konvertörle sürülmesi istenen ekipmanlar Şartname maddelerine uygun frekans konvertörler ile sürülecektir.

Blowerlar hava veya manyetik yataklı tip olarak seçilirlerse frekans konvertör ile sürüleceklerdir. Diğer tip blowerlar ise soft starter ile sürülecektir.

Havalandırma havuzu blowerlarına veya giriş terfi pompalarına soft starter ile yol verilmesi durumunda blower panosu her bir soft starter için ayrı hücre ve ayrı münferit kompanzasyon hücresi olacak şekilde dizayn yapılacaktır.

Frekans konvertörle sürülenler dışındaki diğer ekipmanlardan 5,5 kW’a kadar olan motorlara DOL yol verme modülleriyle, 5,5 kW ve üstü tüm motorlara soft-starter ile yol verilecektir.

Temin edilecek sürücülerin güçleri beslediği ekipmanın gücünden daha fazla olacak ve ekipmanın maksimum yük koşullarının en az %10 fazlası altında çalışabilecek şekilde seçilecektir.

#### Frekans Konvertörü

Teklif edilecek frekans konvertörü  su ve atıksu uygulamaları için özel üretilmiş olmalıdır, en az 10 yıl boyunca yedek parça bulundurulacağı yazılı olarak garanti  edilecektir ve malzeme ve imalat hatalarına karşı ,fatura tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Her ürünün seri numarasına göre fabrika test sertifikası olmalıdır.

Frekans konvertörü tam yükte ve normal şartlarda + 45°C’de kayıpsız/güç düşümü olmadan çalışacaktır. Frekans konvertörünün invertör bölümü veya her invertör modülü  için tam yükte fabrika test raporu sunulmalıdır. İlave enerji tasarrufu sağlayabilecek, otomatik enerji optimizasyon özelliği olmalıdır. Cihazda “Otomatik PID” özelliği bulunmalıdır.

Türkçe ve arka aydınlatmalı bir ekran bulunmalıdır. AC Hız Kontrol Cihazı, ücretsiz bir  bilgisayar yazılımına ve bilgisayar bağlantısı için bir USB porta sahip olacaktır.

Frekans konvertörleri verim kaybı olmaksızın yan yana-boşluksuz montaj edilebilecektir. Tek bir sürücü içerisine 4 farklı senaryo yazılabilmeli ve bu senaryolar arası geçişler dijital inputlar ile yapılabilmelidir. Harici bir sıcaklık sensörüne gerek kalmadan dahili olarak motor sıcaklık kontrolü yapabilmelidir.

Değişken ve sabit momentli yükleri sürecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Şebeke ve çevredeki cihazların korunması amacı ile frekans konvertörlerinde harmonikleri baskılayan ve giriş akımını sınırlayan dahili olacak şekilde DC ŞOK bobini olmalıdır. VVC+ ve u/f kontrol moduna sahip olmalıdır. Sürücüler farklı güçlerde dahi olsa parametreler birbirlerine kopyalanabilmelidir.

Korozif ortam nedeniyle paslanma ve çürümeye karşı koruma amaçlı, cihazların kasa tipi orijinal fabrikasyon Alüminyum malzemeden dizayn edilmelidir.

Kontrol Panelinin dili “Türkçe “ olmalıdır. Aynı zamanda kontrol panelinden kullanıcının seçerek dilediği anda değiştirebileceği motor, proses yada cihaza ait 5 ayrı büyüklüğü aynı anda izlemek mümkün olabilmelidir. AC Hız Kontrol Cihazı, en az son 10 hatayı saklayabilecektir. En son alınan hatadaki Frekans, Akım, Voltage, DC link ve Referans bilgilerinin son 11 sn dataları ekranda okunabilmelidir. Panel üzerinde “Bilgi-Info” tuşu olmalı ve parametre hakkında kısa bir bilgilendirme yapılabilmelidir. Bu sayede ürün manueli kullanılmadan parametre bilgisi okunabilmelidir.

"AC Hız Kontrol Cihazı, şu pompa koruma fonksiyonlarını sağlamalıdır : Pompa pervanesinde sedimentasyonu önlemek adına pompayı düzenli olarak başlatmak üzere Pompa Temizleme fonksiyonu, Pompa Kavitasyon Koruması, Sistemin kuru çalışmasını önlemek için bir kuru çalışma koruması, Hızlı Başlatma, Kontrollü Boş boru dolum, Koç darbesi önleme, Çek valf koruma , Uyku Modu, Akış Yok tespiti, Akış ölçüm cihazını bağlamak için bir darbe girişi, Su şebekesinde belirtilen basınçtaki bir işlemi veya akış referansını korumak için İşlem kontrolü fonksiyonu, Su tüketiminin sınırlanmasını mümkün kılmak için Akış sınırlama fonksiyonu, Boru dolumu sırasında Koç Darbesi etkisini de önlemek adına düzgün bir kontrol gerçekleştirmek için Boru Doldurma fonksiyonu, Su talebinin düşük olduğu ya da ana pompaların çalışır konumda olmasının gerekmediği durumlarda uygulamanın aşamalarını yönetmek için Uyku/Uyandırma fonksiyonu, 2-12 khz arası tetikleme frekansına sahip olmalıdır, Şebeke dalgalanmalarını %10 tolere edebilmeli, gerektiğinde otomatik güç düşümü ile çalışabilmelidir.

Sürücünün dahili soğutma fanları otomatik veya manuel olarak ayarlanabilmeli, böylelikle sürekli çalışması engellenebilmelidir.

Şebeke dengesizliği, aşırı sıcaklık veya aşırı yüklenme durumlarında otomatik güç düşümü yaparak çalışabilmelidir. Gerektiği taktirde sürücü ile aynı marka olacak şekilde aktif filtre pasif filtre sinus filtre veya du/dt filtre talep edilecektir. Anlık yüklenme değerleri manuel ayarlanabilmeli ve motoru aşırı akımdan koruma amacıyla akım limitlemesi yapılabilmelidir. Asenkron PM SPM ve relüktans motorları sürebilir özellikte olmalıdır. Sürücü pt100 veya ptc tarzı sıcaklık ekipmanlarına gerek kalmadan elektronik olarak motor sıcaklık koruması yapabilmelidir.

Motoru pompadan ayırmaya gerek kalmayacak şekilde döndürmeden motor tanıtma yapılabilmelidir. Kalkış anında kayıp tork hesaplaması yaparak gerekli torku otomatik verebilmelidir. Kayma kompanzasyonu manuel olarak ayarlanabilmelidir. Flying start ve dönen motoru yakalama fonksiyonlar bulunmalıdır. Dahili RFI filtre manuel olarak açılıp kapatılabilmelidir. Kontrol paneli üzerindeki tuşlar ayrı ayrı şifrelenebilmeli veya iptal edilebilmelidir. Şebeke ve çevredeki cihazların korunması amacı ile frekans konvertörlerinde harmonikleri baskılayan ve giriş akımını sınırlayan dahili olacak şekilde DC ŞOK bobini olmalıdır. Sabit mıknatıslı yüksek verimlilikli motorları sürme özelliğine sahip olmalıdır.

Frekans konvertörü EN61800-5, EN/IEC 60664, EN/IEC 60529, EN/IEC 61800, IEC/EN 61000, IEC 721-3-3, IEC 60068-2 standartlarına uygun olacaktır

Frekans konvertörü V/f veya T/n2 kontrol teknolojilerden en az birine sahip olacaktır.

Frekans konvertörü, basınç transmitterinden gelen analog veya dijital işaretleri kullanarak kontrol işlevini gerçekleştirebilecek bir yazılıma sahip olacak ve bu yazılımı iş kapsamında yüklenici tarafından temin edilecektir. Motopomp sistemine gerektiği kadar debi ve Şebeke ihtiyacını karşılayacak aralıkta değişen hidrolik basıncı sağlayacak Şekilde motor devrini ayarlayan bir frekans konvertörü kumanda edecek olup değerler geri besleme kullanarak alınacaktır. Frekans konvertörlerin kavitasyon koruma, pompa temizleme modları olacaktır.

Motorun ilk enerjilenme sırasındaki çektiği giriş akımı nominal akımı aşmayacak şekilde sınırlandırılmış olacaktır.

Frekans konvertörünün PID kontrol hassasiyeti <% ±2; maksimum gecikme zamanı 40 ms olacaktır.

Frekans konvertörler uzaktan izleme, arıza teşhis gibi özellikleri sağlayacaktır. PC ile frekans konvertörü ilave özel hiç bir dönüştürücü kabloya ihtiyaç duymadan doğrudan frekans konvertörünün üzerindeki RS485 portu üzerinden haberleşecek, PC üzerinden özel yazılımı ile parametre değişiklikleri, kopyalama yapma, trend izleme olanakları verecektir. Frekans konvertörleri SCADA ile haberleşebilecektir. Ölçülen tüm değerler SCADA’da izlenebilecektir.

Frekans konvertörünün enerji kesintisini takiben otomatik devreye alma özelliği seçilebilir olacaktır.

Frekans konvertörü, asgari en az en son 5 hata sinyalini hafızasında tutacak belleğe sahip olacaktır.

Giriş, çıkış dijital ve analog sinyallerin karışmaması için grup bazında izoleli olacaktır.

Frekans konvertörü aşağıdaki koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır:

- Aşırı akım koruması,

- Yüksek/düşük gerilim koruması,

- Giriş faz kaybı koruması,

- Sürücü sıcaklığı/aşırı yük koruması,

- Motor kısa devre koruması,

- Kilitli motor üzerine kalkış koruması.

- Düşük giriş basıncı ve yüksek çıkış basıncı koruması.

Sürücüde şebekeden gelebilecek voltaj piklerine karşı giriş şok bobini standart donanımında olacaktır. Frekans konvertörü, toplam harmonik distorsiyonu (THD) minimize etmek için en az %5 Uk şok bobinlere sahip olacaktır. Hız kontrol cihazı kısmi yüklerde dahi, dâhili AC veya DC şok bobinlerine sahip olacaktır. Bu filtrasyon ile birlikte ekipman standardı IEC/EN 61000-3-12:Harmonik akım limitleri ile uyumlu olacaktır ve bu özellik üretici tarafından belgelendirilecektir.

Frekans konvertörünün doğrultucu kısmında yarı iletken olarak en az 6 pulse tam dalga doğrultucu diyot, tristör veya IGBT; evirici kısmında IGBT devre elemanı kullanılacaktır. PWM (darbe genlik modülasyonu) tekniği ile motor kontrolü yapılacaktır.

Frekans konvertörünün invertör ünitesi ya da invertör modülü tam yük ve izolasyon testlerinden geçirilmiş olacaktır. Testlerin yapıldığına dair test raporu her sürücüyle birlikte İdare’ye teslim edecektir.

Frekans konvertörünün invertör bölümlerinde güç aralığına bağlı olarak çalışma koşulları aşağıdaki şekilde olacaktır;

- Nominal Giriş Voltajı	: 380 V – 415 V, üç faz, ± %10

- Nominal Giriş Frekansı	: 50 - 60 Hz

- Temel Güç Faktörü	: En az 0.97 ( nominal yükte )

- Verimlilik		: En az % 97 (nominal yükte)

- Çıkış Voltajı		: 0 - UN, üç faz

- Çıkış Frekans Aralığı	: 0 – 60 Hz, ayarlanabilir

- Hızlanma/Yavaşlama Zaman	: 0 – 200 sn, ayarlanabilir

- Bağıl nem		: Maks.%90, yoğuşmasız

- Kirlenme Seviyeleri	: IEC 60721-3-3‟e göre

- Kimyasal gazlar		: Sınıf 3C2, Sınıf 3S2

- Katı partiküller		: İletken toza izin verilmez

Frekans konvertörü minimum 2 adet 0-10V/4-20 mA programlanabilir analog giriş ve çıkış ile minimum 4 adet dijital girişe sahip olacaktır.

Analog girişlerden birine bağlanacak proses enstrümanı (basınç transmiteri vb.) yardımı ile PID kontrolü yapılabilecek, harici bir kontrol cihazına ihtiyaç duyulmayacaktır. Ayrıca fark basıncına göre çalışmayı sağlamak için çift döngülü PID kontrolü bulunacaktır. Programlama Pa, bar, m3/h, m3/s gibi proses birimi şeklinde yapılabilecektir.

Anahtarlama frekansı 2-8 kHz arasında olacaktır.

Frekans konvertörü aşağıda belirtilen standartlara uygun olacaktır.

- EN 60146-1 ( yarı iletken konvertörler) ve EN 60204-1 ( makine güvenliği) standartları,

- Koruma derecesi TS 3033 EN 60529 (DIN VDE 0470, kısım 1) IP2X,

- EMC 89/336/EEC -2. Çevre EMC/RFI filtre bulunmalıdır,

- IEC / EN 61800-3 / TS EN 61000,

- 73/3/23/EEC ve 93/68/98EEC,

- EMC 61800-3 direktifleri,

- Şok koruması DIN 40046 kısım 7, BS EN 6006-2.

Frekans konvertörü, 0˚C ve +40˚C ortam sıcaklık aralığında sorunsuz, verim kaybı olmadan çalışabilecektir. Ayrıca pano içi sıcaklık bir termometre ile ölçülecek ve set değerin üzerine çıkması durumunda alarm vererek sistemi durduracaktır.

Sürücü pulse encoder geri dönüşü olmaksızın motor nominal kaymasının en çok %20’si olacak şekilde minimum hız kontrol hassasiyetine sahip olmalıdır.

Değişken tork uygulamaları: Motor ünitesinin pulse encoder kullanılmadan start momenti, motor ünitesi nominal momentinin en az %110’u kadar olmalıdır.

Frekans konvertörü, standart olarak dâhili EMC filtresine sahip olmalıdır. Hız kontrol cihazı standart olarak, maksimum kablo uzunluğu en az 50 m olacak şekilde ekleriyle birlikte 89/336/EEC EMC yönergesi ve EN 61800-3 sınıf C3 ürün standardıyla (2. çevre kısıtlı dağıtım) uyumlu olmalıdır. Sürücü panoları ve motor arasındaki mesafeye dikkat edilmeli, kablo uzunluğu 50m’yi geçmesi halinde sürücülere çıkış şok bobinleri ve du/dt filtreler ilave edilmelidir. Sürücünün üzerinde dâhili çıkış şok bobini olsa dahi beslediği ekipmanla arasındaki mesafe 75m’yi geçmeyecektir.

Frekans konvertörünün iç yapısında donanımsal olarak, hata geçmişi için gerçek zaman ve tarih bilgisi sağlayan, dâhili gerçek zamanlı saat ve tarih işlevlerine sahip olmalıdır.

Frekans konvertörlerin üzerinde bulunan ekranlar pano kapağına monte edilecektir. Pano kapağında bulunan ekranları vasıtasıyla giriş gerilimi ve frekansı, çıkış gerilimi ve frekansı, çıkış gücü ve akımı, çıkış basıncı ve motor hızı gibi değerler görülebilecektir. Parametre değişiklikleri keypad veya dokunmatik ekran kullanılarak yapılabilecek ve parametre ayarlarına kolay erişilebilecektir.

Hız kontrol cihazı, motorun mıknatıslanma akımını optimum seviyede tutmak için enerji optimizörü özelliğine sahip olmalıdır.

Frekans konvertörü, dâhili Safe Torque-off özelliğine sahip olmalıdır. SIL2 (IEC61508) / Güvenlik Kategorisi 3 (EN954-1). Bu özellik ile birlikte ani duruşlarda daha güvenli bir kontrol sağlanmalıdır.

Frekans konvertörü, korumaya yönelik “yumuşak dolum” özelliğine sahip olmalıdır. Frekans konvertörü tam basınçta hattı doldurabilmek için, uygulamada hangisi en uygunsa, ölçülen basınç değeri veya PI set noktası rampa fonksiyonunu kullanacaktır. Frekans konvertörü, yumuşak dolum için esnek kullanıcı parametrelerine sahip olmalıdır.

Frekans konvertörü, pompanın zarar görmesini önlemek için, pompa koruma fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Kuru çalışmayı önlemek için giriş koruması (çok küçük giriş basıncı) ve yüksek basıncı önlemek için çıkış koruması (çok yüksek çıkış basıncı) olmalıdır.

Elektronik kartlar, daha uzun hız kontrol cihazı ömrü sağlamak için vernikli olmalıdır. Üretici açıklaması yazılı olarak sağlanmalıdır

Kullanılacak kontaktör ve termikler TS EN 60947-4-1; Şalterler TS EN 60947-2; sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1 standartları ile uyumlu olacaktır.

#### Soft Starter (Yumuşak Yol Verici)

Seçilecek olan soft starter motorun yumuşak ve darbesiz olarak kalkmasını ve durmasını, kalkış akımının azaltılmasını, az enerji tüketimini ve motor koruma işlevlerini sağlayacaktır.

Soft starterlar, mikroişlemci kontrollü ve en az 6 tristörlü olacaktır.

Soft starterlar en az 3 faz kontrollü, dâhili by-pass kontaktörlü olacak ve her soft starterın ana kontaktörü olacaktır. Ayrıca tüm ekipmanların kontaktör ve yol vericileri akıllı tip dâhili haberleşmeli seçilecektir. Seçilen soft-starterlar ekipmanların sağlıklı çalışmasını sağlayacak şekilde uygun güçlerde seçilecektir.

Yol vericilerin akımı en az motorların nominal akımlarının %15 daha fazlası olacaktır.

Yumuşak yol verici 380-440 V +%10 ve -%15, 50/60 Hz sınırlarında çalışacaktır. Bu sınırlar ayarlanabilir olacaktır.

Yumuşak yol verici kontrol modülü gerilimi 220 – 240 V olacak, doğruluk oranları ± %10~15 ve frekansı en az 50 Hz olacaktır.

Yumuşak yol vericiye ilişkin tüm parametre ayarları, cihazın dijital ekranı yardımı ile yapılacaktır ve bu ekranlar pano kapağına monte edilecektir. Parametre ayarlarının ne şekilde yapılacağı hususunda gerekli olabilecek operatör panel bilgisayar programı vb. teçhizat işin bitiminde teslim edilecektir.

Cihazın yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ile oluşan hatalar dijital ekran üzerinden izlenebilecektir.

İlk kalkış gerilimi; şebeke geriliminin %10 ila %80 arasında seçilebilecektir.

Yol verme sırasında, gerilimin anma değerine yükselme süresi 1 ile 30 saniye arasında ayarlanabilecektir.

Uygun yol verme koşullarında, yumuşak yol verici bir saatte en az 5 kez yol verme işlemi yapabilecektir.

Duruş rampa eğrileri seçilebilecektir. Duruş süresi min. 1 ile 60 saniye arasında ayarlanabilecektir.

Kalkış akımı, motor anma akımı (In) ile %100~350 In arasında sınırlanabilecek ve kalkış rampası eğrileri seçilebilir olacaktır.

Yumuşak kalkış işlemini yapacak olan soft starterler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- Ayarlanabilir enerji tasarrufu çalışma modu,

- Motor akım dengesizlikleri koruması: fazlar arası akımlardaki en az %20 akım dengesizliği halinde korumaya geçecektir,

- Aşırı sıcaklık koruması: cihaz sıcaklığı maksimum 60 °C civarında korumaya geçecektir,

- Motorlar devrede olduğu sürece yumuşak yol verici korumaları devrede olacaktır,

- Maksimum kalkış zamanı koruması,

- Faz kaybı ve faz sırası bozulması koruması,

- Düşük ve yüksek frekans koruması,

- Aşırı ve düşük gerilim koruması,

- Aşırı sıcaklık ve düşük akım koruması,

- Tristör kısa devresi ve bağlantı hatası koruması,

- Harici hata sinyali olacaktır,

- Kilitli rotor koruması,

- PTC koruması.

By-pass kontaktörü devreye girdiğinde bile yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olacaktır.

Yumuşak yol verici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verebilecektir.

Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı olacak ve oluşan hatalara ilişkin mesajlar ekran üzerinden görülebilecektir.

Aşırı akım seviyesi, %200~600 In ve 0 ile 10 saniye arasında ayarlanabilecek ve cihazın koruma yapması sağlanacaktır.

Giriş terminalleri ve arıza sırasında sinyal veren hata rölesi programlanabilecektir.

Pompanın kuru çalışmaması için basınç tarnsmitterinden gelen sinyal ile ayarlanan süre sonunda pompayı devreden çıkarabilecektir. Çalışma eğrileri pompa karakteristiğine uygun olacaktır.

Arıza esnasında cihazın gerilimi kesilse bile, cihaza yeniden enerji verildiğinde son oluşan arıza kodları saklanacaktır. Hata mesajları Türkçe metin değil ise arıza açıklayıcı Türkçe metin haline çevrilmiş kullanma kılavuzunu cihazlar ile birlikte İdare kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

Yumuşak yol vericide aşağıdaki veriler saklanabilecektir;

- En son yapılan yol vermenin süresi,

- En son yapılan yol verme içindeki maksimum akım değeri,

- Motorun toplam çalışma süresi,

- Motora yapılan yol vermelerin toplam sayısı,

- Son arızanın kodu,

- Son arıza esnasındaki akım,

- Arızaların toplam sayısı,

Yol verme esnasında yol verici aşağıdaki korumalara ve ayarlara sahip olacaktır;

- Çok sayıda yol verme (Too Many Starts),

- Yol verme periyodu içinde ayarlanabilir sayıda yol verme,

- Ayarlanabilir yol verme periyodu,

- Yol verme periyodu içinde ayarlanan sayıdan daha fazla yol verme yapıldığında, yeniden yol verme yapılabilmesi için bekleme süresi,

- Yol vericinin her hangi bir arıza nedeni ile trip yapması halinde, yeniden yol verme yapılabilmesi için bekleme süresi.

Cihazın yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları LED’ler vasıtasıyla izlenebilecektir.

Yumuşak yol verici PC ile haberleşebilecek ve RS 485 Modbus veya Profibus çıkışına sahip olacaktır. Yumuşak yol vericiler SCADA ile haberleşebilecektir.

Yumuşak yol verici aşağıda tanımlanan standart ve özelliklere sahip olacaktır:

- EN/IEC 60947-4-2 standardına uygun olarak CE işareti bulunacak ve UL, CSA veya benzeri ürün sertifikalarına sahip olacaktır.

- Şok direnci için IEC 60068-2-27 ve maksimum bağıl nem için IEC 60068-2-3 standardına uygun olacaktır.

- Yumuşak yol verici -10~+40 °C ortam sıcaklığında verim kaybı olmadan çalışabilecektir.

- Koruma sınıfı min. IP 20 olacaktır.

- EMC uyumluluk olarak IEC 61000 ve IEC 60947 standartlarına uygun olacaktır.

#### DOL (Direct On Line) Motor Yol Verme Modülleri

Frekans konvertörle sürülenler hariç 5,5 kW’ın altındaki tüm motorlar DOL yol verme modülleri ile sürülecektir.

DOL yol verme modülleri dâhili haberleşmeli, motorun gerilim, akım, güç, cos(Ø) gibi elektriksel değerlerini SCADA üzerinden izlenmesine ve kontrolüne izin verecek otomasyon sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayacaktır.

DOL yol verme modülleri ile aşırı yüklenme, faz simetrisi, aşırı sıcaklık, faz kesilmesi gibi koruma özellikleri olan bir motor koruma ve kontrol sistemi oluşturulacaktır.

### Yerel Kumanda ve Kontrol Panoları

Yerel Kumanda ve Kontrol Panoları İnce ızgara, kaba ızgara, köprü sıyırıcılar, saha sulama sistemi, yangın tabloları vs. gibi birden çok ekipmanı bünyesinde bulunduran, ekipmanların beslenmesini, kumanda ve kontrolünü sağlayan ilgili ekipmanın yanında bulunan panolardır.

Temin edilecek yerel kumanda kontrol panoları tüm hava koşullarında çalışmaya elverişli atıksu gazlarının ve kimyevi maddelerin verebileceği zararlara karşı korozif etkilere dayanıklı olacak, yapımında kullanılan bütün malzemeler, kullanılma yerine ve amacına uygun yapıda, birinci sınıf kalitede üstün fiziksel ve elektriksel özelliklere sahip malzemelerden seçilecektir.

Yerel Kumanda Kontrol Panoları dikili tip olması durumunda en az 1,5 mm diğer durumlarda en az 1,2 mm kalınlığında AISI 316L paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir. Bina içlerinde IP54 bina dışlarında IP 65 koruma sınıfına sahip olacaktır. Panolarda neme karşı elektrikli ısıtıcı bulunacaktır ve iç aydınlatması olacaktır. Üzerlerinde acil stop bulunacaktır. Yerel Kumanda Kontrol Panolarının dış ortamdan ve proses yapılarından izole bir alanda (pano odaları, trafo merkezleri vb.) tesis edilmesi durumunda kullanılacak sac malzemesi galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı olacaktır.

Ekipmanlar orijinal panosu ile birlikte temin ediliyorsa ayrıca yerel kumanda kontrol panosu temin edilmeyecektir. Fakat temin edilen ekipmanın orijinal panoları en az yerel kumanda kontrol panosunun sağladığı özellikleri sağlayacaktır.

### Yerel Kumanda Panelleri

Tesisteki tüm ekipmanlara (ekipmanın kendi üzerinde acil stop butonu yoksa veya kendine ait yerel kumanda kontrol panosu yoksa) üzerinde start, stop ve alüminyum döküm acil stop butonu ve otomatik- manuel ayar şalteri bulunan yerel kontrol panelleri temin edilecektir. Yerel kumanda kontrol panelleri ekipmanın hemen yanına monte edilecektir. Bu paneller tüm hava koşullarında çalışmaya elverişli atıksu gazlarının ve kimyevi maddelerin verebileceği zararlara karşı dayanıklı yapımında kullanılan bütün malzemeler, kullanılma yerine ve amacına uygun yapıda, birinci sınıf kalitede üstün fiziksel ve elektriksel özelliklere sahip malzemelerden seçilecektir. Bina içlerinde IP65 bina dışlarında IP 67 koruma sınıfına sahip olacaktır.

Yerel kumanda panelleri en az 1,2 mm kalınlığında AISI 316L paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

### Bağlantı Kutuları

MCC panoları ile montajı, demontajı ve müdahale anında ulaşılması zor ekipmanlar veya kendi kablosuyla beraber gelen ekipmanlar arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla bağlantı kutuları temin edilecektir. Bağlantı kutuları ekipmana yakın, arıza veya bakım durumunda kolayca müdahale edilebilecek yerlere monte edilecektir. Ortam koşullarına uygun korozif etkilere dayanıklı malzemeden bina içinde IP 65 bina dışında ise IP 67 koruma seviyesine sahip olarak temin edilecektir. Temin edilecek bağlantı kutuları en az 1,2 mm kalınlığında AISI 316L paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

### Kompanzasyon Sistemi

Tüm Ana Dağıtım Panolarının baralarında güç faktörü en az 0.99 olacaktır. Bunun için Reaktif Güç Rölesi ile otomatik olarak çalışan en az 18 kademeli 3 fazlı reaktif akım kompanzasyon birimleri ile kompanse edilecektir. Ayrıca trafo için sabit kompanzasyon sistemi oluşturulacaktır. Kompanzasyon panoları “TEDAŞ Dahili Tip Alçak Gerilim Harmonik Filtreli Kompanzasyon Panosu Teknik Şartnamesini” ve aşağıdakileri karşılayacaktır.

Tesise yerleştirilen büyük frekans değiştiriciler ve statik yol vericilerin yarattığı harmonik eğilme nedeniyle, her bir kondansatör bireysel yankılı (rezonans) devreleri oluşturan uygun bir reaktif bobinle seri halinde bağlanacaktır.

Kompanzasyon sisteminde kullanılacak harmonik filtre, kondansatör ve gerekli şalt ekipmanları sistemin reaktif güç problemini en hızlı, güvenli ve doğru şekilde çözebilecek son teknoloji ürünlerden seçilecektir. Temin edilecek sistem IEC 60831, IEC 60931, IEC 61439 standartlarını karşılayacaktır.

### Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon panoları ana dağıtım panoları ile aynı özelliklerde temin edilecektir.

Panolar +50 °C ortam sıcaklığında sorunsuz çalışabilecek şekilde yeterli havalandırmayı sağlayacak fanlar ile donatılacaktır.

Pano iç bağlantılarında yanmaz kablo kullanılacak ve kabloların her iki ucunda kablo pabucu veya gümüş kablo yüksüğü bulunacaktır. Ayrıca panoda kullanılacak kontaklı şalt malzemeleri gümüş kolajlı olacaktır.

Kondansatör gücüne uygun kompanzasyon kontaktörü kullanılacak ve kontaktörler “inrush” akımlarını sınırlayabilecek tipte seçilecektir. Kontaktörler TS EN 60947-4-1 veya muadili uluslararası standartlara haiz olacaktır. TS EN 61439-1 standartlarına göre imal edilmiş olmalıdır.

Kompanzasyon panosu her kademeyi içeren kondansatör, reaktör, sigorta, kontaktör ve bara standart tip bir kaset üzerinde modüler tip olacak, kapasite ihtiyacı arttığında modüler kaset ilavesi yapılabilecektir.

#### Güç Kondansatörleri

Kondansatör tamamen kuru tip olacak, yağ emdirilmiş veya azot gazı doldurulmuş tip olmayacaktır. Ayrıca kendini onarabilen polipropilen filmden imal edilmiş olacaktır.

Üzerinde deşarj dirençleri olacak ve kendini 1 dakika içinde 50 V’un altına düşürecek şekilde deşarj edebilecektir ve deşarj direnci dâhili güç kayıpları 0,5 W/Ar’dan fazla olmayacaktır.

Kondansatör nominal gerilimi minimum 520 V olacaktır. Ayrıca nominal gerilimin en az %15 fazla aşırı gerilime ve nominal akımın en az %50 fazla aşırı akımına 1 günde en az 24 saat süre ile dayanabilecektir.

Kondansatörler D sınıfı sıcaklık sınıfına sahip olacaklar ve -25ºC ~+55ºC arasında sorunsuz çalışabilecektir. Aşırı gerilim ve kısa devre durumlarına karşı sigorta ve aşırı basınçta açma koruması olacaktır.

Kondansatör izolasyon sınıfı; 3-50 Hz’de 1 dakikadan az olmayacak ve 1,2 / 50  μs de şok dalga dayanıklılık gerilimi minimum 15 olacaktır. TS EN 60831 -1 veya IEC 60831 standartlarına uygun ve CE işaretli olacaktır.

Kondansatörler, en az 3 fazlı ve standart üçgen bağlı olacaktır.

Aşırı yük dayanımı (IEC 60831’e göre)

  - Aşırı gerilim: Her 24 saatte en fazla 8 saat için en az %10 ve en fazla 1 dakika için en az %30

  - İzin verilen en büyük akım: Sürekli çalışma için en az 1,3 kat

#### Harmonik Filtre Reaktörleri

Çekirdek malzemesi lamine edilmiş demir, reaktör sargı malzemesi bakır ve kablo giriş terminalleri bakır olmalıdır.

Vakum altında emdirilmiş ve ısıl reçineleme ile imal edilmiş ve montaj delikleri topraklamaya uygun olmalıdır.

Endüktans değeri anma akım ve frekansta ve 20°C ortam sıcaklığında ±%3 degişebilecektir. Doyum akımı ve anma frekansta, 20°C ortam sıcaklığında maksimum +%3 / -%5 değişmelidir.

Reaktör, imalatında belirtilen harmonik gerilim ve akım seviyelerine dayanabilmelidir. Sargıları arasına en az 1 dakika süre ile en az 3 verilerek test edilmiş olmalıdır.

IEC 289 ve VDE 0532’ye göre imal edilmiş olacaktır.

Bağlı olduğu sebekedeki şu harmonik gerilim değerlerinde çalışabilmelidir; THDU = en az %8

Reaktör akımı, sebekenin en az %10 gerilim artısı göz önüne alınarak hesap edilmelidir.

Reaktörlerin doyma akımı p=%5,67 için en az 2,2 In, p=%7 için en az 1,8 In ve p=%14 için en az 1,6 In olmalı ve endüktans değerindeki sapma %5’i geçmemelidir.

#### Otomatik Kompanzasyon Rölesi (RGK rölesi)

RGK rölesi en az 18 kademeli olacaktır ve otomatik / manuel çalışma özelliğine sahip olacaktır. Ayrıca sıradan bağımsız olarak az çalışan kondansatörü algılayarak onu devreye alabilme özelliğine sahip olacaktır.

Devrede olan kademeler RGK rölesi LCD göstergesi üzerinden takip edilebilecektir ve hedef Cos Ø ve ölçülen Cos Ø değerlerini gösterebilecektir.

Şebekeden ölçülen gerilim, akım, aktif ve reaktif güç değerlerini gösterebilecektir. Otomatik c/k oranının tespitini yapabilecektir ve düşük gerilim alarmı, aşırı gerilim alarmı, ölçü akımı düşük alarmı, ölçü akımı yüksek alarmı, harmonik akım ve gerilim bozulma alarmı, aşırı sıcaklık alarmı, yetersiz kompanzasyon alarmı, ters güç alarmı gibi alarm sistemlerine sahip olacaktır. Alarm sinyali PLC’ye bağlanacaktır. Ayrıca, reaktif güç kontrol rölesi, önden görülebilecek şekilde kapak üzerine monte edilecektir. Tesiste otomatik kompanzasyon rölesi ile ölçülen değerler SCADA üzerinden de kontrol edilebilecektir.

RGK rölesi, -10~+50 ºC ortam sıcaklığı, en az % 95 bağıl nem ortamında ve en az 1.000 m yükseklikte sorunsuz çalışabilecektir. RGK rölesi CE işaretli olacaktır.

### Kompakt Şalterler

Ana Dağıtım Panolarında çıkış devre kesicisi olarak kompakt şalter kullanılacaktır.

MCC Panolarının giriş hücrelerinde devre kesicisi olarak kompakt şalter kullanılacaktır.

Yerel kumanda kontrol panoları ve aydınlatma panolarının giriş devre kesicisi olarak kompakt şalter kullanılacaktır.

Kompakt şalterlerin her fazında termik manyetik açma düzeneği bulunmalıdır. Termik açma düzenekleri IEC 292 ye göre ısıya dayanıklı ve ayarlanabilir olacaktır.

Kompakt şalterler gecikmeli aşırı akım açma, kısa gecikmeli kısa devre açma veya gecikmesiz kısa devre açma fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Kısa gecikmeli kısa devre açma ve gecikmesiz kısa devre açma fonksiyonlarından herhangi biri seçilebilmelidir.

Nominal akımı 1.250 A’in üzerinde olan şalterlerin koruma üniteleri elektronik tip mikro işlemci kontrollü olacaktır.

Kompakt şalterlerde kaçak akım koruması toroid akım trafosu ve kaçak akım koruma rölesi kombinasyonu ile yapılacaktır.

### A.G. Akım ve Gerilim Trafoları

Ana dağıtım panoları giriş hücrelerinde kompanzasyon sisteminde, MCC panolarının giriş hücrelerinde ve akım ölçümünün gerekli olduğu, enerji analizörleri, koruma röleleri, otomatik kompanzasyon röleleri gibi ekipmanların bulunduğu tüm hücrelerde akım trafoları kullanılacaktır.

Hücrelerde kullanılacak akım trafoları, dökme reçineli, kutup blok veya bara tipi olacaktır ve IEC 61869-2 standardına göre imal edilmiş olmalıdır. Uygun kapasitede olup, kuruldukları yerde ortaya çıkabilecek hata akım esnasında zarar görmeyecek şekilde olacaktır. Akım transformatörleri faz başına aşağıdaki doğruluk sınıfında olacaktır.

        - Çoklu sayaçlar kWh, Ah, Arh, etc. en az 0.1, 0.0.5

        - Pano ölçü aletleri en az 3

        - Koruyucu röleler en az 5 P

Yukarıda gösterildiği üzere bir akım trafosu birden fazla görev yerine getiriyorsa, doğruluk sınıfının bir üstü seçilecektir. Dağıtım trafolarından beslenen ve bir kontrol panosu içinde bulunan koruyucu akım trafolarının doğruluk sınıfı 20 olacaktır. Diğer akım trafolarının doğruluk sınıfı 10 olacaktır. Ölçüm ve koruma amaçlı akım trafolarının sekonderi çift sargılı olacaktır.

### Enerji Analizörü

Ana Dağıtım Panosu giriş hücreleri ve MCC panoları giriş hücrelerinde enerji analizörleri olacaktır.

Enerji analizörleri panoların kapılarına göz hizasında monte edilecektir.

Enerji analizörü üzerinde istenen ölçüm değerlerini ve olay kayıtlarını rahatça okumayı sağlayacak boyutta LCD operatör ekranı bulunacaktır.

Enerji analizörü üzerinden programlanan ve kaydedilen verilerin tamamı silinmeyecek, sürekli olarak hafızada tutulacaktır. Veri ve sınır değerler ön paneldeki tuşlardan kolayca seçilebilir ve kullanılabilir olacaktır.

Aşağıda belirtilen ölçüm değerleri enerji analizörü içinde bulunan mikro işlemci ile değerlendirilecek ve ön paneldeki dijital ekranda gösterilecektir.

        - Her fazın akım değerini nötr akımı ve toprak akımı değerlerini ölçecektir.

        - Her faz için ayrı ayrı olmakla beraber en az 3 fazın faz-faz ve faz-toprak gerilim değerini ölçecektir.

        - Faz başına ve en az 3 faz için görünür güç, aktif güç ve reaktif güç ölçümlerini ayrı ayrı yapacaktır.

        - Faz başına ve en az 3 faz için sistemin güç faktörünü ayrı ayrı ölçecektir.

        - Sistemin frekans değerini ölçecektir.

        - Gerilim ve akım toplam harmonik bozulma değerinin ölçümü yapılacaktır (en az 31. Harmoniğe kadar).

Enerji analizörleri doğruluk sınıfları aşağıdaki gibi olacaktır.

        - Gerilim ± 0,5% FS ± 1 digit

        - Akım ± 0,5% FS ± 1 digit

        - Frekans en az 40,0 † 99,9 Hz ± 0,2% ± 0,1, 100 - 500 Hz ± 0,2% ± 1 digit

        - Güç faktörü ± 1% ± 1 digit (PF = 0,3 endüktif - pf = 0,3 kapasitif)

        - Aktif güç ± 1% ± 0,1% FS (PF = PF = 0,3 endüktiften 0,3 kapasitife)

        - Aktif enerji sınıfı Sınıf 1

Temin edilecek enerji analizörü üzerinden toplam enerji değeri ölçülerek yapılan ölçümler olay kaydedicisi ile hafızada tutulabilecektir.

Enerji analizörlerinin koruma sınıfı önden en az IP 65 olacaktır.

Temin edilecek enerji analizörleri aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olacaktır. Alarm sistemi ile SCADA sistemine alarm sinyali ulaştıracak ve bu gibi durumları olay günlüklerinde tutacaktır.

        - Faz kaybı (voltaja veya akıma bağlı olarak)

        - Faz dengesizliği

        - Faz tersliği

        - Aşırı voltaj

        - Düşük voltaj

Hat monitörleri, kontrol voltajının temini için sinyal kontağı ile bir takım yedek sigorta ve devre kesici dâhil olmak üzere, komple teslim edilecek, monte edilecek, programlanacak, test edilecek vb. işlemleri tamamlanacaktır. Ölçülen değerler SCADA sistemine iletilecektir.

### Acil Stop Butonları

Sahadaki tüm elektrikli ekipmanların yanına (eğer ekipmanın kendi üzerinde acil stop butonu yoksa, ekipmanın yanında yerel kumanda paneli veya yerel kumanda kontrol panosu yoksa) acil stop butonu konulacak, sahadaki tüm acil stoplar mandal tipi olacak ve kırmızı mantar düğme, kesme kısmına bağlanmış olacaktır. Ayrıca bu sinyal otomasyon sistemine bağlanacaktır. Acil stop buton kutuları alüminyum döküm veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

### Elektrik Koruyucu Düzenler

Bütün elektrik ekipmanları bir hata anında güç kaynağından ani olarak ayrılarak yeterli derecede korunacaktır. Ayrılma hatalı ekipman dahilinde kalması için muhtelif koruyucu gereçler vasıtasıyla uygun ayırmalar yapılacaktır. Sistemde maksimum hata seviyesine kadar uygun koordinenin yapıldığı doğrulanacaktır.

Devre kesicileri ve kablo kısa devre akımları belirterek minimum-maksimum hata seviyeleri arasında bu ekipmanın yeteri kadar korunduğu doğrulanacaktır.

## Kablolama İşleri

### Kullanılacak Kabloların Genel Özellikleri

Bu bölüm OG güç kabloları, AG güç kabloları, kumanda ve kontrol kabloları ve fiber optik kabloların temin ve tesisini kapsamaktadır. Tesise yerleştirilecek tüm elektrikli ekipmanlara, enerji sağlamak amacıyla bağlantısı yapılacak olan sinyal ve güç kablolarının seçimi ve montajı Şartnamenin bu bölümüne istinaden yapılacaktır.

Tesiste kullanılacak fiber optik kablolar dışındaki tüm kablolar bakır iletkenli olacaktır. Ayrıca tüm kablolar ve kablaj işleri Şartnameye ve TEDAŞ Enerji Kabloları Montaj Usul ve Esaslarına uygun olacaktır. Kablolar IEC 60228, 60287, 60502’ye uygun olacaklardır. Teller IEC 60227, 60287, 60502 ve 60540'a uygun olacaklardır. Kablolama işi kapsamında kullanımı teknik açıdan gerekli olan kablo buatları, saha dağıtım panoları, bağlantı kutuları, haberleşme switchleri gibi sinyal ve güç dağıtımında gerekli olan tüm yardımcı ekipmanların temin ve tesisi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

Sürekli ve kısa devre akımlarını taşıyan bütün güç kablolarının akım taşıma kapasitesi, kabul edilen standartlara uygun olacaktır. Güç kabloları işlerin maksimum yük koşullarının en az %25 fazlası altında çalışması için yeterli olacaktır.

Tesiste kullanılacak sinyal kabloları tek tip, numaralı olacaktır.

Ayrıca tesiste kullanılacak tüm enerji kablolarının boyutlandırılması; normal çalışma koşullarına, kısa devre durumlarına saha montaj koşullarına göre aşağıdaki şartlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır:

  - Akım Taşıma kapasitesi (çevre sıcaklığı ve montaj metodu göz önünde bulundurulacak),

  - Normal işletme koşullarındaki gerilim düşümü,

  - Motor yol verme esnasındaki gerilim düşümü,

  - Kısa devre akımları,

  - Hata akımı (Şartnamede istenen TN topraklama sistemindeki enerji besleme noktası ile beslenen ekipmanın arasındaki kablonun çevrim empedansına uygun değerde seçilmesi).

Kısa devre hesaplamalarında O.G. ve A.G. motorların kısa devreyi arttırıcı etkisi hesaplanarak hesap sonuçlarına eklenecek ve tesisin boyutlandırılması toplam kısa devre akımına göre olacaktır. Kablolama ile ilgili tüm hesaplar kablaj işi başlamadan idare onayına sunulacaktır.

Maksimum gerilim düşümleri aşağıda belirtilmiştir:

  - Motor Devreleri

-En fazla %3 (normal durumlarda)

  - Besleme Devreleri

-En fazla %3 (şalt panosu ve yük arasında)

  - Aydınlatma Devreleri

-En fazla %1,5 (Dağıtım Panosu ve en son Aydınlatma Armatürü arasında)

Yüklenici aşağıdaki durumlarda kablolarda düzeltme faktörü uygulayacaktır:

  - Toprak/hava sıcaklığından sapma varsa,

  - Toprağın ısıl direncinde sapma varsa,

  - Tek kablo yerine çoklu kablo kullanılıyorsa.

Montajı yapılmış kabloların aralarındaki mesafe, kablonun devamlı akım taşıma kapasitesini belirlemede kullanılan aralık faktörüne uyacaktır. Yüklenici; İdarenin onayına sunmak üzere, her kablaj çalışması için kablo türü, proje yükü, tam yükte voltaj düşümü, kablo kesitleri, kablo iletkenine ait bilgi ve tahmini uzunluklar hakkında detaylı bilgiler veren cetveller hazırlayacaktır.

Kablo döşeme işleri İdarenin onayından sonra gerçekleştirilecektir. Ayrıca tüm kablolara numara ve kodlama yapılacaktır. Yüklenici tüm kablolar için gerekli uzunluk ve kapasite tahminlerinin yapılmasından sorumlu olacaktır ve kabloların daha önce kullanılmamış eksiz olması için uzunluk ve kapasite tahminlerinde hiçbir sapmaya izin verilmeyecektir.

Kablolar IEC 60364'e göre kurulacaklardır. Yüklenici, sahadaki kabloların tüm taşıma ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olacak ve kabloların her zaman düzgün olarak korunması ve depolanmasını sağlayacaktır.

Yüklenici kabloların çekildikten sonra zarar görmemesini sağlayacaktır. İmalat sırasında veya imalattan sonra kablolarda oluşabilecek her türlü zararı yüklenici hiçbir ücret talep etmeden yenisiyle değiştirecektir. Kablolara ek yapılması kabul edilmeyecektir.

Kablolar tüm dolaşmaları ve düzensizlikleri gidermek için düzgün olarak monte edildiği kablo taşıyıcısına sabitlenecektir. Aynı devre üzerinde paralel giden çok damarlı kablolar aynı konstrüksiyonda olacaklar ve tüm gidiş boyunca yan yana yönlendirileceklerdir. Aynı devre üzerinde paralel giden tek damarlı kablolar yonca biçiminde (üçlü) gruplanacak, ve yonca grupları tüm gidiş boyunca yan yana yönlendirileceklerdir.

### O.G. Güç Kabloları

O.G. güç kabloları IEC 60502-2 ve TEDAŞ-MYD/96-018.B‟ye uygun Protethen-X tek veya çok damarlı yalıtılmış tip olacaktır. O.G. sisteminde monte edilen kablolar, XLPE izolasyonlu, koruyucu çelik tel sargılı, PVC muhafazalı bakır iletkenli olacaktır. Tesiste kullanılacak O.G. dağıtım kablolarının kısa devre akım taşıma kapasiteleri, yapılacak kısa devre hesabına göre belirlenip İdarenin onayıyla tesis edilecektir.

### A.G. Güç Kabloları

Kullanılacak Alçak Gerilim güç kabloları XLPE veya NYY  bakır iletkenli olacaktır. Bina içinde, dış sahada, toprakta, beton kanal içinde, kablo tavasında taşınmalarına ve besledikleri ekipmanın özelliğine göre (0.6/1) kV tek veya çok damarlı yalıtılmış tipte olacaktır.

Proses Üniteleri Kablolaması:

  - Proses ünitelerinde özellikli, XLPE veya NYY  bakır kablolar kullanılacaktır.

  - Frekans konvertör ile sürülen ekipmanların kablolaması oluşabilecek EMC problemlerinin önlenmesi için ekranlı kablo ile yapılacaktır.

Ofis ve Kullanım Alanları Kablolaması:

  - Ofis ve kullanım alanlarında, atölye, malzeme deposu vb. alanlarda halojen free özellikli, yangını sönümlendiren  izoleli kablolar kullanılacaktır.

  - Yangın anında çalışması gereken asansör, kumanda sistemi, yangın sistemi, havalandırma sistemi, acil aydınlatma sistemi vb. sistemlerin kablolaması IEC 60331, standartına göre yangın anında en az 180 dakika işlevini devam ettirecek yangına dayanıklı izoleli halojen free kablolarla yapılacaktır.

Saha Kablolaması:

  - Saha kablolamasında XLPE veya NYY bakır iletkenli kablolar kullanılacaktır.

  - Toprak altında kalan imalatlar TEDAŞ Enerji Kabloları Montaj Usul ve Esaslarına uygun olarak toprak altına gömülecektir.

### Topraklama Kabloları

Topraklama kabloları toprak altında çıplak örgülü bakır olarak toprak üstünde ise sarı yeşil renkte PVC kaplı örgülü bakır olarak kullanılacaktır.

### Data Kabloları

Tesiste kullanılacak data kabloları Şartnamede belirtilen haberleşme protokollerini gerçekleştirecek, ulusal ve uluslararası standartlara ve Şartname maddelerine uygun olarak seçilecektir. Projelendirme aşamasında tüm data kabloları ulusal ve uluslararası standartlarda geçtiği şekilde kablo cinsine göre veri iletim hızı, metre başına sinyal kaybı, veri iletimi yapılabileceği maksimum mesafe yönünden irdelenecek ve veri aktarımının sağlıklı bir şekilde taşınması sağlanacaktır. Yapılan tüm hesaplamalar projelendirme aşamasında İdare onayına sunulacaktır.

Multi Mode 8 Core Fiber Optik Kablo

  - Saha genelinde mevcut bir fiber ring sistemi bulunmaktadır. Bu fiber ring sistemi yeni otomasyon sistemini de içine alacak şekilde büyütülecektir. Kullanılacak fiber kablonun özellikleri aşağıda belirtilmektedir. Ayrıca kamera sistemi, MCC ve RIO panolarının PLC'leri başta olmak üzere fiber optik kablo ile haberleşecek tüm sistemler bu kablo cinsini kullanacaktır.

- Fiber optik kablolar, kablo tavası dâhil olmak üzere tesiste HDPE (PN6 PE100) kablo muhafaza borusu içerisinde taşınacaktır.

- Fiber optik kablolar OM4 - EIA/TIA 492AAAD standartlarına uygun yapıda olmalıdır.

- Kullanılacak fiber optik kablo, patch panel, pigtail, patchcord, adaptörler ve yer altı ek kutuları aynı marka olmalıdır. Kurulum sonunda üretici tarafından ömür boyu sistem performansı sertifikası verilmelidir.

- Fiber optik kablolar, en az 8 fiberli olmalıdır.

- en az 8 fiberli kablo, en az 1 adet merkezi tüp içeresine konularak imal edilmiş olmalıdır. Fiberlerin optik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

| Özellikleri | Belirlenen Değerler |
| --- | --- |
| Sinyal Kaybı (maks.) | 2,8 dB/km (850 nm) 0,8dB/km (1.550 nm) |
| Bant Genişliği | en az 3.500 MHz x km (850 nm) |
|  | en az 500 MHz x km (1.300 nm) |
| Damar Çapı | en az ±3 μm |
| Kaplama Çapı | en az 125±1 μm |
| Damar/Kılıf Eş Merkez Hatası (maks.) | 1 μm |
| Cladding non-circularity (maks.) | 2% |
| Kaplama Çapı | en az 250±15 μm |

- Fiberlerin yerleştirileceği merkezi tüp, thixtropic jel dolgulu, ve tüpün etrafı, su bloklama özellikli cam elyaf malzemeyle kaplanarak en az 1,0 mm nominal kalınlıkla LDPE iç kılıf içeresine alınmalıdır.

- İç kılıf üzerine, en az 0,15 mm kalınlığında dalgalı çelik zırh ile kaplama yapılacaktır.

- Fiber optik kablolarda çelik zırh üzerine nominal en az 1,5 mm kalınlığında dış kılıf kaplama yapılmalıdır. Fiber optik kabloların dış kılıf malzemesi için HDPE malzeme kullanılmalıdır.

- Kablo dış kılıfı en az 11,2 mm (nominal) olmalıdır.

- Kablonun kısa dönem gerilme kuvveti 1.900 N maks. uzun dönem gerilme kuvveti 950 N maks. olacaktır.

- Kablonun çarpma direnci min. 5.000 N olacaktır.

- Kablo -40 °C /+70 °C aralığında çalışabilecek özellikte olacaktır.

- Kablo zayıflama fabrika çıkış test sonucu, kablo makarasıyla beraber teslim edilmelidir.

- Fiber optik kablo, en az 850 nm dalga boyunda en az 550 metreye kadar en az 10 Gigabit Ethernet, en az 1.050 Metreye kadar en az 1 Gigabit Ethernet uygulamasını desteklemelidir.

Fiber Optik Adaptör, Pigtailler

  - Her fiber kablo damarı, SC tipinde en az 1 metre uzunluğunda OM4 multimode pigtailler ile sonlandırılmalıdır.

  - Pigtaillerin ucundaki konektörler, seramik özellikte ferrule’ye sahip olmalıdır.

  - Pigtaillerde kullanılan fiber, OM4, en az 1 metre uzunluğunda, kablo kesiti en az 0,9 mm olmalıdır.

  - Fiber optik konektörler en az 500 kere tak-çıkar yapmayı desteklemeli, -40/+85 ºC ısı aralığında çalışabilmelidir.

  - Patch panellerde kullanılacak olan adaptörler, SC duplex yapıda olmalıdır.

  - SC duplex adaptörler multimode tipi olmalıdır.

  - SC duplex adaptörlerin sleeve malzemeleri fosfor bronz yapıda olmalıdır.

  - SC Duplex adaptörler -40/+85 ºC ısı aralığında çalışabilmelidirler.

  - Pigtail ve adaptörler, kablo ve patch panel ile aynı üreticiye ait ürünler olmalıdır.

Fiber Optik PatchCord’lar

  - Teklif edilecek fiber optik patchcordlar, ikili (dupleks), her iki tarafı SC duplex konektörlü veya bir tarafı SC duplex konektörlü, diğer tarafı LC konektörlü olmalıdır.

  - Fiber optik patchcordlar fabrikasyon imal edilmiş olup, OM4 patchcordlar siyah renkte istenen uzunlukta olmalıdır.

  - Fiber patchcor'lar, diğer tüm malzemeler ile aynı marka olmalıdır.

  - Patchcord konnektörleri, seramik yapıda olmalıdır.

  - LC ve SC konektörler duplex bir arada orjinal klips ile tutturulmuş olmalıdır.

  - Patchcordlar aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

LC MM konnektör iletim parametreleri:

MM Attenuation (Mean):	en az 0,15 dB

MM Return Loss (Min):	en az 25 dB

MM Tak-çıkar sayısı:	en az 500 adet

Çalışma sıcaklığı:		-40/+85 ºC

SC MM konnektör iletim parametreleri:

MM Attenuation (Mean):	en az 0,15 dB

MM Return Loss (Min):	en az 25 dB

MM Tak-çıkar sayısı:	en az 500 adet

Çalışma sıcaklığı:		-40/+85 ºC

  - Patchcord kabloları en az 2,0 mm -/+0,2 mm dış çapta olacaktır.

Haberleşme Kabloları

  - Ekipman ve enstrümanların PLC ve SCADA sistemi ile haberleşmesinde ( 4-20 mA veya Modbus) kablo kullanılacaktır. Profibus protokolü ile haberleşme sağlanacaksa o protokole uygun profibus haberleşme kabloları kullanılacaktır.

### Kablo Taşıma Sistemleri ve Yardımcı Ekipmanlar

  - Kablolar hiçbir şekilde açıkta tutulmayacak. Kablolar özellikleri Şartnamede belirtilen kablo spirali, kablo muhafaza borusu, kablo kanalları ve kablo tavaları ile gizlenecek ve korunacaktır.

  - Kablo bağlantısı yapılan ekipmanların bağlantı yerinden su alması önlenecektir. Güneş ışığına maruz kalan kablo taşıma sistemleri güneş ışığına dayanıklı tip olarak seçilecektir.

  - Kablo ile tüm pano ve ekipman arasındaki tüm kablo sonlandırmaları nikel kaplı pirinç kablo rakorları ile yapılacaktır.

#### Bina İçi Aydınlatma ve Zayıf Akım Tesisatı

  - Bina içi aydınlatma ve zayıf akım kablolama tesisatında yangına dayanıklı, halojensiz kablo kanalları, boruları ve bağlantı elemanları kullanılacaktır. Monte edilecek hiçbir kablo dışarıdan görünmeyecektir.

  - Proses ekipmanlarının bulunmadığı ofis ve kullanım alanlarında tüm aydınlatma ve zayıf akım tesisat kabloları sıva altı olarak yapılacaktır. Sıva altı tesisatta halojen free polietilen kangal borular kullanılacaktır. Seçilecek kangal boruların dayanımı Orta seri (tip 750N) olacak ve TS EN 61386-22, TS EN 61386-1, TS EN 60754-1,2, TS EN 61034-2 standartlarını sağlayacaktır.

  - Asma tavan bulunan yerlerde tüm aydınlatma ve zayıf akım tesisat kabloları asma tavan içerisine döşenecek Şartnameye uygun kablo tavalarından geçirilecektir.

  - Ofis veya kullanım alanları dışında kalan atölye, malzeme depo alanları ve Şartnameye göre patlama riski bulunmayan proses yapılarında tüm aydınlatma ve zayıf akım tesisat kabloları sıva üstü olarak monte edilecektir. Sıva üstü kablolama tesisatında Polietilen rijit kablo boruları kullanılacaktır. Kullanılacak kablo borularının dayanımı Ağır seri (tip 1250N) olacak ve TS EN 61386-21, TS EN 61386-1, TS EN60754-1,2, TS EN 61034-2 standartlarını sağlayacaktır.

#### Bina İçi Güç Tesisatı

  - Bina içerisinde monte edilecek tüm pano, trafo, enstrüman ve elektrikli ekipmanların kabloları, özellikleri Şartnamede belirtilen kablo tavaları ve kablo merdivenleri ile taşınacaktır.

  - Kablo tavalarının ulaşamadığı yerlerde, kablolar tavadan çıkıp ekipmanda sonlandırılıncaya kadar galvaniz kaplı çelik kablo borularından (EMT tip ANSI C80.3, UL797 standartına uygun) geçirilecektir ve kablolama işlerinde kullanılan tüm yardımcı ekipmanlar ( kablo spiralleri, kablo rakorları, kablo mufları ve ek parçaları, buat ve pano montaj ürünleri vs.) ortam Şartlarına uygun olacaktır.

  - Tüm motorların ve ekipmanların final bağlantısı 300 mm'yi geçmeyen esnek boru hattı ile yapılacaktır. Kullanılacak esnek kablo boruları polietilen spiral tip Orta seri (tip 750N) dayanıma sahip olarak seçilecektir ve TS EN 61386-21, TS EN 61386-1, TS EN 60754-1,2, TS EN 61034-2 standartlarını sağlayacaktır.

  - Panolara, panellere, kablo bağlantı kutularına yapılacak kablo sonlandırmaları kabloya uygun boyutta seçilecek ortam koşullarına uygun pirinç kablo rakorları ile yapılacak ve rakordan su kaçağı olma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınacaktır.

#### Ünite İçi Kablo Kanalları

  - Yeni yapılacak trafo merkezlerinde bulunan Orta Gerilim panoları, Trafolar ve Alçak Gerilim panolarının kablolamaları kablo yoğunluğuna göre kablo kanalları içerisine döşenecek kablo tavaları ile yapılacaktır.

#### Bina Dışı Güç Tesisatı

  - Binalar arası saha kabloları (sinyal, haberleşme ve güç kabloları); birbirlerinden uzaklıkları standartlarda belirtilen mesafelerde, Elektrik İşleri  Şartnamesine uygun, HDPE boru ve kablo menhollerinden oluşan sistemle taşınacaktır.

  - Tüm motorların ve ekipmanların final bağlantısı esnek boru hattı ile yapılacaktır. Kullanılacak kablo boruları polietilen halojen free spiral tip Orta seri (tip 750N) dayanıma sahip olarak seçilecektir ve TS EN 61386-21, TS EN 61386-1, TS EN 60754-1,2, , TS EN 61034-2 standartlarını sağlayacaktır.

  - Yapılacak tüm kablo sonlandırmaları kabloya uygun boyutta seçilecek ortam koşullarına uygun pirinç kablo rakorları ile yapılacak ve rakordan su kaçağı olma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınacaktır.

  - Kum tutucu gezer köprüleri gibi hareketli ekipmanların kabloları ağır hizmet tipi hareketli kablo kanallarından geçirilecektir. Kullanılacak hareketli kablo kanalları ortam koşullarında çalışmaya uygun olmalıdır ve taşıdığı kabloların zarar görmesini engelleyecek şekilde temin ve monte edilecektir. Hareketli kablo kanalları en az %30 cam elyaf PA6 malzemeden imal edilecektir. Hareketli kablo kanalları -30 + 130 ˚C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun kapalı tip data ve güç kablosunu ayrı olarak taşımak amacıyla separatörle ayrılmış olarak tesis edilecektir.

  - Dış ortamdaki kabloların, tüm binaların içine geçiş yerlerinde ve patlama riski bulunmayan ortamdan patlama riski bulunan ortama geçiş yerlerinde veya tam tersi durumlarda gerekli izolasyon önlemleri alınacaktır. İzolasyon amacıyla kullanılan malzeme su, yangın ve patlama riskine karşı kablo geçiş yerlerinde bırakılan açıklığı tamamen kapayacak ve bulunduğu ortamdan kaynaklı tüm sorunlardan ilgili binayı izole edecektir. Ayrıca izolasyon amacıyla kullanılacak malzeme esnek, modüler yapıda olup ileride kablo ekleme veya kablo değiştirme işlerini kolaylıkla ek masrafa yol açmadan yapmayı mümkün kılmalıdır. Kablo geçiş yerlerinde kullanılacak bu izolasyon sistemi esnek kablo modüllerinden oluşacaktır. Bu kablo modülleri her kablo için ayrı ayrı olacak ve kablo kesitine göre ayarlanabilecektir. Ayrıca ileride eklenecek kablolara hizmet etmesi için izolasyon sisteminde en az %25 boş alan bırakılacaktır ve bu alan kablo modülleri ile kapatılacaktır.

#### Kablo Tavaları ve Kablo Merdivenleri

  - Saha içinde, üniteler arasında ve üniteler içindeki kabloların dağıtımı için sıcak daldırma galvaniz, delikli ve ağır hizmet tipi saç kablo tavaları kullanılacaktır.

  - Kabloları taşıyacak olan sıcak daldırma galvaniz saç tavaları taşıyacağı kablo kesitinin minimum %50 daha fazlasını kaldırabilecek boyutlarda olmalıdır (Kablo tavasının kesit alanı >= Kabloların toplam kesit alanları toplamı x 1,5).

  - OG kabloları, AG kabloları ve data kabloları aynı kablo tavasında döşenmeyecektir. Kablolar sıcak daldırma galvaniz saç tava içinde iyi havalandırma sağlayacak şekilde, düzgün biçimde yan yana döşenecektir. Üst üste kablo olmayacak ve kablolar zorunlu olmadıkça kesişmeyecektir.

  - Tavalar, merdivenler ve kanallar kabloların yarıçap ve ağırlığının eğilebilirliğine göre boyutlandırılmalıdır. Kablo tavasının ağırlık taşıma kapasitesi üzerindeki kabloların en az 1 metresinin toplam ağırlığının minimum %50 fazlasını taşıyacak şekilde seçilecektir.

  - Kablolar her 3 metrede bir kablo boyutu ve ağırlığı ile orantılı ultraviyoleye karşı dayanıklı kayışlarla tavalar ve merdivenlere sabitlenmelidir. Tüm kablo tavaları, merdivenler ve kanal yolları kablolar döşenmeden önce tamamlanmalıdır.

  - Kablolar yalnızca yatay-dikey düzlemlerde ve mümkün oldukça estetik olarak uygun, göze batmayan yönlere çekilerek döşenmelidir.

  - Genişliği 50 mm’den 200 mm’ye kadar olanlar, en az 1,5 mm kalınlıkta sactan, 250 mm ve daha geniş olanlar en az 2 mm sactan imal edilecektir. Belirtilen kalınlıklar kaplama kalınlığı hariç olacaktır.

  - Sac kablo tavaları eşit uzunluklarda ve en az 2.500 mm standart boylarda üretilecektir. Aksi belirtilmedikçe, genişliği 50 mm’den 200 mm’ye kadar olanlar, en az 40 mm kenar yüksekliğinde, 250 mm ve daha geniş olanlar en az 60 mm kenar yüksekliğinde imal edilecektir.

  - Taşıyıcıların, içi ve kenarlarında havalandırmayı sağlamak, tozu önlemek ve ekleme elemanlarını bağlamak için 1/5 oranında delikler açılacaktır. Sac kablo tavalarının tamamı içe bükümlü imal edilecek olup, mukavemeti sağlamak için dairesel büküm yapılacaktır.

  - Taşıyıcıların yükseklik ve yön değiştirdiği yerlerde tava kesilip bükülmeyecektir, standart aksesuarlar kullanılacak olup, dönüş elemanlarının saç kalınlıkları tava genişliklerinde belirtilen ile aynı olacaktır.

  - Tüm kablo tavaları deliksiz kapaklar ile kapatılacak olup, kapak kalınlıkları; Genişliği 50 mm’den 200 mm’ye kadar olanlar, en az 1,0 mm kalınlıkta sacdan, 250 mm ve daha geniş olanlar en az 1,5 mm sacdan imal edilecektir. Belirtilen kalınlıklar kaplama kalınlığı hariç olacaktır.

  - Sıcak daldırma galvanizden kaynaklanabilecek uç noktalardaki çapakların kablolara zarar vermemesi için kanalların birleştiği her uçta plastik çift yönlü bant kullanılacaktır. Ayrıca montaj esnasında kesilmiş parçalar mutlaka çinko spreyi ile boyanacaktır.

  - Kanal destek sistemleri; genişliği 50 mm’den 200 mm’ye kadar olan kanallar için en az 1,5 mt aralıklar ile 250 mm ve daha geniş olan kanallar için en az 1,2 mt aralıklar ile sabitlenecektir. Kablo merdivenleri yan taşıyıcı kirişleri, 200 mm genişliğe kadar en az 1,5 mm, daha geniş olanlar için en az 2 mm sacdan imal olacaktır.

  - Kablo merdiveni basamakları en az 1,5 mm saçtan imal edilecek ve her 1 metrede en az 3 adet olacaktır. Kablo merdivenleri eşit uzunluklarda ve en az 2.500 mm standart boylarda üretilecektir.

  - Taşıyıcıların yükseklik ve yön değiştirdiği yerlerde üretici firmanın standart aksesuarları kullanılacak olup, dönüş elemanlarının saç kalınlıkları kanal genişliklerinde belirtilen ile aynı olacaktır.

  - Kablo tava ve kablo merdiven ek bağlantıları cıvata ile yapılacaktır kaynaklı imalat kesinlikle yapılmayacaktır. Ek bağlantı cıvataları Dacromet veya Geomet kaplı olacaktır. Kullanılacak ek bağlantı cıvatası sayısı her bağlantı için en az 4 adet olmak üzere kablo tava boyutları ve üzerlerindeki yükler dikkate alınarak belirlenecektir.

  - Tüm kablo tavaları, merdivenleri ve ek yerleri uygun topraklama kablosu ile toprak klemensine bağlı olmalıdır.

## Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

Yeni yapılacak tesiste Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun koruma topraklaması, işletme topraklaması ve yıldırım ve aşırı akım koruması olarak komple koruma sistemi oluşturulacaktır.

### Topraklama Sistemi

Tesisin topraklama sistemi Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun her yapılan ünite için ayrı ayrı olmak üzere mevcut tesis dâhil tüm sahayı aynı topraklama ringine sokarak yapılacaktır. Topraklama iletkeni ve topraklama çubuğu olarak uygun kesitlerde seçilmiş bakır topraklama kabloları kullanılacaktır.

Topraklama projeleri yapılmadan önce inşaat sahasında toprak özgül direnci ölçümü yapılacak ve topraklama sistemi projeleri bu değer dikkate alınarak yapılacaktır. Yüklenici gerekli deneyleri yapmakla ve her bina için en etkin topraklama sistemini tesis etmekle yükümlü olacaktır.

Tüm elektrik, mekanik vb. metal iletkenler topraklanma sistemine dâhil edilecektir. Tüm yapıların temel topraklaması topraklama ringine en az 2 noktadan bağlanacaktır. Bina temel topraklamaları birbirlerine en az 50 mm2'lik örgülü bakır iletken ile bağlanacaktır.

Topraklama şebekesi, topraklama çubuklarını, topraklama iletkenlerini ve toprak elektrotlarını içerecektir. Orta ve alçak gerilim ekipmanının tüm metal yüzeyleri topraklama çubuklarına bağlanacaktır. Topraklama sisteminde eş potansiyeli sağlamak için her ünite için projesinde belirtilen yerlere konulacak olan kalay kaplı bakır eş potansiyel baraları kullanılacaktır.

Ortak eş potansiyel bağlantı barası bakırdan yapılmış olmalı ve tesisin ve ona bağlı her öğesi üzerinde devre koruyucu iletken olarak hareket edebilsin diye enine kesit alanına sahip olmalıdır. Baralar en az 50 mm. aralıklı parçalar halinde bina duvarına sıkıca cıvata ile sabitlenmiş olmalıdır. Kablo sonlandırması sıkıştırma tipi kablo pabucu ile baraya cıvatayla sabitlenmiş şekilde yapılmalıdır. Tüm montaj işlemi süresince tüm metal yapıları kapsayan bir eş potansiyel bölge yaratılmalıdır.

Çalışma alanındaki tüm kontrolü yapan tesisteki her bir şalt panosu, motor kumanda merkezi ve dağıtım tablosu, topraklama çubukları ile donatılacak ve bunların bağlı olduğu tesis etkili biçimde topraklanmış olacaktır.

Her sistemden ana topraklama çubuğuna bir topraklama süreklilik kondüktörü temin ve tesis edilecektir.

Topraklamalar, topraklama direnci ölçme cihazı ile ölçülecektir. Bunun için İdarenin gerekli gördüğü yerlerde her ünite için en az bir adet topraklama test rögarı tesis edilecektir.

İletken ile toprak elektrodu arasındaki her bir bağlantı topraktaki korozif etkilere karşı bitümlü bantla korunacaktır.

Şebekedeki toprak elektrotlarının sayısının belirlenmesi için İdare ile birlikte toprak direnci ölçümleri yapılacaktır. Her bir ölçüm noktasının topraklama direnci 2 ohm’u, topraklama sisteminin tamamı 1 ohm’u geçmeyecektir.

#### İşletme Topraklama Sistemi

Koruma topraklaması ile işletme topraklaması birbirinden tamamen ayrı olacaktır.

Tadilatı yapılacak trafo merkezinin topraklama sistemi test edilecek olup mevcut topraklama sisteminin kullanılması uygun görülürse mevcut sistem kullanılmaya devam edecektir. Mevcut sistem kullanılmaya devam etmeyecekse trafo merkezinin arkasına bir bakır ana topraklama çubuğu sağlanacak ve aşağıdaki topraklama bağlantıları takılıp çıkarılabilir bağlantılar vasıtasıyla yapılacaktır.

        - Çift topraklama elektrot yuvaları,

        - Transformatör yıldız noktaları,

        - Transformatör çerçeveleri,

        - en az 34.5 kV şalt panosu topraklama çubuğu,

        - en az 6,3 kV şalt panosu topraklama çubuğu,

        - en az 380 V dağıtım (şalt) panosu topraklama çubuğu,

        - en az 380 V motor kumanda merkezi topraklama çubuğu,

        - Tesis topraklama süreklilik kondüktörleri.

Çift topraklama elektrot yuvaları İdare ile mutabakata varılan mahallerde trafonun yakınına tesis edilecektir.

Ana topraklama çubuğuna bağlantılar, bir tanesi çalışmasa bile diğer elektrot yuvası topraklamayı sağlayacak biçimde düzenlenecektir.

Elektrotlar için en uygun yeri ve elektrot sayısını tespit etmek için toprak dayanıklılık testleri İdarenin de hazır bulunması ile şantiyede yapılacaktır. Her bir elektrot yuvasının topraklama direnci 2 ohm'u ve topraklama sisteminin tamamı 1 ohm'u geçmeyecektir.

### Yıldırımdan Korunma

#### Paratoner Sistemi

Tüm tesisin yıldırımdan korunabilmesi amacıyla kullanılacak olan aktif yakalama başlığı; Lokal elektrik alanını arttırarak korona etkisi yaratmak prensibi ile çalışacak ve içeriğinde radyoaktif malzeme, pil, piezzo elektrik kristal barındırmayacaktır. Başlık negatif ve pozitif yıldırım deşarjlarında çalışabilir olacaktır. Paratonerin koruma yarıçapı ve koruma seviyeleri tesis içerisindeki yapıların özelliklerine göre (bölgedeki diğer binalara göre yükseklikleri, çatı ve dış cephede kullanılan malzeme) yıldırım risk hesabı yapılarak seçilecektir. Yüklenici tarafından yapılan tasarım İdarenin onayıyla birlikte tesis edilecektir.

Paratoner içinde radyoaktif madde bulunmayacaktır.

NFC 17-102, TS EN 62561-1, TS EN 62561-2 Standartları Paratoner ve Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak temin ve tesis edilecektir.

Paratoner, kimyasal korozyona uğramayacak malzemeden yapılmış olacak, yağmurdan ve kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde kapalı ve kullanışlı olacaktır.

Yıldırım deşarjı esnasında aktif bölümün daha az etkilenmesini sağlayacak tertibe sahip olacaktır.

Paratoner koruma sahası aşağıdaki kriterlerce hesaplanacak, bu kıstaslara uymayacak bir hesap metodu, ürün kataloglarında dahi bulunsa, kabul edilmeyecektir.

Delta T değeri laboratuvarlarda yapılan en az 100 test darbesi sonucunda elde edilen ortalama bir değerdir. Paratonerler doğada, laboratuvarlardaki performansları ile çalışamazlar. Bu sebeple teklif edilecek ürünün ortalama Delta T değeri en az %40 emniyet katsayısı mertebesinde küçültülecektir ( Delta T ‟ = Delta T - %40 x Delta T ).

en az %40 emniyet katsayısı ile küçültülerek ulaştığımız değer ile laboratuvarlarda yapılan testler sırasında elde edilen Delta T değerlerin en küçüğü (Delta T min.) karşılaştırılacak, bu değerlerden küçük olanı koruma sahası hesabında kullanılacaktır.

Emniyet kat sayısı ile küçültüldükten sonra belirlenen yeni Delta T değeri NFC 17-102‟de belirtilen koruma sahası hesap formülünde kullanılarak paratoner koruma sahası belirlenecektir.

Teklif edilen aktif yakalama ucu; aynı yükseltideki Madeni Yakalama Ucuna göre oluşturduğu erken uyarı akış süresini (DT) gösteren LCIE (Elektrik Endüstrisi Merkez Laboratuvarı / Fransa) test sertifikalarına sahip olacaktır.

Paratoner direği paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.

Paratoner direği yapı üstünde mümkün olan en yüksek yere tesis edilecektir. Paratoner direği 6m‟den yüksekse en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Çatı direği tespit kelepçeleri galvaniz çelikten yeterli kalınlıkta ve çatı tipine göre olmalıdır. Paratoner başlığı, direğe uygun bağlantı ünitesi ile bağlanacaktır.

İniş iletkeni en az 2x50 mm² elektrolit dolu bakır olacaktır. İniş iletkeni yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demiri, anten direği vs.) paratoner iniş iletkenine bağlanacaktır. Bağlantılar iniş iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır.

İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin bükümler yaptırılmayacaktır. İletken; düşey ve yatay yüzeyler üzerine döşendiğinde 100 cm aralıklarla, düşey yüzeyler üzerine yatay biçimde döşendiğinde 50cm aralıklarla, bakır iletken kroşeleri ile yüzeye tespit edilecektir. İniş iletkeninin eksiz olması gerekmektedir. Ek yapmak zorunda kalınırsa, yapılan ek yerleri termo kaynakla yapılarak, mekanik veya elektrik bakımından emniyetli olması sağlanmalıdır.

Test klemensinin en az 10 cm üzerinden bağlanabilecek, IP65 koruma sınıfına göre üretilmiş en az 2 haneli (00–99) sayma kapasitesi olan yıldırım sayacı montajı yapılacaktır.

Test Klemensi, bakırdan mamul, plastik koruyucu içinde olacaktır. Test klemensi; muhafaza borusunun hemen üzerine konacaktır.

İniş iletkeninin zemine indiği yerde; iniş iletkenini fiziksel darbelerden korumak için için en az 3 m boyunda en az 5/4‟ galvanizli borudan en az 250 cm’lik kısmı toprak üstünde en az 50 cm'lik kısmı toprak altında kalacak biçimde içten izolasyonlu galvaniz muhafaza borusu konacaktır.

Aktif Paratoner topraklaması, Q20 mm çapında en az 1,5 mt uzunluğunda en az 4 adet düşey bakır toprak elektrodu ile yapılacaktır. Toprak elektrotları arasındaki mesafe elektrot boyunun en az iki katı olmalıdır. Gerekli topraklama geçiş direnci en az 4 adede kadar toprak elektrodu ile sağlanamadığı takdirde, ilave çubuk çakılarak ve toprak direnç düşürücü kimyasal kullanarak gerekli direnç değeri sağlanacaktır. Topraklama iletkenleri ve çubuklarının üst ucu en az 50cm toprak altında tesis edilecektir.

Topraklama altında kalan tüm bağlantı noktaları termo kaynak yöntemi ile yapılacaktır. Topraklama elektrotları ile iniş iletkenleri birbirine bağlanırken bağlantılarda termo kaynak kullanılacaktır.

Topraklama sonucunda 10 ohm’dan düşük toprak direnci elde edilecektir. Tesisat bittiğinde Aktif paratoner topraklama geçiş direnci iş bitimi kalibrasyonlu topraklama ölçüm aleti ile ehliyetli personel tarafından ölçülüp yetkili mühendisinin onayı ile raporlanacaktır. Onay verecek mühendisin Elektrik Mühendisleri Odasından topraklama konusunda uzmanlık sertifikası olacak ve bu sertifika iş bitiminde topraklama test raporu ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

#### Parafudr Sistemi

Tesis için dizayn edilen elektrik sistemi az hassas, hassas ve çok hassas (PC, SCADA sistemi, bilgisayarlar, elektronik kontrol cihazları, modemler, faks cihazları, iletişim cihazları vs.) olarak Yüklenici tarafından sınıflandırılacak ve bu sınıflandırma İdareye onaylatılacaktır. Yapılan sınıflandırmaya göre dizayn edilen sisteme uygun bir AG ve OG parafudr sistemi oluşturulacaktır.

Yapılacak olan dizaynda tek bir parafudrdan oluşacak bir sistem seçilmeyecek olup ana panolara, tali panolara ve çok hassas sınıftaki cihazlar için yakın koruma parafudr sistemleri cihazın ve panonun özelliğine göre seçilip İdarenin onayının ardından temin ve monte edilecektir.

Tesis parafudr sistemi IEC 61643-11, IEC 60364 ve TS EN 62305-1,2,3,4 standartlarına uygun olarak projelendirilerek temin ve tesis edilecektir.

Tesis OG Panosunun giriş hücresinde orta gerilim parafudr tesis edilecektir.

Tesisin her Ana Dağıtım Panosu ve MCC Panosu giriş hücrelerinde Alçak Gerilim Tip 1 parafudr kullanılacaktır. Diğer tüm lokal panolarda ise Tip 2 Alçak Gerilim parafudr kullanılacaktır.

Tesis edilecek bilgisayarlar, telefon santrali, yangın ihbar santrali, kamera sistemi vb. elektronik cihazların bulunduğu değerli ve hassas yerlerde Tip 3 parafudrlar kullanılacaktır.

Temin edilecek parafudrların önüne IEC 61643-11 standartına uygun koruma kesicisi tesis edilecektir. Parafudrlar korumasını yapacağı yerin mümkün olduğunca en yakınına monte edilmelidir.

Parafudrların bağlantısı, Tip 1 parafudrlar TRAFO sonrasındaki Ana Dağıtım Panosu ana baraları üzerine NH sigortalı yük ayırıcı ile bağlanacaktır. Tip 2 parafudrlar tali veya alt dağıtım panoları ana şalter çıkışına, Tip 3 parafudrlar ise cihaz besleme prizleri üzerinde (priz üstü koruma) ya da alıcı sigorta gruplarından sonra yapılacaktır.

Tip 1 parafudrlar spark gap teknolojisi ile tasarlanmış olacaktır. Bu parafudrlar, varistör vb. deşarj elamanları içermemelidir. Parafudrlar, deşarj esnasında kesinlikle dışarıya gaz, ark ve alev çıkartmayacak şekilde kompakt yapıda olmalıdır.

Parafudrlar deşarj öncesi ve sonrası kendisinden sonra gelen devrelere koruma düzeylerine göre seçilen değerlerin üzerinde gerilim geçirmeyecektir. Parafudrlar, sürekli aşırı gerilimlere karşı değil ani gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır.

Tip1 Parafudrların Yıldırım Test Akımı Faz-Nötr (L-N) arasında >= 50 kA., Nötr-Toprak (N-PE) arasında >=100 kA. olacaktır.

Tip2 Parafudrların “Nominal Deşarj Akımı / Anma Deşarj Akımı", Faz- Nötr (L-N) arasında asgari 20 kA., Nötr-Toprak (N-PE) arasında asgari 20 kA. olacaktır.

Tip2 Parafudrların “Maksimum Deşarj Akımı" Faz-Nötr (L-N) arasında asgari 40 kA., Nötr-Toprak (N- PE) arasında asgari 40 kA. olacaktır.

Tip1 Parafudrların “Koruma Seviyesi*, Faz-Nötr (L-N) arasında <= 2,5 kV, Nötr-Toprak (N-PE) arası <= 2,5 kV olacaktır.

Tip1 Parafudrların “Tepki Süresi / Devreye Girme Süresi“ Faz-Nötr (L-N) arasında <= 100 ns (nanosaniye) ve Nötr-Toprak (N-PE) arasında <= 100 ns (nanosaniye) olacaktır.

Tip2 ve Tip3 Parafudrların "Koruma Seviyesi", Faz-Nötr (L-N) arasında <= 1,25 kV., Nötr-Toprak (N- PE) arası <= 1,5 kV . olacaktır.

Tip2 ve Tip3 Parafudrların "Tepki Süresi / Devreye Girme Süresi", Faz-Nötr (L-N) arasında <= 25 ns. (nanosaniye) ve Nötr-Toprak (N-PE) arasında <= 100 ns. (nanosaniye) olacaktır. Tip 3 Parafudrların toplam deşarj akımı en az 5 kA. olacaktır.

## Aydınlatma ve Küçük Güç Tesisatı

Aydınlatma ve küçük güç tesisatı, en az 380/220 V gerilim kademesinde güç temin edecek bina servisleri dağıtım panoları, bina aydınlatması ve prizler, telefon tesisatı, data tesisatı, UPS tesisatı, kablo kanalları ve kablo çekme işlerinin, tüm tesis için yeterli tam elektrik hizmetleri sağlayacak şekilde, temin ve montajından meydana gelecektir ve Şartnamede belirtilmeyen hususlarda aşağıdaki standartlara uygun olarak imal edilecektir. Temin edilecek tüm aydınlatma armatürleri Şartname maddelerine uygun LED aydınlatma armatürü olacaktır.

- TSE Yayınları

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

- NFPA(National Fire Protection Association) Yayınları

- NEC(National Electirical Code) - NFPA 70

- NFPA 72-National Fire Alarm Code

- CIBSE(The Chartered Institution of Building Services Engineers) Yayınları

- Guide K: Electricity in buildings, 2008

- Code for Lighting, 2002

- British Standards(BS), European Norms(EN)

- BS EN 12464-1: 2011 Lighting of work places Part1:Indoor work places

- BS EN 12464-2: 2007 Lighting of work places Part2:Outdoor work places

- BS 5839-1: 2002 Fire detection and fire alarm systems for buildings. Part 1: Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises

- International Electrotechnical Commission(IEC)

- ISO/IEC 11801 Information technology–generic cabling for customer premises, 2000

### Aydınlatma Panoları

Aydınlatma ve küçük güç tesisatı için, yapılacak her binaya en az bir adet olmak üzere binanın her katına en az bir tane dağıtım panosu konulacak ve bu bölümde açıklanan diğer ekipmanların ve fitinglerin bağlanması için çıkış devre kesicilerle, sigorta tertibatıyla ve kaçak akım koruma rölesi ile donatılacaktır.

Temin edilecek dağıtım panoları Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve Şartnameye uygun olarak ortam koşulları da dikkate alınarak imal edilecektir.

Panodaki her çeşit devre kesici veya sigorta tertibatına en az üç yedek çıkış dâhil edilecektir.

### Aydınlatma Tesisatı

#### İç Aydınlatma Tasarımı

Yeni yapılacak ünitelerin aydınlatma tasarımı aşağıdaki gibi olacaktır.

- Pano Odaları		: en az 200 Lüks

- Kumanda Odaları		: en az 300 Lüks

- Transformatör Binaları	: en az 200 Lüks

- Proses Üniteleri		: en az 200 Lüks

- Ofisler		: en az 300 Lüks

- Depolar, Koridorlar, Tuvaletler	: en az 100 Lüks

Proses alanlarının aydınlatma tasarımı TS EN 12464-1 Lighting of Workplaces (Çalışma Alanlarının Aydınlatılması) standardına uygun yapılacaktır. Kullanılacak tüm aydınlatma armatürleri Şartname maddelerine uygun LED aydınlatma armatürleri olacaktır.

Yüklenici İdarenin onayı için teklifleri teyit edici ve destekleyici nitelikte, aydınlatma derecesi tasarım hesaplarıyla birlikte, dağıtım panoları, konduit yolları, aydınlatma ve fitingler vs.nin yerleşimini gösteren vaziyet ve tesisat planlarını hazırlayarak İdarenin onayından sonra, montaja başlayacaktır.

Orta Gerilim Panoları, Ana Dağıtım Panoları ve MCC Panoları gibi panoların muhafaza edildiği ve işletildiği alanlar ve trafoların muhafaza edildiği trafo merkezleri yer seviyesinde minimum 100 lüks / ortalama minimum 300 lüks ile aydınlatılacaktır. Aydınlatma armatürü olarak sıva üstü LED aydınlatma armatürleri kullanılacaktır. Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin renk sıcaklığı 5.000 K üzerinde olacaktır.

Ofis, dinlenme odaları ve SCADA odaları, asma tavan bulunan odalar vb. yerlerde sıva altı LED aydınlatma armatürü kullanılacaktır. Kullanılacak aydınlatma armatürünün renk sıcaklığı 3.300 K – 5.000 K değerleri arasında doğal beyaz olarak seçilecektir. İdare onayıyla belirlenecek aydınlatma armatürleri Yüklenici tarafından hazırlanacak mimari tasarıma uygun olacaktır.

Proses üniteleri yer seviyesinde minimum 50 lüks / ortalama minimum 200 lüks ile aydınlatılacaktır. Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin renk sıcaklığı 5.000 K üzerinde olacaktır.

Beş metre ve daha fazla tavan yüksekliğine sahip Proses ünitelerinde ortam koşullarına uygun LED yüksek tavan armatürü kullanılacaktır. Bakım esnasında müdahalesi mümkün olmayan yerlerde ortam koşuluna göre sıva üstü LED armatürler kullanılacaktır. Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin renk sıcaklığı 5.000 K üzerinde olacaktır.

Aynı şekilde beş metreden alçak tavanlı Proses ünitelerinde sıva üstü LED aydınlatma armatürlerle istenilen aydınlatma düzeyi sağlanacaktır. Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin renk sıcaklığı 5.000 K üzerinde olacaktır.

Mevcut tesisteki çevre aydınlatma armatürleri sökülerek idareye teslim edilecek, yerine demonte edilen armatürle aynı lümen değerine sahip ve aynı tipte şartname maddelerini karşılayacak LED çevre aydınlatma armatürleri monte edilecektir.

#### Çevre Aydınlatma Tasarımı

Yol ve çevre aydınlatması aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

- Yol Aydınlatması		: en az 20 Lüks

- Dış ortam Proses Üniteleri	: en az 20 Lüks

- Ünite Giriş Kapı Önleri	: en az 30 Lüks

Havuzlar, dağıtım yapıları gibi Tesis Dışı Proses ünitelerinde aydınlatma ortam koşullarına uygun LED armatürlerle yapılacak ve bu proses ünitelerinde en az 10 lüks ortalama en az 20 lüks aydınlatma düzeyi sağlanacaktır. Seçilecek armatürlerin renk sıcaklıkları 5.000 K üzerinde olacaktır.

Yol ve çevre aydınlatma tasarımı TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B “LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak yapılacaktır.

Tesis yolları minimum 10 lüks / ortalama minimum 20 lüks ile aydınlatılacaktır. Aydınlatma armatürü olarak LED yol aydınlatma armatürleri kullanılacaktır. İki yol aydınlatma armatürü arasındaki mesafe 25 m’den fazla olmayacaktır.

Yeni yapılacak binaların tüm giriş kapılarının önlerinde aydınlatma ortam koşullarına uygun LED armatürlerle yapılarak ortalama en az 30 lüks aydınlatma düzeyi sağlanacaktır. Seçilecek armatürlerin renk sıcaklıkları 5.000 K üzerinde olacaktır.

İş kapsamında yapılacak olan çamur çürütücülerinin dış cepheleri İdare tarafından belirlenen ışık renginde cephe (LED wallwasher, LED projektör vb.) aydınlatma armatürleri ile aydınlatılacaktır.

Yol ve çevre aydınlatmasında seçilecek direk tipi aydınlatma armatürleri için dairesel kesitli ST 37-2162 çelik saçtan imalatı yapılıp tüm yüzey temizlik işlemleri bittikten sonra, 70-80 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplanmış (TS 914 EN ISO 1461) tavlanmış ve korozyona dayanımının artması ve estetik görüntü kazanması için İdare tarafından onaylanan renkte statik toz boya ile boyanmış konik aydınlatma direkleri kullanılacaktır. Aydınlatma direkleri TS EN 40/1-2-4-5 standartlarını sağlayacak şekilde monte edilecektir.

Yol ve Çevre Aydınlatması kabloları ayrı olarak toprak kanallarda uygun kesitteki borular ile taşınacaktır.

Aydınlatma kablolarının yol geçişlerinde kablo kesitinin en az %50 fazlasını taşıyabilecek en az 2 adet PN 6 PE100 boru içerisinden taşınacaktır.

Yol ve çevre aydınlatma devreleri kontaktörlerle açılıp kapanacak, fotosel göz ile otomatik olarak ve butonlar vasıtası ile manuel olarak kumanda edilecektir. Fotosel üniteleri, harici aydınlatmanın kontrol edildiği binanın güney duvarına monte edilecektir.

Projektör Tipi Aydınlatma Direkleri;

Teknik Şartlar

Sıcak daldırma galvaniz kaplı, koruma merdivenli, dairesel platformlu, en az 4 projektörlü projektör direkleri aşağıdaki şartlara uygun olarak imal edilmek zorundadır. Ürün teknik resmi aşağıda verilmiştir.

Genel Kurallar

Direk imalatçısı;

- Kalite Belgelerini,

- Statik hesaplarını (İmalat öncesinde),

- Direk, temel, ankraj detay çizimlerini, vermek zorundadır.

Yapım Kuralları

Direk imalatcısı,

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine,

- DIN 18800-7 Class E ve EN 1090 kaynaklı imalat yeterlilik belgesine,

- ISO 3834-2 Kaynaklı imalat kalite yönetim sistemi belgesine,

- OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi Belgesine

- TSE - ISO 1461’ye göre Sıcak Daldırmalı Çinko Kaplama Uygunluk belgesine,

- 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine, sahip olmalıdır.

Malzeme

Direklerin imalatında kullanılacak saclar EN10025 standardına, borular EN10219 standardına uygun olacaktır. Asit banyosunda temizlenemeyecek kadar kalın pas tutmuş malzeme imalatta kullanılmayacaktır. İmalatçı imalathanesinde değişik kalitede sac bulundurduğu takdirde imalatta malzemenin karıştırılmaması için gerekli tedbirler önceden alınacaktır. Fabrika kalite sistemi içinde yer alan deney raporlarını, istendiğinde kontrol mühendisine gösterecektir.

İmalatçının, gerekli malzeme doğrulama testlerini yapabilmesi için gerekli olan mekanik testler ve kimyasal analiz yapabileceği bir laboratuvara sahip olması gerekir.

Direk gövdesi ve tüm flanşlar için kullanılacak malzemelerin kalitesi en az S235JR, civata kalitesi en az ISO 898 5.8 olacaktır.

Gövde Parçaları ve Kaynak

Malzeme kalınlıkları teknik çizimlerde verilen değerlerde olacaktır.

Direk gövdeleri imalatında enine kaynak ile birleştirme kesinlikle yapılmayacaktır.

Gövde kaynakları sertifikalı kaynakçı ve/veya operatörler tarafından gazaltı ve/veya tozaltı yöntemiyle kaynatılacaktır.

Kaynakçılar EN287-1’e göre kaynak operatörleri EN 1418’e göre sertifikalı olmalıdır. Tüm kaynaklar ISO 15614-1 kapsamında hazırlanıp bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmış kaynak prosedürlerine göre yapılacaktır.

Yüzey Korunması (Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama)

Direklerin bütün elemanları ve yüzeyleri (civataların temel içinde kalan bölümleri hariç) aşağıda belirtilen işlem sırasına göre çinko ile kaplanacaktır. Kaplama düzgün ve parlak olacak, yüzeyde kaplanmamış bölgeler ve kaplama çapakları bulunmayacaktır. Malzemenin galvanizlenmesi TS EN ISO 1461 standardına göre yapılacaktır.

Galvaniz işlemi, arıtma tesisi olan, kapalı yüzey temizleme sistemi olan, “scrubber” sistemi olan direk imalatçısının kontrolü altında olan entegre bir galvaniz tesisinde yapılmalıdır.

Ayrıca galvaniz tesisinin galvaniz testlerini (sıyırma (ASTM A-239’a göre) ve bakır-sülfat(ASTM A-90’a göre)) yapabilecek laboratuvar imkanlarına sahip olmalı ve istenildiğinde bu testleri yaparak sonuçları vermelidir.

Galvaniz tesisi imalatçının üretim tesisleri içinde olacaktır.

Yüzeylerin Temizlenmesi:

Galvanizlenecek yüzeylere aşağıdaki temizleme işlemleri uygulanacaktır ;

  - Kaynak tufalleri çekiçle temizlenecektir,

  - Yüzeydeki yağ, gres vs. biyolojik yağ alma prosesi ile temizlenecektir,

  - Yüzeydeki pas tabakası “Activated Picling Prosesi” ile 25-30 oC’ aralığında düşük yoğunlukta asit banyosunda giderilecektir. Daha sonra “Light Pickling” banyosu ile yüzeyde kalan demir klorür tamamen temizlenecektir.

Flaks Kaplama ve Kurutma

Light Pickling banyosundan çıkarılan malzeme, çinko klorür-amonyum klorür çözeltisine (Flaks) daldırılarak ön kaplama yapılacaktır.

Çinko Kaplama

Galvanizde bekletme süresi ile banyodan çıkarma hızı, kaplama kalınlığı istenilen değerlerde olacak şekilde imalatçı tarafından ayarlanacaktır. Malzemeler tek daldırma yapılarak galvanizlenecektir.

Taban Plakası

Taban plakası en az 450mm çapında ve en az 20mm kalınlığında dairesel olacak ve üzerinde en az 4 adet ankraj deliği ve en az 4 adet gövdeye kaynaklanmış bayrak bulunacaktır.

Ankraj Civataları ve Somunları

Her direkte en az 4 adet ankraj olacaktır. Ankrajlar statik hesaba göre belirlenecek ve en az M20 çapında olacaktır. Ankrajların beton temel içinde kalacak kısmı galvanizlenmeyecektir, beton dışından kalan kısımlar kesinlikle galvaniz kaplı olacaktır. Taban plakası delik ölçülerine göre hazırlanmış en az 2 adet şablon, her ankraj için en az üç somun ve en az bir rondela imalatçı tarafından sağlanacaktır.

Sigorta Kapağı

Kapak yerden en az 500mm yükseklikte olacaktır. en az 100mm eninde en az 200mm boyunda olacaktır.

Paratoner Çubuğu ve Uçak İkaz Lambası

Direklere üretim esnasında paratoner çubuğu ve uçak ikaz lambası takılacaktır.

Tasarım

Direkler TS648 standartına uygun biçimde güvenlik katsayısı en az 1.67 olmak üzere, en az 130 km/h rüzgar hızına göre tasarlanacaktır ve imalatçı statik hesapları belgeleyecektir.

Direk Boyutları ve Toleransları

Boyutlar

Direklerin boyutları ekli çizimlerde verilen değerlerde olacaktır. Direğin gövdesi tek parçadan oluşacaktır. Direkler poligon olacak ve gövdelerin et kalınlıkları en az 3mm olacaktır.

Direğin tepe çapı en az 120 mm, taban çapı en az 310 mm olacaktır. Direklerde dairesel travers bulunacaktır.

Toleranslar

Direkler aşağıdaki toleranslara uygun olarak imal edilecektir.

| Çap |  |
| --- | --- |
| Flanşlı ve Sıkı geçme olmayan direkler | max % 0,4 |
| Sıkı geçme birleştirilmiş direkler | En fazla % 0,4 |
| Düzgünlük (maks.) | 1mm/m (%0,1) |
| Burulma (maks.) | < 1.2⁰ / 3 m |
| Geçme boyu | L Min=1,5 x D (D=Alt çap) |
| Ovallik (maks.) | % 3 x Çap |
| Her bir gövde için geçme boyu toleransı en fazla | ± 150 mm |
| Her bir gövde için boy toleransı (maks.) | ± 25mm |
| Flanş gövde arası diklik toleransı (maks.) | ± 1⁰ |
| Konsol boyu (min. , maks.) | ± 25mm |
| Konsol birleşim toleransı (maks.) | ± 4 mm |
| Konsol açısı (maks.) | ± 2⁰ |
| Bükmeli konsol açısı (maks.) | ± 2⁰ |
| Delik pozisyonu (maks.) | ± 2mm |
| Delik eksen aralığı (maks.) | ± 2mm |
| Delik çapı (maks.) | -0 mm, + 1,0 mm |
| Taban plakası ölçüleri (max) | ± 2mm |
| Kaynaklı aksesuarların birleşim toleransı (Merdiven basamakları ve diğer aksesuarlar.) | ± 5mm or (± % 1) en fazla |
| Taban plakası/Flans düzgünlüğü (maks.) | 4 mm |

#### Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tasarımı

Yeni yapılacak tüm ünite ve binalarda acil durumlarda kaza riskinin önüne geçebilmek için acil aydınlatma sistemi tasarlanacaktır.

Yapılacak tasarımda kaçış yolu üzerindeki merdivenler, iç bağlantı veya koridor sapakları, döşeme seviye değişim yerleri, çıkış kapıları, yangın alarm butonları ve yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler, elektrik pano odaları, ilk yardım kutusunun bulunduğu alan ve tehlike riski yüksek alanlarda (düşme, takılma ihtimalinin olduğu yerler) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği dikkate alınarak acil durum aydınlatma sistemi tasarlanacak ve bu sayede her türlü engel ve tehlike ortadan kaldırılacaktır. Yukarıda belirtilen yerlerde en az 10 lüks aydınlatma düzeyi sağlanacak bunun için o bölgedeki armatürlerin bir kısmına 1saat için şarj ve akü sistemli acil aydınlatma kiti takılacaktır. Acil aydınlatma kitinin takılmasının mümkün olmadığı tip aydınlatma armatürleri için UPS sistemi kurularak harici olarak beslenecektir.

Acil aydınlatma sisteminde ayrıca kaçış yolları, çıkış kapıları üzerine acil yönlendirme armatürleri kullanılacaktır. Acil yönlendirme armatürleri LED, kendinden şarjlı, bakım istemeyen tip, en az 1 saat için şarj ve akü sistemli olacaktır. Sistemi teşkil eden parçalar korozyona mukavim olacaktır.

Donanımların çalışır durumda olduğunu gösteren bir pilot ışık göstergesi ile teçhiz edilecektir.

Her bağlantının kesin yeri tespit edilip İdarenin onayından sonra monte edilecektir.

#### LED Armatürlerin Özellikleri

LED’li armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. Teçhizatın armatüre montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında lehim kullanılmayacaktır.

LED’li armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalardan ve normal çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, LED ışık kaynaklarının kararlı ve verimli çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

Armatürlerde kullanılacak LED modülü/modülleri gerektiği durumlarda eşdeğerleri ile değiştirilebilecek şekilde tasarlanacaktır.

LED’li armatürler ve kullanılan tüm bağlantı ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

LED’li armatürler bütün elemanlarıyla birlikte (LED modül, sürücü, kablo, conta, gövde vb.) işletme koşullarında minimum 50.000 saat çalışacaktır.

Armatür tasarımında kullanılan LED paketlerin beyan edilen sürme akımındaki LM 80-08’e göre en az 6.000 saat ömür ölçümleri yapılmış olacak, bu ölçüm sonuçlarına göre IESTM-21-11‟e uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu ekonomik ömürleri en az 50.000 saat olacaktır.

LED’li armatürlerin ters polarite koruması olacaktır. Armatürlerde kullanılacak LED modülleri hiçbir zaman ters polarize edilemeyecektir.

Armatürlerde kullanılan LED modüllerindeki herhangi bir LED arızalandığında, diğerleri çalışmaya devam edecektir.

LED’li armatürlerin tasarımı, LED paketlerin şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz kalmayacakları şekilde izolasyon trafolu sürücülerle yapılacaktır.

LED’li armatürlerde LED modülleri çalıştırmak için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. LED çipler üzerinden geçen beyan akımı, maksimum sürme akımının % 70’ini geçmeyecektir.

Armatürlerin içerisinde bulunan sürücüler aşırı gerilime karşı parafudr korumalı olacak, kısa devre ve termal koruma bulunacaktır.

Sürücüler için istenen bu korumalar belgelendirilecektir. Sürücülerin güç faktörü ≥0,95 olacaktır.

LED’li armatürlerde kullanılan sürücülerin verimliliği en az %90 olacaktır.

LED’li armatür sürücülerinin toplam harmonik distorsiyonu (THD) %10’dan fazla olmayacaktır.

LED’li armatürlerin tesis edilen yerde gerekli ışık akısı değeri, istenilen ışık akısı seviyelerine ayarlanabilir şekilde dimlenebilme özelliği olacaktır.

LED’li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi bina içi armatürlerde en az %80 çevre aydınlatma içi kullanılan armatürlerde en az %70 olacaktır.

LED’li armatür etkinlik faktörü iç aydınlatmada kullanılacak armatürler için minimum 90 lm/W çevre aydınlatma armatürlerinde ise minimum 115 lm/W olacaktır. Etkinlik faktörü fotometrik akrediteye sahip bir laboratuvarda ölçülüp belgelendirilecektir.

#### Aydınlatma Anahtarları

Tüm anahtarlar TSE standartlarına ve IEC ile TSE-EN-ISO 9000 norm ve tavsiyelerine uygun olarak temin ve monte edilecektir.

Tesisteki aydınlatma armatürlerinin kontrolü için her oda veya bölmenin giriş kapılarına yakın ulaşımı kolay olacak şekilde aydınlatma anahtarları konulacaktır. Birden çok giriş ve çıkışın olduğu bölmelerde, aydınlatma armatürlerinin kontrolü vaviyen anahtar tesisatı ile sağlanacaktır.

Rutubetli yerlerde kullanılacak olan anahtarlar etanj özellikte (min. IP44) olacaktır. Anahtarların çalışması sessiz olacaktır.

Yan yana tesis edilecek anahtarlar projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis edilecektir. Anahtarların ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve İdare tarafından belirlenecektir.

#### Priz Tesisatı

Ofisler, dinlenme alanları vb. alanlarda bir odada en az bir tane olmak üzere 10 metrede bir en az 220 V monofaze prizler tesis edilecektir. Ofislere, SCADA ve operatör odalarına en az iki adet UPS prizi tesis edilecektir. Islak alanlarda ortam koşullarına uygun tipte etanj priz kullanılacaktır.

Bilgisayar ile çalışılması gerekilen yerlerde (ofisler, SCADA ve operatör odaları vb.) en az iki tane olmak üzere mimari projede öngörülen her bilgisayar masasının alt kısmında kalacak şekilde şap altı veya döşeme altı priz kullanılacaktır. Kullanılacak priz kutusunda en az 2 adet topraklı UPS prizi, 2 adet topraklı priz, 2 adet RJ 45 telefon girişi, 2 adet Ethernet data girişi bulunacaktır.

Proses ünitelerinde, İdarenin işletme ve bakım için gerekli gördüğü yerlerde, atölyelerde, depo alanlarında 10 metrede bir en az bir tane olmak üzere ortam koşullarına uygun, üzerinde en az bir adet 380 V ve en az 2 adet 220 V priz bulunan üç fazlı sigortalı kombine priz grubu tesis edilecektir.

Yukarıda belirtilen priz adetleri en az sayıdadır. Yüklenici Şartname maddelerini ve  UPS, SCADA, telefon ve yangın santrali, bilgisayar gibi elektronik sistemleri de hesaba katarak net priz sayısını belirleyecek detaylı yerleşim ve montaj çizimlerini hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır.

Tüm prizler TSE standartlarına ve IEC ile TSE-EN-ISO 9000 norm ve tavsiyelerine uygun olacaktır. Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVC'den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en az 2,5 mm2 kesite kadar iletken bağlanabilecektir. Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri kombine kasa içinde tesis edilecektir. Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve İdare tarafından belirlenecektir.

## UPS Sistemi

### Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Sistemi

MCC Panolarının bulunduğu her odaya bir adet PLC panolarının ve bu MCC panosundan beslenen RIO panolarının PLC sistemlerini, gaz algılama ve güvenlik sistemlerini en az 3 kVA gücünde olmak üzere besleyeceği maksimum yükün en az %20 fazlasını en az 1 saat besleyecek kapasitede UPS sistemi konulacaktır.

İşletme binasına bir adet SCADA sistemi ekipmanları, işletme binasındaki UPS prizleri, telefon ve data sistemi, yangın algılama sistemi ve kamera sistemi için besleyeceği maksimum yükün en az %20 fazlasını en az 1 saat besleyecek kapasitede UPS sistemi konulacaktır.

MCC Pano odalarında kurulacak UPS Kesintisiz Güç Kaynağı en az 1 Faz Girişli en az 1 Faz Çıkışlı 3kVA olarak ve işletme binasında kurulacak UPS sistemi en az 10 kVA en az 3 fazlı olarak temin ve tesis edilecektir.

## Aktüatörler

Temin edilecek cihazların üzerinde bulunacak bir etikette cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer alacaktır.

Yüklenici kuracağı aktüatör sistemlerini en son teknolojiye göre, kullanılmamış ekipmanlardan seçecek ve idareye teklifini bu şekilde sunacaktır.

Kullanılan tüm malzeme, belirtilen çevre koşullarında çalışmaya uygun olacaktır. Değişik metaller arasında oluşabilecek aşınma ve elektrokimyasal etkilere karşı her türlü önlem alınmış olacaktır.

Aktüatörler “ON/OFF” veya “ORANSAL” çalışma şekline uygun olarak idarenin onayı ile temin edilecektir.

Aktüatör besleme gerilimi en az 380 V,50 Hz,3 faz olacaktır.

Aktüatörlerin kontrol voltajı en az 24 VDC olacaktır.

Aktüatörler PROFIBUS veya Modbus protokolünde çift kanallı haberleşme kartına sahip olacaktır.

Aktüatörlerin koruma sınıfı EN 60529 standardına göre IP68 olmalıdır

Aktüatörler kapakların ve vanaların doğru çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış, motoru IEC 34/VDE 0530 normlarına göre tam açık pozisyondan tam kapalı pozisyona çalışma süresi 12 dakikayı geçmeyenlerde ON/OFF tip aktüatör için “S2-15min” (50 start/saat) ve ORANSAL tip aktüatör için de “S4-%25” (1.200 start/saat) sınıflandırmasına uygun olmalıdır.

Kapaklar ve vanalarda tam açık pozisyondan tam kapalı pozisyona çalışma süresi 12 dakikayı geçenler için ve İğneli vana kullanılan yerlerde kullanılacak aktüatörlerde ise motor ON/OFF tip için “S2-30min” ve ORANSAL tip için de “S4-%50” sınıflandırmasına uygun olmalıdır.

Aktüatörler el volan sistemine sahip olacaktır. Aktüatör üzerinde ele alma kolu bulunacak bu kol sayesinde aktuatöre motordan volana geçiş yaptırılabilecektir ve volandan vana açıp kapatılabilecektir. Aktüatöre lokal veya uzaktan açma veya kapama komutu verildiği zaman aktüatör otomatik olarak volandan motora geçiş sağlayacaktır.

Uygulamaya bağlı olarak aktüatörler kendinden kilitlemeli özellikte olmalıdır. Kilit mekanizması aktüatör el konumuna geçtiğinde de aktif konumda olmalıdır.

Aktüatörler lokal kontrol ünitesine sahip olacaktır. Aktüatör üzerinde en az 1 adet açma-kapama selektör butonu ve en az 1 adet lokal-Stop-Uzaktan kumanda selektör butonu olacaktır. Korozif etkilerden veya zararlı gazlardan etkilenmemesi için aktüatörlerin lokal kontrol ünite kısımları İdarece uygun görülen mahallere taşınacaktır.

Aktüatör, dış hava şartlarında hat üzerinde çalışacağından aktüatör bünyesinde hiçbir kapak açılmadan vana açma-kapama limit, tork, konfigürasyon ayarları kontrol ünitesi üzerindeki butonlar ile LCD ekran üzerinden yapılabilecektir.

Aktüatörler içerisinde Modbus veya Profibus haberleşme protokolüne ilave olarak indikasyonlar için standard olarak en az 4 adet output kuru kontak bulunacaktır ve bu kontaklar konfigüre edilebilir olacaktır. Kuru kontaklar normalde açık veya kapalı olacak Şekilde konfigüre edilebilme özelliğine sahip olacaktır. İlave olarak en az 1 adet potential free change over contact olacaktır, (standard konfigurasyonu local veya local stop seçilmesi, termik tripped etmesi, faz hatası.)

Aktüatörler Modbus veya Profibus haberleşme protokolüne ilave olarak uzaktan hardwired 24 VDC kontrol voltajı ile close-open-stop-emergency input sinyalleri ile çalışabilecektir, aktüatorün en az 24 VDC çıkışı olacaktır.

PC ile direkt aktüatöre bağlanılabilecek, üretici firmanın sağlayacağı ücretsiz software programı kullanılarak tüm bilgililer download ve upload edilebilir olacaktır. Gerektiği takdirde bu bilgiler bu software program ile değiştirilebilir ve tekrar aktüatöre upload edilebilir olacaktır.

Aktüatörlerin SCADA sistemi ile haberleşmesi REDUNDANT olarak sağlanacaktır ve aktüatörün dijital ekranından alınacak bütün bilgiler (çalışma durumları, faz hatası, termik hatası, tork hatası vs.) SCADA ekranından görülebilecektir.

Aktüatörlerin ekranları LCD displayli olacak olup aktüatör tüm arızalar, indikasyonlar ve uyarılar bu ekran üzerinde yazılı ve görsel olarak gösterilecektir.

Vana açıklık yüzdesi en az % 0,1 artışlar ile aktüatör ekranında görülecektir.

Aktüatörün elektriksel bağlantıları, bakım ve onarım için kolayca sökülecek şekilde çok pimli soket bağlantı tipinde olmalıdır. Bakım veya onarım için aktüatörün sökülmesi halinde sahada kalacak soket üzerinden diğer aktüatörlerin otomasyon sistemi ile Modbus veya Profibus haberleşmesi devam edecek şekilde dizayn edilecektir. Terminal kutusunun kapağı açık olsa dahi aktüatör IP68 özelliğinde olacaktır.

Aktüatörler her pozisyonda vanaya monte edilebilir olmalı ve aktüatör LCD ekranı ve elektronik kapağı 90 derece açılarla ile yönü değiştirilebilir olacaktır.

Aktüatörler istenildiği takdirde uzaktan açma veya kapama yönüne kilitlenebilir olacaktır.

Aktüatör double sealed özelliğinde IP68 toz, su, nem sızdırmazlık korumasına haiz olmalı, en az 7 m su altında en az 72 saat dayanabilme özelliğinde olmalıdır.

Aktüatör motor bilgileri (performance data sheet) ve diğer bilgiler idarenin onayına sunulacaktır.

Aktüatörler güvenli çalışacak tork değerini sağlayacak şekilde seçilmeli, maksimum basınç farkı altında vana teknik özelliklerinde belirtilen süre içerisinde kapatıp açabilmelidir. Tork hesaplamalarında emniyet katsayısı minimum 1,25 alınacaktır.

Aktüatörün çevre koşullarından etkilenerek korozyona uğramasını engellemek için en az 140 mikron kalınlığında 2 kat elektrostatik toz kaplama (astar olarak epoksi kaplama, son kat olarak güneş ışığına ve darbelere dayanıklı poliüretan kaplama) uygulanacaktır. Aktüatörün dışındaki tüm vidalar ve civatalar paslanmaz çelik (A2) malzeme olacaktır.

Aktüatörler ile birlikte Türkçe işletme kitapçığı, teknik özellik föyü ve elektrik şeması verilecektir.

### Elektrik Motoru

Motor, yüksek başlangıç torku, düşük sıkışma torku ve düşük tork gerektiren vana-aktüatör çalışması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

Elektrik motorları IE3 Sınıfı (Premium Verimli Motorlar) veya IE4 Sınıfı (Süper Premium Verimli Motorlar) standartlarında olmalıdır.

Motor havalandırmasız, tamamen kapalı tipte (TENV) olmalıdır. Motor muhafaza ve kapakları deniz suyuna dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.

Stator sargılarının yalıtımı IEC 85 S2-15 motor tipleri için Class F (155ºC), S2-30 ve S4 tip motorlar için Class H (180ºC) normuna uygun olmalıdır.

Motorlar, motor sargıları içine gömülü termistör ile korunmalıdır. Motorların bağlantıları fiş soket tipinde olmalıdır.

Motorlar, montaj konumuna bağlı olmaksızın motorun hiç yağ kaybetmeden değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde, aktüatörün yağ dolu dişli bölümünden tamamen yalıtılmış olmalıdır.

### Limit ve Tork Anahtarları

Başka türlü belirtilmediği sürece elektrikli aktüatörlerde, biri son pozisyon "AÇIK" için, diğeri de son pozisyon "KAPALI" için olmak üzere iki adet limit anahtarı olmalıdır.

Tork ayarlama ve yüksek tork değerlerine karşı koruma için aktüatörlerde, biri açılma, biri kapanma yönünde olmak üzere iki adet tork anahtarı bulunmalıdır. Tork anahtarları, "AÇIK" ve "KAPALI" yönleri için birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmeli ve tork değeri LCD ekran üzerinden okunabilmelidir.

Tüm limit ve tork anahtarlar, IP68'e uygun olarak tamamen korumalı olmalıdır.

Tork ve limit anahtar ayarları, lokal kontrol ünitesi üzerindeki butonlar aracılığı ile LCD ekrandaki Türkçe menü üzerinden yapılabilmelidir.

### Lokal Kontrol Ünitesi

Aktüatör üzerinde, aktüatöre fiş soket tip konektör ile bağlanan, üzerinde kontrol butonları, seçim anahtarı, LCD ekran, bilgi-ikaz ışıkları bulunan lokal kontrol ünitesi olacaktır.

Modbus veya Profibus protokolünü destekleyen iki kablolu dijital haberleşme ara yüz kartı. Fiziksel ara yüz RS485 olacaktır. Modbus veya Profibus protokolündeki tüm özellikleri ve bus adreslerini tüm detayları ile verilecektir.

Aktüatör üzerindeki ekranda diagnostik, uyarılar ve alarmlar gösterilecektir. Ayrıca setup ve konfigürasyon bilgileri gösterilecektir. Bu bilgiler Türkçe olacaktır.

  - Açık / Kapalı vana konumu (% olarak),

  - Açma ve kapama yönünde çalışıyor,

  - Nominal değere ulaşıldı. (belirtilmiş ise),

  - Devamlı olarak vananın durumu,

  - Aktüatör el konumunda çalıştırıldı,

  - Aktüatör tork geri beslemesi,

  - Arıza bildirimleri (faz hatası, termik hatası, açma yönünde aşırı tork, kapama yönünde aşırı tork, ara yüz besleme gerilimi hatası),

  - LCD ekran üzerindeki ayar, kontrol ve bilgi menüleri Türkçe olacaktır.

### Muayeneler

Muayeneler IEC standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Gerekli görülmesi durumunda İdare personeli nezaretinde fabrika test prosedürü yerinde kontrol edilecektir.

Her aktüatör için aşağıdaki bilgileri içeren bir fabrika muayene raporu verilmelidir;

- Aktüatör genel bilgileri,

- Nominal akım,

- Yüksüz akım,

- İlk hareket akımı,

- Azami torkdaki güç faktörü,

- Çıkış hızı,

- Tork anahtarı ayarı,

- Sınır anahtarı ayarı,

- Yüksek gerilim testi,

- İşlev testi (tüm opsiyonlar dâhil),

- Gözle muayene.

## Otomasyon Sistemi

### Genel Konular

Şartnamenin bu kısmı tesis bünyesinde kurulacak Atıksu Arıtma sistemleri otomasyonu için gerekli, otomasyon sisteminin temini, montajı, programlanması, test ve işletmeye alınması ve gerekli işletme desteklerinin verilmesi işlerini kapsar.

Yüklenici tarafından temin edilen her türlü PLC cihazı, SCADA, raporlama/bakım yazılımı ve operatör panele ait katalog, kullanım kitabı, süresiz program lisansı işin sonunda İdareye teslim edilecektir. Her cihaz için ilgili dokümanlar ayrı ayrı teslim edilecek ve otomasyon sisteminin çalışması için gerekli olan programlama yazılımları, yazılımla ilgili şifreler yedekleri ile birlikte idareye tutanakla teslim edilecektir.

Otomasyon kapsamında tesis, PLC/SCADA sistemiyle kontrol ve kumanda edilecektir. PLC/SCADA sistemi; CPU’lar, I/O (giriş/çıkış) kartları, güç kaynakları, haberleşme modülleri ve kabloları, / operatör iş istasyonları, endüstriyel switchler ve bilgisayarlardan (PC) oluşacaktır.

Yeni yapılacak SCADA sistemi mevcut işletme binası kumanda odasında konuşlandırılacaktır ve tüm sahanın kontrolü bu sistem üzerinden sağlanacaktır. Bahse konu yeni mimarinin alt yapısı Şartname maddelerine uygun fiber optik haberleşme sistemiyle sağlanacaktır. Mevcut AAT ve  AAT ilave ünitelerin PLC’leri yeni SCADA sistemi ile fiber optik kablolar üzerinden haberleşeceklerdir. Tüm tesisin (Mevcut AAT ve AAT ilave ünitelerinin) kontrol ve otomasyonunun sağlanması için tek bir SCADA sistemi teşkil edilecektir. SCADA sistemi yazılımı İdare’nin onay vereceği ve tercih edeceği bir yazılım olacaktır. Yeni alınacak lisans ile mevcut AA ve AAT ilave üniteleri, tek bir SCADA üzerinden kontrol edilecektir. Bu duruma göre yazılım geliştirmesi yapılacaktır.

Sahadaki PLC ünitelerinin switchlerinin birbirleriyle ve merkezi kontrol odasındaki switchler ile bağlantıları fiber optik haberleşmeye uygun endüstriyel switchler ile olacaktır ve bu switchler arasındaki haberleşme fiber optik alt yapı vasıtasıyla bir ring sistemi teşkil edilecek şekilde inşa edilecektir.

Sahadaki PLC ünitelerinin birbirleriyle ve ilgili PLC ünitesiyle arasında fiber optik haberleşme altyapısı vasıtası ile bir ring sistemi teşkil edilecektir.

Aynı şekilde sahada kullanılan tüm aktüatörler ve enstrümanlar (ölçüm aletleri) PLC üniteleri ile üzerlerinde dâhili olarak bulunacak Modbus veya Profibus seri haberleşme protokollerini destekleyen kartlar vasıtasıyla bir ring sistemi oluşturacak şekilde haberleşecektir.

Arıtma prosesi, bir proses kontrol sistemi (PKS) tarafından kontrol edilecektir. Bu PKS izleme ve veri toplama işlemlerini, PC tabanlı sistemlerde Windows ortamında çalışan, sahada ise endüstriyel modüler (PLC) şekilde tasarlanmış, proses ihtiyaçlarına göre sahaya dağıtılan bir sistem olmalıdır. Sistemin tek noktadan programlanıp konfigüre edilebilmesi sağlanmalıdır.

SCADA yazılımı, günümüz Windows veya muadili teknolojisinin bütün grafiksel ve işlevsel özelliklerini kullanabilen yapıda olacaktır.

PLC, I/O kartları, SCADA sistemi bileşenleri, tüm endüstriyel switchler aynı markanın ürünü olacaktır. Temin edilemeyen durumlarda İdare ile mutabakata varılacaktır.

SCADA sisteminde bulunan tüm bilgisayarlara (Saha laptopları, mevcut ve yeni temin edilecek merkezi SCADA da kullanılan tüm bilgisayarlar) en az 3 yıl süreli SCADA sistemi ile uyumlu antivirüs programı yüklenecektir.

SCADA ve Rapor/Bakım PC leri yetkilendirilmiş kullanıcı şifreleri ile korunacaktır. Yetkilendirme şifreleri kullanıcılara göre derecelendirilecek ve hangi kullanıcının hangi saatlerde sisteme giriş çıkış yaptığı kayıtlarda tutulacaktır. Yazılımda kullanıcı sayısında sınırlandırma olmayacaktır (sınırsız sayıda).

SCADA programı ile raporlama ve arşivleme programı aynı marka olmalıdır. Arşivler sadece SCADA üzerinde değil, raporlama PC sinde çalışan harici bir arşivleme programı üzerinde tutulacaktır.

Yazılım, her istasyonda oturum açmış olan kullanıcıların işlemlerini izleme ve kayıt yapabilmelidir. Ayarlanabilir bir süre sonunda SCADA yazılımından otomatik olarak kullanıcıların oturumunu kapatmalıdır. Bir kullanıcının oturumunu kapatmak sistemin kapatılmasına neden olmayacaktır; sistem, salt okunur güvenlik durumuna geçmelidir.

En az 4 ayrıcalık (derece) seviyesi tanımlamak mümkün olmalıdır. Kullanıcı, bir fonksiyon ya da nesne için doğru ayrıcalık seviyesine sahip değil ise yazılım, yetersiz haktan dolayı operatörü bilgilendiren bir mesaj görüntülemelidir.

SCADA yazılımı Windows veya muadil tip ortamında çalışan diğer MS Office veya muadil tipi veya özel amaçlı yazılımlarla OPC (OLE for Process Control) üzerinden haberleşecektir. Veri derleme/arşivleme için tarihsel veri derleme (Historian) kullanılacaktır.

Proses çalışırken on-line olarak veri derleme/arşivleme işlemleri için sistem konfigürasyonu uygun olmalıdır. SCADA yazılımı üzerinden alarm/olay süzme, hesap yapabilme, otomatik duruş takibi ve analizi yapabilme, verimlilik izleyebilme mümkün olmalıdır.

SCADA arşivleme yazılımı otomatik olarak tanımlanacak zaman aralıklarında arşiv dosyaları oluşturacaktır. Gerektiğinde en eski dosya üzerine yazarak devam edecektir. Veri derleme ve arşivleme, sunucudan bağımsız olarak ağı meşgul etmeyecek şekilde yazılımın veri alan alt katmanlarında gerçekleşmelidir.

Raporlama/bakım yazılımı tüm analog kalemler için minimum, maksimum ve ortalama özetler sağlayacaktır.

SCADA yazılımı ile raporlama/bakım yazılımları birbirlerine entegre edilerek uyumlu çalışacaktır.

Rapor/Bakım PC İdare’nin istediği detaylı formatta (havuzlar, giriş terfi, çamur susuzlaştırıcılar vb. bölgelerden) standart raporlar oluşturulup, Excel formatında kayıt ve yazıcıdan çıktı olarak alınabilecek özelliklerde olacaktır.

Tesise ait kantar tartım sonuçlarının raporlama/bakım PC sine otomatik olarak kaydedilmesi ve operatör tarafından etiketlenmesi(onaylanması) sağlanmalıdır.

Rapor/Bakım PC sinde Varlık Yönetim Sisteminde kullanılan bütün ekipman ve enstrüman bilgilerinin kayıtları tutularak entegre bir şekilde çalışabilecek alt yapı hazırlanacaktır. SCADA da oluşan alarmlar ve olaylar filtreden geçirilerek varlık yönetim sistemi üzerinden arıza iş emirleri oluşturabilecektir. Tüm bu entegrasyon yüklenicinin sorumluluğundadır.

SCADA yazılımı en yeni web tarayıcılarını destekleyecektir. Yazılıma TCP/IP protokolü ve firewall üzerinden erişilebilecektir. Konfigüre edilebilen web sunucusu üzerinden proses bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılara, sadece yetkilendirilme derecelerine göre müsaade edilecektir.

Web sunucusu bütün bağlantıları kayıt altında tutacaktır.

Web sunucusunda hazırlanmış proses görüntüleri tesis dışındaki diğer MTOSB birimlerinde standart bir web browser (İnternet Explorer gibi) ile izlenebilecektir.

SCADA sistemi minimum, kullanılan I/O sayısının en az %20 fazlasını işleyebilme kapasitesinde olmalıdır.

SCADA yazılımı, tesisin görselleştirilmesi için en son teknolojik, interaktif ve grafik tekniklerini desteklemelidir.

SCADA Yazılımı gelişmiş bir alarm sistemine sahip olmalıdır. Sistemde olan alarmlar arşivlenmeli, öncelik sırasına konulabilmeli, sesli ve görsel olarak operatöre bilgi verebilmelidir. Herhangi bir ekipmanda arıza oluştuğunda, bu ekipman SCADA üzerinde kırmızı-beyaz yanıp sönecek ve SCADA ekranına bilgi mesajı gelecektir. Operatör, alarmı resetlediği taktirde arıza bitmemiş olsa dahi alarm dikkat mesajı kaybolacak, arızalı ekipman SCADA üzerinde kırmızı renkte gözükecek, alarm listesindeki yerini koruyacaktır.

SCADA yazılımı olayları "event log" olarak kayıt edecektir. Bu olayların başında sisteme hangi operatör tarafından müdahale edildiği, olay zamanı gibi tanımlanılan verileri kaydetmelidir.

SCADA yazılımının veri tabanında tutulan proses verileri, zaman ekseninde veri değerleri ile birlikte trend olarak gösterilecektir. Trend fonksiyonu gelişmiş özelliklerde, bir trend ekranında en az 4'e kadar parametre değişik renklerde gösterilebilmelidir. Pdf ve Excel veya muadili olarak istenilen dosyaya kayıt veya yazıcı çıktısı olarak alınabilmelidir.

Zaman ekseni hiç bir programlama gerektirmeden operatör tarafından genişletilip daraltılabilmelidir (zum özelliği). İstenildiğinde bir parametrenin değişik zamanlardaki (en az 1 yıl önceye kadar) değerleri trend ekranında gösterilebilmelidir.

SCADA yazılımının çalıştığı PC ye bağlı bulunan DVD-RW'a sistem bilgisi gerektirmeden, sistemin veri tabanındaki proses değerleri zamanı ile birlikte kaydedilmelidir.

Kaydedilen formata MS-Office programları (Excel, Access vb.) veya muadili tarafından ulaşılabilmelidir.

Üçüncü parti ekipmanların, takip ve kontrolü için üreticilerine ait paket ünitelerin PLC’leri uygun haberleşme protokolleri ile merkezi SCADA'ya aktarılacaktır (ince ve kaba ızgaralar, turbo blowerler, çamur susuzlaştırıcılar vb.).

Tüm pompalar ve Blowerlar “Eş yaşlandırma sistemi” ile çalışacak şekilde kurgulanacaktır.

Tüm işletme set değerleri ve SCADA üzerinden girilen ayar değerleri önceden belirli bir hafızada default fabrika değerleri olarak tanımlanacaktır. İstenildiği takdirde default set değerleri sisteme ekipman bazında veya bölge - bölge geri yüklenebilecektir.

SCADA sayfalarında tesisteki tüm enstrümanlara ait belirlenmiş olan set değerleri alt ve üst limitlerde alarm üretebilecek şekilde tasarlanacaktır.

SCADA sayfalarında gözüken enstrümanların üzerine tıklanınca, enstrümanlara ait set değerleri penceresi açılacaktır. Bu sayfadan yetkilendirilmiş şifreye sahip personellerce enstrüman çalışma ve alarm set değerleri girilebilecektir.

SCADA üzerinde gözüken tüm ekipman ve enstrümanların üzerine veya yanındaki ikona tıklanınca, o ekipmana ait trend sayfası açılacaktır. Aynı zamanda temin edilecek PDA üzerinden ekipman veya enstrümanın üzerinde İdare tarafından onaylanan kod sistemindeki numara girildiğinde aynı sayfaya ulaşılabilecektir. Bu sayfada enstrümana ait geriye dönük inceleme ve yazıcı çıktısı alınabilecektir. Trend örnekleme zamanı tarafımızdan verilecek listeye göre 500 ms (mili saniye) - 24 saat aralığında bu sayfadan ayarlanabilecek, en az 1 yıl geriye doğru değerleri kayıt altında tutabilecek özelliklerde olacaktır.

Enstrümanların montajlarının (ölçüm hassasiyeti bakımından) tedarik firmasının standartlarına uygun olduğuna dair üretici firmanın servis raporları alınacak ve idareye tutanakla teslim edilecektir.

Enerji otomasyonu ve optimizasyonuna yönelik olarak Enerji SCADA'sı ve altyapısı oluşturulacaktır. Amaç, tesisteki tüm orta gerilim hücreleri ve alçak gerilim panolarına ait; şalterlerin konum bilgileri, enerji analizörlerinin değerleri, dijital koruma rölelerinin değerleri, DC redresörlerin değerleri, kompanzasyon rölesi değerleri, tüm motorlu ekipmanların enerji tüketim ve dolayısıyla verimlerinin bu Enerji SCADA’sı üzerinden izleme, kontrol, raporlama ve bakım takibinin yapılabilmesidir.

Otomasyon sistemine müdahale için (gerek sistemin dizaynı gerekse yazılımın değiştirilebilmesi açısından) Mühendise yazılım eğitimi verilecektir. Bu eğitimin içeriği ve kapsamı Mühendis tarafından belirlenecektir.

SCADA üzerinde debi değerleri saatlik, günlük, bir önceki gün değerleri görülecektir.

Kullanıcılar kendi kullanım alanlarına göre gruplandırılacaktır. Yönetici ve mühendis grupları bütün istasyonları kontrol edebilecektir. Kullanıcının yetkisi olmadığı sayfalar kontrol edilemeyip sadece izlenebilecektir.

Tüm hareketli köprü haberleşmeleri kablosuz (wireless) olarak yapılacaktır. Hareketli köprüler ile ilgili PLC’ler arasındaki haberleşmenin sağlanması için saha içerisinde şartnamelerine uygun wireless ağ sistemi kurulacaktır.

Sistemde kullanılacak operatör panelleri ile SCADA aynı altyapı ile programlanabilecek ve birer client olarak kullanılabilecektir.

SCADA yazılımında yapılacak olan ekleme ve çıkarmalar Client PC’lerinde herhangi bir yeniden başlatmaya gerek olmadan aktarılabilecek ve direk olarak ana SCADA sistemi üzerinden yönetilebilir olacaktır, bu özellik panel tipi modeller için de geçerli olacaktır.

### Sistem Mimarisi

Kurulacak proses kontrol sistemi fonksiyon ve tasarım açısından açık sistemlerin özelliği olan taşınabilirlik (portability), ölçeklendirilebilirlik (scalability), bağlanabilirlik (connectivity) ve güncellenebilirlik (upgradability) özelliklerine sahip olacaktır.

SCADA ile PLC'ler arasındaki haberleşme, fiber optik kablo ile ring sistemi yapısında olacaktır. Fiber optik kablo şartname maddelerini karşılayacaktır. Kablo, ekipman ve enstrumanlar ortam şartlarına dayanıklı bir şekilde etiketlenecektir. Etiketlemede kullanılan kodlama sistemi İdarenin kodlama sistemine uygun olacaktır. Kablolarda endüstriyel soketler kullanılacaktır.

Firewall, en az 1 Gbps en az 4 portlu, en az 1U boyutlu ve minimum 2 VPN destekler özelliklerde olacaktır.

Sistemde kullanılacak bilgisayar ve adetleri;

  - 1 adet Mühendis PC (Ana SCADA)

  - 1 adet raporlama/bakım client PC (Ana SCADA)

### Otomasyon Sistemi Donanım Özellikleri

#### Raporlama PC ve Mühendis PC (2 adet);

Tesiste operatörler tarafından kullanılacak PC'ler Grafik Workstation olarak adlandırılan en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- İşlemci teknolojisi:		Intel® Xeon® veya muadili

- İşlemci modeli:		E5-2630 V3

- İşlemci hızı:		en az 2.4 GHz Turbo ile 3.2 GHz

- İşlemci bus hızı:		en az 8 GT/s

- İşlemci ön bellek:		en az 20 MB

- Bellek (RAM) kapasitesi:	en az 16 GB DDR4 ECC

- Bellek bus hızı:		en az 2133 MT/s

- Sabit disk kapasitesi:	en az 2 TB ve 528GB SSD

- HDD Dönüş hızı:		en az 7200 Rpm

- HDD I/O:		SATA III

- Ekran kartı hafızası:	en az 2 GB

- Ekran kartı çıkışları:	4x DVI

- VGA chipset:		MATROX veya muadili

- VGA chipset modeli:	C420

- Optik sürücü:		DVD±RW Double Layer

- USB Arabirim:		en az 4 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0

- Kart okuyucu:		Var

- Kablosuz:		802.11n Wireless PCI Kart

- Klavye, Fare:		Beyaz renkli, kablolu, optik, min 800 dpi

- Monitör çerçeve:		İnce metal hatlı

- Monitör çözünürlük:	en az 1920x1080 (16:9)

- Monitör (ihtiyaç kadar):	en az 24" AH-IPS FULL HD (178° H/V) Hoparlörlü

#### Yazılımlar

Aşağıda bahsi geçen yazılımlar temin edilecektir. Her bir lisans için tedarik zamanı en güncel sürüm üzerinden tedarik sağlanacaktır. Aksi belirtilmedikçe temin edilecek lisanslar süresiz olacaktır.

Tüm PC’lere Windows 10 Professional TR 64 Bit veya muadili, (Toplu lisans)

Tüm PC’lere Office 2021 Professional TR 64 Bit, veya güncel sürümü (Toplu lisans) veya muadili Load Balancing Lisansı

İhtiyaç duyulan bütün, PLC - SCADA geliştirme ve runtime lisansları

Historian raporlama ve arşivleme lisansları

Gereken durumlarda OPC lisansları

Tüm PC’lere SCADA sistemiyle uyumlu çalışabilen güncel Antivirüs Lisansları, (3 yıllık toplu lisans)

#### PLC Panoları

Her MCC Panosunun yanına ilgili MCC panosu tarafından beslenen ekipmanların kumanda ve kontrolü amacıyla birer PLC panosu bulunacaktır.

PLC panosu MCC panoları ile aynı özelliklerde olacaktır.

PLC panoları veya dolaplar, kapalı ve böceklere karşı korumalı türden olacak, giriş kapıları kilitlenebilir olacaktır. PLC panoları MCC panoları ile aynı odada bulunacaktır.

Buğu yüzünden oluşabilecek oksidasyondan kaçınmak için termostat ısıtıcıları sağlanacaktır.

Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait, tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır. Panoların içerisinde en az %25 rezerv alan bırakılacaktır.

Pano içinde pano kapısına bağlı switch ve anahtar ile çalışacak aydınlatma armatürü olacaktır.

PLC DO çıkışları panoya konacak röleler ile izole edilecektir.

Enstrüman beslemeleri cam sigortalı klemenslerle izole edilecektir.

PLC panosundaki tüm input sinyal girişleri sigortalı klemensli olacaktır.

#### PLC Teknik Özellikleri

Sistemin kontrol ve izlenmesi için, proseste kullanılacak olan tüm kartlar (Rack - Güç Kaynağı – CPU ve Haberleşme kartları mevcut sisteme uygun olarak seçilecektir. SCADA sistemiyle haberleşme için en az 1 Gbps Modbus, TCP/IP, ProfiNET kullanılacaktır.

Sahadan alınan bilgiler veya CPU’dan kontrol için gönderilen sinyaller Remote I/O kartları üzerinden CPU’ya iletilecektir.

CPU’nun IEC program dâhili hafıza kapasitesi en az 2 MB olacaktır. PLC CPU’larında programlar ile birlikte programa ilişkin tüm açıklamalar saklanmalıdır. Herhangi bir programlama bilgisayarı ile CPU’ya bağlanıldığında program ait tüm veriler, değişkenler ve açıklamaları alınabilmelidir.

Yazılımın “On-line Change” özelliği olacak bu şekilde programa bağlandıktan sonra herhangi bir müdahale yapıldığında (ekleme – çıkarma gibi) programın sadece değişiklik yapılan kısmı aktarılacak tüm programın yüklenmesine gerek kalmayacağından PLC sistemi “RUN” konumunda çalışmaya devam edecektir.

Sistemde kullanılacak olan Ethernet kartlarının “Web Server” özelliği bulunacak bu şekilde uzaktan müdahaleye de açık olacaktır.

PLC yazılım programının “Simülasyon” özelliği bulunacak ve bu şekilde PLC olmasa bile, programın testi ve kontrolü yapılabilecektir.

PLC ve SCADA yazılımı ortak bir sistem tarafından yönetilecek ve bu PLC – SCADA yazılımı buradan türetilecektir.

PLC işlemci hızları minimum aşağıdaki değerlerde olmalıdır;

  - Bit başına en az 0,05 mikrosaniye

  - Word Başına en az   0,06 mikrosaniye

  - Noktalı sayı en az 0,5 mikrosaniye

PLC’ler gerektiğinde aşağıdaki haberleşme protokollerine destek verebilmelidir.

  - Profibus DP

  - Profinet

  - Modbus RTU

  - Modbus TCP

  - CANopen

Sistem OPC haberleşme ihtiyacını kendine ait bir OPC server ile sağlamalı 3. Parti OPC haberleşmelerine gerek duymamalıdır.

CPU birden fazla döngüde program koşabilmelidir. Programcılar istediği kadar (minimum 5 farklı) programlama görevini farklı program taramalarında koşabilmelidir.

CPU’ların Ethernet portu aşağıdaki fonksiyonlara sahip olmalı;

  - Program yükleyebilme,

  - Webserver,

  - Enerji otomasyonunda kullanılan IEC 61870-5-104,

  - SNTP zaman senkronizasyonu,

  - SMTP mail alıp/gönderme fonksiyonu,

  - UDP ve TCP soket programlama,

  - DHCP otomatik IP atama.

Aynı network yapısı altında bulunan birden fazla PLC için, tek tuş ile tüm kurulu yazılımları aynı anda tüm PLC’lere yüklenebilir olmalıdır.

Üretici firmanın tüm kontrolör ürün serisinin giriş-çıkış modülleri birbiri ile uyumlu olmalı ve aynı zamanda uzak giriş-çıkış modülü olarak da kullanılabilmelidir.

PLC (Kontrolör) tarafında yazılım ayrıca IEC61131-3 standardıyla beraber aşağıdaki en az 5 programlama dilini de destekleyecektir.

  - LD	: Ladder Diagram

  - IL		: Instruction List

  - ST	: Structure Test

  - SFC	: Sequential Funtion Chart

  - FBD	: Function Block Diagram

#### Dijital Giriş Kartları Özellikleri

- Her bir dijital giriş kartı minimum 32 adet giriş içerecektir.

- Girişler izolasyonlu olacaktır.

- Giriş gerilimi en az 24 VDC olacaktır.

- Her bir giriş için LED'li durum göstergesi olacaktır.

- Dijital girişler yaylı, vidalı veya konnektör bağlantılı olacaktır.

#### Dijital Çıkış Kartları Özellikleri

- Her bir dijital çıkış kartı minimum 32 adet çıkış içerecektir.

- Çıkışlar en fazla 16’lı grup izolasyonlu olacaktır.

- Çıkış gerilimi 24 VDC 500 mA sürebilir olacaktır.

- Her bir çıkış için LED'li durum göstergesi olacaktır.

- Dijital çıkışlar yaylı, vidalı veya konnektörlü bağlantılı olacaktır.

- Kısa devre ve aşırı yüklenmeye karşı korumalı olmalı

#### Analog Giriş Kartı Özellikleri

- Her bir analog giriş kartı, yer tasarrufu sağlamak için en az 8 veya en fazla 16 adet analog giriş içerecektir.

- Girişler izolasyonlu olacaktır.

- Analog girişler yaylı, vidalı veya konnektör bağlantılı olacaktır. 2,3 ve 4 telli bağlantıya müsait yapıda olacaktır.

- Her bir analog giriş 0..10V, 0..20mA, 4..20mA, giriş tiplerinin tümünü desteklemelidir.

- Her kanal ayrı ayrı konfigüre edilebilmelidir ve herhangi bir mekanik ayara ihtiyaç olmadan programsal olarak konfigüre edilebilmeli.

- Her bir analog giriş en az 13 bit duyarlılığında olmalıdır.

#### Analog Çıkış Kartı Özellikleri

- Her bir analog çıkış kartı, yer tasarrufu sağlamak için en az 4 veya en fazla 8 adet analog çıkış içerecektir.

- Çıkışlar izolasyonlu olacaktır.

- Analog çıkışlar yaylı, vidalı veya konnektör bağlantılı olacaktır. 2, 3 ve 4 telli bağlantıya müsait yapıda olacaktır.

- Her bir analog çıkış 0..20mA, 4..20mA çıkış tiplerinin tümünü desteklemelidir.

- Her kanal ayrı ayrı konfigüre edilebilmelidir ve herhangi bir mekanik ayara ihtiyaç olmadan programsal olarak konfigüre edilebilmeli

- Her bir analog çıkış en az 13 bit duyarlılığında olmalıdır.

#### Endüstriyel Fiberoptik/Ethernet Swıtch

- CE ve ISO belgelerine haiz olmalıdır.

- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış olmalıdır.

- Tüm Ethernet switchleri aynı marka olmalıdır.

- Tüm Ethernet switchlerinde minimum 4 port olmalıdır.

- Bütün portları minimum 1.000 Mbps hızında olmalıdır.

- Yönetilebilir yapıda olmalı ve yönetim bir yazılım yardımıyla ve/veya http üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.

- Üzerinde en az iki adet, Ring tipi haberleşme yapısına uygun Fiber optik port bulunacaktır.

- Sistem hatasını ve besleme hatasını gösteren kuru kontak çıkışı bulunmalıdır.

- Her Ethernet portu için hata LED’leri bulunmalıdır.

- En az IP20 Koruma sınıfında olmalı, 0°C / +55°C’de çalışabilir olmalı, %10 - %90 nem oranında çalışabilir olmalıdır.

- SNMP OPC server yazılımı yönetilebilir olmalıdır. Switchlerin durumunu okumak için yüklenici tarafından temin edilecek lisanslar işletmeye verilecektir.

#### HMI (Operatör Panel) Özellikleri

- Her PLC panosu (Pult) üzerinde bir adet en az 10” operatör panel bulunacaktır.

- Operatör paneli üzerinden ekipmanları manüel olarak kumanda etmek veya otomatiğe almak mümkün olabilecektir. Operatör paneli prosesin herhangi bir bölümünü görüntüleyebilecektir.

- Operatör çalışma istasyonlarında tesis mimik diyagramları ve işletme için gerekli olan tüm ölçü değerleri görülüp, izlenebilecek aynı zamanda değişen şartlara göre personel tarafından proses parametreleri değiştirilebilecektir.

- Operatör panel donanımı en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır;

- Display: TFT en az 10” , en az 65.536 renk olacaktır.

- Protokoller: TCP/IP veya Profinet. Bunlardan en az biri desteklenecektir.

- Modbus TCP/IP,Profinet, Ethernet, USB vb. ara yüzlerine sahip olmalı.

- SD/MMC slotlarına sahip olmalı.

- Memory kartlar minimum 4 GB boyutunda olmalıdır.

- Mesajlar ve proses değerleri CSV formatında arşivlenebilmelidir.

### Motorlu Ekipmanlardan Alınacak Sinyaller

Şartnamede belirtilen soft starter, frekans konvertör ve DOL sürücülerden alınan bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler de alınacaktır.

- Tüm motorlu ekipmanlardan LCP üzerindeki konum bilgisi “Otomatik- 0-Lokal”,

- Tüm Acil stoplardan Acil Stop butonuna basıldı (devrede) bilgisi,

- Tüm motorlu ekipmanlardan MCC üzerinden ekipman Devrede bilgisi,

- Tüm Motorlu ekipmanlardan Termik manyetik şalter, trip ve devrede bilgisi,

- Dalgıç tip pompalardan su kaçağı bilgisi,

- Tüm motorlardan motor sargı sıcaklığı bilgisi (PT100),

- Tüm motorlardan akım/güç bilgisi,

- Hız kontrol cihazlı (FC vb.) motorlarda devir/frekans bilgisi,

- Bant konveyör vb. motorlarda devir var (Devrede) bilgisi,

- Pompa basma hatlarından akış switch bilgisi,

- Tüm blowerlardan titreşim sensörü bilgisi.

### Aktüatörlü Kapak ve Vanalardan Alınacak Sinyaller

Yeni kurulacak veya revizyon yapılacak tesislerdeki aktüatörler PLC - SCADA sistemine uygun haberleşme protokolleri ile bağlanacaktır. Çoklu kablolar ve PLC'nin I/O kartları kullanılarak izleme ve kontrol tercih edilmeyecektir. Aktüatörler haberleşme özellikli (Profibus veya Modbus) olarak temin edilecektir.

Tüm aktüatörlerden şartnamede belirtilen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler alınacaktır.

  - Açık limit bilgisi,

  - Kapalı limit bilgisi,

  - Kapalı tork limit bilgisi,

  - Açık tork limit bilgisi,

  - Aktüatör arıza bilgisi,

  - Aktüatör %'de açıklık oran bilgisi (Oransallarda kontrollü aktüatörlerde),

  - Aktüatör lokal kontrol modunda bilgisi,

  - Aktüatör otomatik kontrol modunda bilgisi.

### Enstrümanlar (Ölçüm Cihazları) İle PLC/SCADA Arası Haberleşme

- Yeni kurulacak veya revizyon yapılacak enstrümanların üzerinde en az anlık değerlerinin izlenebileceği ekranları olacaktır.

- Sıcaklık, nem ve basınç ölçme enstrümanları hariç tüm enstrümanlar PLC - SCADA sistemine uygun Modbus veya Profibus haberleşme protokolleri ile bağlanacaktır. Çoklu kablolar ve PLC'nin I/O kartları kullanılarak izleme ve kontrol tercih edilmeyecektir. Enstrümanlar haberleşme özellikli olarak temin edilecektir.

- Sıcaklık, nem ve basınç ölçme enstrümanları 24 VDC beslemeli, en az 2 telli ve 4-20 mA çıkışlı olacaktır.

## Enstrümanlar (Ölçüm Cihazları)

Her enstrüman (ölçüm cihazı); transmitter, montaj elemanları ve ölçüm ekipmanlarından (prob, sensör, vb.) oluşan bir takım olarak düşünülecek ve bu şekilde temin edilecektir.

Mekanik Şartname ve Tasarım ve Rehabilitasyon Şartnamesi içerisinde belirtilen enstrümanlar, Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir. Tüm enstrümanlar bu şartnamede geçen özellikleri karşılayacaktır. Prosesin sağlıklı çalışması izlenmesi ve kontrolü için ve iş sağlığı güvenliği tedbirleri açısından ilave enstrüman ihtiyacı varsa Yüklenici tarafından herhangi bir bedel istenmeden temin edilecektir.

Transmitterlerin operatör panelleri şifreli kilitlenebilir olacaktır. Her transmitterin geriye dönük hafızası olacaktır.

Transmitterlerin tamamı güneş ışınları ve ortam koşullarından korunması amacıyla IP 65 korumalı muhafaza panosu içerisine alınacaktır.

Enstrüman panolarının monte edileceği konsollar sıcak daldırma galvaniz 40x40 mm kutu profillerden imal edilecektir. Konsollar sıcak daldırma galvaniz sacdan (minimum 1,5 mm et kalınlığında) yapılacaktır.

Tüm transmitterler iş güvenliği açısından çalışan personelin zararlı gazlardan etkilenmemesi için sensörlerinden ayrı olarak İdarece uygun görülen mahallere taşınacaktır.

Temin edilecek sensörlerin kablo boyları en az 10 metre olmakla beraber sensörün tam doğru ölçüm yapabilmesi için üretici firma, Yüklenici ve İdarenin istişaresi sonucunda belirlenen kablo boylarından en az 2’şer metre daha uzun olacaktır. Belirlenecek kablo boyları sipariş öncesinde İdareye onaylatılacaktır.

Enstrümanlar (basınç, sıcaklık ve nem ölçüm cihazı hariç) ile PLC arasında haberleşme çift kanallı seri haberleşme (Modbus veya Profibus) protokolü vasıtasıyla sağlanacaktır. Haberleşmenin yedekli (redundant) olarak sağlanabilmesi için enstrümanlar ile PLC arasında bir ring sistemi oluşturulacaktır.

Tüm enstrümanlar kesin kabul öncesi Yüklenici tarafından kalibre edilecek ve kalibrasyon raporları İdareye teslim edilecektir.

### Basınç Ölçüm Cihazı (Manometre)

Çalışma basıncı aralığı ve bağlantı ölçüsü sipariş aşamasında mevcut projeye veya kullanılan ekipmana uygun olarak belirlenecektir.

- Besleme voltajı 0-30 volt DC

- Linearitesi %0,25 FS

- Hata %0,1 FS

- Çalışma sıcaklığı 0-50 ºC

- Aşırı basınç koruması, 2xnominal basınç değeri

- Koruma sınıfı min IP 67

- Malzemesi AISI 316L

- Çıkış sinyali 4-20 mA

- Kalibrasyon sertifikası veya onaylı test sertifikası olacaktır.

### Bulanıklık Ölçüm Cihazı

- Prob plastik (PVC) veya paslanmaz gövdeli ve otomatik silecekli temizleme sistemli olmalıdır.

- Sistem sıvı ortam içinde 24 saat sürekli ölçüm esasına göre çalışmalı ve ölçüm sonuçlarını hafızasına kaydetmelidir.

- Prob kullanım ömrü boyunca kalibrasyon gerektirmemelidir.

- Prob kızılötesi saçılmalı ışık fotometresi ölçüm prensibine göre çalışmalıdır,

- Bulanıklık ölçümü DIN EN 7027 normuna göre olmalıdır.

- Cihazın bulanıklık ölçüm aralığı 0,001…..4.000 FNU olmalıdır.

- Probun ölçüm süresi en çok 0,3 saniye olmalıdır.

- Probun T90 cevap süresi 1 saniye ile 5 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Prob en az 5 bar basınca dayanıklı olmalıdır.

### Elektromanyetik Debi Ölçüm Cihazı

- Projede belirtilecek çalışma basıncında ve ebatlarında temin edilecektir.

- Koruma sınıfı; sensör için en az IP 68, transmiter için en az IP 67 olacaktır.

- Doğruluk sınıfı kapasitenin %25 ile %100 arasında kalibrasyonu yapıldığında %0,5’i veya daha iyi olacaktır. Debimetrelerin kalibrasyonu akredite bir laboratuvarda yapılacak veya yaptırılacaktır. Kalibrasyon sertifikasının süresi debimetrenin kullanıma alındığı tarih itibari ile 3 ayı geçmeyecektir.

- Çalışma sıcaklığı -25 ºC ile 65 ºC arasında olacaktır.

- EMC için TS EN 61326-2-3 standardına ve TS EN 61010-1 standartlarına uygun olacaktır.

- Transmiter ve sensör ayrık tip olacak, gösterge projede belirtilen yere eksiz kablo ile monte edilecektir.

- Göstergesi tam konfigüre edilebilir (graphical display) olacaktır.

- Boru boş göstergesi olacak ve alarm verecektir.

- Tekrarlanabilirliği ölçülen değerin < %0,2 olacak.

- Debimetre iç kaplaması kullanıldığı prosese göre en uygun malzemeden yapılmış olacaktır. (Hard Rubber veya PTFE veya 316L vs.) Kullanılacak malzeme cinsi İdarenin onayına tabidir.

### Termal Hava Debimetresi

- Projede belirtilen çalışma basıncında ve ebatlarında, saplamalı tip olarak temin edilecektir.

- Ölçüm tekniği termal tip ve kütlesel olarak debi bilgisi verebiliyor olmalıdır.

- Maksimum ölçüm hata oranı: Kütle: +- 1.5% olmalıdır.

- Cihaz en fazla 20 bara kadar proses basıncı altında çalışabilmelidir.

- Sensör -40 + 130 ºC’ye kadar sağlıklı çalışabilmelidir.

- Cihaz IP67 koruma standardını desteklemelidir.

- Göstergesi tam konfigüre edilebilir (graphical display) olacaktır.

### Çamur Yoğunluk Ölçer

- Cihaz SS316 paslanmaz çelik gövdeli ve otomatik temizleme sistemli olmalıdır.

- Sistem sıvı ortam içinde 24 saat sürekli ölçüm esasına göre çalışmalı ve ölçüm sonuçlarını hafızasına kaydetmelidir.

- Prob kızılötesi saçılmalı ikili ışık fotometresi ölçüm prensibine göre çalışmalıdır, ortam rengi ölçüm sonuçlarını etkilememelidir ve kimyasal reaktif ihtiyacı olmamalıdır.

- Bulanıklık ölçümü DIN EN 27027 normuna göre olmalıdır ve toplam askıda katı madde ölçümü DIN 38414 normuna denk olmalıdır. Cihazın bulanıklık ölçüm aralığı 0,001…..4.000 FNU, askıda katı madde ölçüm aralığı 0,001 –500 g/L (%50) olmalıdır.

- Cihazın bulanıklık ölçüm doğruluğu kalibrasyonlu iken %1 olmalıdır. Cihazın ölçüm aralığı en az 0,3 saniye olmalıdır.

- Cihazın T90 cevap süresi 1 saniye ile 5 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Probla kontrol ünitesi arasındaki iletişim analog dijital olmalıdır.

- Prob maksimum 6 bar basınca dayanıklı olmalıdır.

- Sensör çalışma prensibine uygun olacak şekilde orijinal ve paslanmaz çelikten imal montaj aparatları beraber verilmelidir.

### Askıda Katı Madde (AKM) Ölçüm Cihazı

- Online ölçüm yapabilecektir.

- Transmitter tek kanal veya çoklu kullanım amaçları için uygun olmalıdır.

- Atıksu uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiş olacaktır.

- Ölçümü kızılötesi ışın kullanarak TS EN ISO 7027 standardına göre yapacaktır.

- Sensör SS316 paslanmaz çelik gövdeye sahip transmitter koruma sınıfı en az IP 67 olacaktır.

- Cihaz sensörünü otomatik silecekli (silikon) yöntem ile temizleyecektir.

- Kalibrasyon süresi 5 dakikadan az olacak ve doğrulama 1-2 saniye den fazla sürmeyecektir.

- Ölçüm aralığı 0-4.000 NTU/FNU ölçüm aralığı arasında olacaktır.

- Doğruluğu EN ISO 7027 göre en fazla ±0,01 NTU olacaktır.

- Cihaz ilgili CE deklarasyonlarına ve eşlenik deklerasyonlara sahip olamalıdır; TS EN 61326-1, TS EN 61010-1

- Kalibrasyon için verilecek tampon çözelti izlenebilir olacak ve 0,02 NTU ile 10 NTU olacaktır.

### pH Ölçüm Cihazı

- Prob paslanmaya dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Sensör otomatik sıcaklık kompanzayonu yapabilmelidir. Bunun için dâhili Pt 100 sıcaklık elektroduna sahip olmalıdır.

- Sensörün ölçüm verilerini ve olay (kalibrasyon, bakım) bilgilerini kaydedebilme özelliği olmalıdır.

- Sensörün elektrod kısmı değiştirilebilir olmalı, elektronik aksam daimi olarak kullanılabilir olmalıdır.

- Probun koruma sınıfı IP 68 olmalı, ve paslanmaz çelik metal veya cam gövdeli olmalıdır.

- Sensörün çarpmalara karşı koruyucu başlığı olmalıdır.

- Cihazın pH ölçüm aralığı 0 pH...14 pH olmalıdır. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 °C...50 °C olmalıdır.

- Prob saklama koşulları –20 °C ...60 °C; %95 bağıl nem olmalıdır.

- Probun maksimum daldırma derinliği en az 20 m, basıncı en fazla 2 bar olmalıdır.

- Prob en az 4 m/s akış hızında çalışabilmelidir.

### ORP Ölçüm Cihazı

- Prob paslanmaya dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Sensörün ölçüm verilerini ve olay (kalibrasyon, bakım) bilgilerini kaydedebilme özelliği olmalıdır.

- Sensörün elektrod kısmı değiştirilebilir olmalı, elektronik aksam daimi olarak kullanılabilir olmalıdır.

- Probun koruma sınıfı IP 68 olmalıdır.

- Sensörün çarpmalara karşı koruyucu başlığı olmalıdır.

- Probla kontrol ünitesi arasındaki iletişim analog olmamalı, elektromanyetik gürültüden etkilenmeden güvenli haberleşme için, Modbus veya Profibus RS485 çift taraflı dijital olmalıdır.

- Cihazın ORP ölçüm aralığı ± 1.500 mV olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 °C... 50 °C olmalıdır.

- Prob saklama koşulları –20 °C...60 °C; 95% bağıl nem olmalıdır.

- Probun maksimum daldırma derinliği en az 20 m, basıncı en fazla 2 bar olmalıdır.

- Prob en az 4 m/s akış hızında çalışabilmelidir.

### Ultrasonik Seviye Ölçer

- Ultrasonik Seviye ölçer su baskını, sert kış şartları vb. koşullarda çalışabilecek, iklim proof IP68 koruma sınıfına sahip olmalı. Sensör IP68 IEC 60529 koruma sınıfına uygun ve ekran bu koruma sınıfı doğrultusunda kompakt tipte kasa içinde IP68 muhafazalı olmalı veya gereksinime göre ayrık tipte olmalıdır.

- Kontrol çıkışı için en az 2 adet programlanabilir 250 VAC/1A röle çıkışına sahip olmalıdır.

- Cihaz maksimum ve minimum değer korumaları için çift röle çıkışına sahip olmalı, dilendiğinde hata çıkış fonksiyonu sinyal ve besleme kaybını güvenli çalışma için röle çıkışlarına atanabilmelidir.

- Harici sinyal bozucu yansıma ekolarını kompanze edebilir, filtre fonksiyonlu kararlı çalışma yapısına uygun olmalıdır.

- Cihaz hata tespiti ve otomasyon ayarları kontrolleri için simülasyon yapılmaya uygun olmalıdır.

- Cihaz fonksiyon atamaları sayesinde hacim ölçümü yapabilmeli kare, küre ve silindirik (Yatık ve Dik) tanklarda uygulama yapmaya uygun olmalıdır.

- Cihaz sensörü sıcaklık dayanımı -40 °…..+80 °C aralıklarda çalışabilmeye uygun yapıda olmalıdır.

- Sensör gerektiğinde aşındırıcı gaz uygulamaları için koruma opsiyonuna sahip (PVDF) kaplamaya uygun yapıda olmalıdır.

- Cihaz max 1mm çözünürlük 0,005 linearite ve 0,2 doğruluk ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihaz 5-500Hz 3G RMS vibrasyon dayanımına sahip IEC-60068-2-64 standartlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz TS EN 61000-6-4, TS EN 61000-6-2, TS EN 61010-1 CE standartlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz kolay takılıp çıkarılabilme adına dişli bağlantıya sahip olmalıdır.

### Ultrasonik Fark Seviye Ölçer

- Ultrasonik fark seviye ölçer su baskını, sert kış şartları vb. koşullarda çalışabilecek, iklim proof IP68 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Sensör IP68 IEC 60529 koruma sınıfına uygun ve ekran bu koruma sınıfı doğrultusunda kompakt tipte kasa içinde IP68 muhafazalı olmalı veya gereksinime göre ayrık tipte olmalıdır.

- Hesaplayıcı modül aritmetik hesaplamaları yapabilmeli ve değer atanabilen röle çıkışına sahip olmalıdır.

- Cihaz seti en az 2 adet 0-4M IP en az 68 sensör çifti ve en az 1 adet hesaplayıcı modül veya transmiterden oluşmalıdır.

- Sensörler max 1 mm çözünürlük en az 0,005 linearite ve %0,6’dan iyi doğruluk ile çalışabilir olmalıdır.

- Sensörler harici sinyal bozucu yansıma ekolarını kompanze edebilir, filtre fonksiyonlu kararlı çalışma yapısına uygun olmalıdır.

- Sensör çalışma sıcaklığı -10 °C ila +60 °C arasında olmalıdır.

- Kontrol çıkışı için en az 2 adet programlanabilir 250 VAC/1A röle çıkışına sahip olmalıdır.

### O2 Ölçüm Cihazı

- Prob optik ölçüm prensibine göre çalışmalıdır.

- Prob kullanım ömrü boyunca kalibrasyon gerektirmemelidir. Zamanla değiştirilmesi gereken elektrolit ve membran zar içermemelidir.

- Prob fabrika kalibrasyonu; sıcaklık, lüminesan kullanım süresi ve oksijen konsantrasyonuna göre 3 boyutlu olarak yapılmış olmalıdır.

- Prop kendiliğinde teşhis özelliğine sahip olmalı, kullanıcıyı uyarı ve hata mesajlarını ekranda göstererek uyarmalıdır.

- Prob gövdesi 306 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Prob su yokluğunda sınırsız süre boyunca çalışmaya devam edebilmelidir.

- Probun ölçümü için herhangi bir akışa ya da karışıma gerek olmamalı, durağan sularda ölçüm yapabilmelidir.

- Probun polarizasyon süresi gibi başlatma sürelerine ihtiyacı olmamalı, enerjisi verildiği anda ölçüm yapmaya başlamalıdır.

- Prob numune içinde bulunabilen aşağıdaki maddelerden etkilenmemelidir:

- H2S, pH, K+, Na+, Mg2+, Ca2+,NH4+, Al3+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Cr (toplam), Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+,Mi2+, CO2, CN–, NO3–, SO42–, S2–, PO43–, Cl–,anyon yüzey aktif maddeler, ham yağlar, Cl2 < 4 ppm.

- Probun çözünmüş oksijen ölçüm aralığı; 0 – 20 ppm, 0 – %200 doygunluk olmalıdır.

- Probun çözünmüş oksijen ölçüm doğruluğu ± 0,05 ppm (0-1 ppm aralığında); ± 0,1 ppm (1-5 ppm aralığında) ve ± 0,2 ppm (5-20 ppm aralığında) olmalıdır.

- Probun sıcaklık ölçüm aralığı: 0 – 50 °C olmalıdır.

- Probun sıcaklık ölçüm doğruluğu ± 0,1 °C olmalıdır.

- Probun ölçüm sonuçlarını tekrar edebilirliği 0,1 ppm olmalıdır.

- Probun veri ve olay (bakım, kalibrasyon vb.) kayıt özelliği olmalıdır.

- Probun sıcaklık, basınç ve tuzluluk kompanzasyonu olmalıdır.

- Prob 0 – 50 °C aralığında çalışabilmelidir.

## Kamera Sistemi

### Genel İstekler

#### Teklif edilecek sistem IP tabanlı olacaktır.

#### Teklif edilecek kameralar 2 . Bölgede kullanılan kameralar ile aynı marka olacak.

#### Teklif edilecek donanım ve cihazlar 365 (üçyüzaltmışbeş) gün, 24 (yirmidört) saat kesintisiz olarak çalışacak şekilde tasarlanmış tipte olacaktır.

#### Teklif edilen donanım ve cihazların tamamı daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış olacaktır.

#### Sistemin asli fonksiyonları ile çalışması için gerekli her türlü cihaz ve donanım yüklenici tarafından temin, tesis edilip, çalışır şekilde teslim edilecektir.

#### İş kapsamında alınacak tüm yazılım, cihaz ve donanım ekipmanlarının kurulumları yüklenici tarafından yapılacak olup; sistemden istenen tüm fonksiyonlar çalışır şekilde teslim edilecektir. Bunun için gerekli her türlü teçhizat yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir.

#### Temin edilen sistem eğer bu şartnamede belirtilen teknik özellikleri lisanslı yazılım veya donanımla birlikte sağlıyorsa, yüklenici bu lisansın bedelini de fiyat teklifine dâhil edecek ve lisansı için ayrı bir ücret istemeyecektir.

#### İstekliler; bu Teknik Şartnamede belirlenen minimum kriterlere bağlı kalmak şartıyla daha üst versiyon cihazları teklif edebilecektir.

#### Sistem kapsamında temin edilecek her türlü lisans hakkında herhangi bir süre sınırlaması olmayacaktır.

#### Sistemde kullanılacak donanımların tamamı ihale tarihi itibariyle üreticinin web sitesinde yayınlanmış olan donanımlardan olacak, üretimden kalkmış (End of Life) donanımlardan olmayacaktır. Bu husus ihale aşamasında idare tarafından kontrol edilecektir.

#### Temin edilecek tüm cihazların seri numaraları, marka ve modelleri muayene ve kabul aşamasında fiziksel (Tablo olarak) ve CD/DVD ortamında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.

#### Teklif edilen kameraların fabrikasyon olarak üzerlerinde standart bir IP adresi olacaktır.

#### Yüklenici; iş güvenliği kanun, yönetmelik ve uygulama emirlerinin eksiksiz olarak uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur. Yürütülen iş, işlem ve montajlarda, ilgili mevzuatın uygulanması için gerekli olan ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir.

#### Sistemde kullanılacak cihazların Türkçe veya İngilizce kullanım kılavuzu her bir cihaz ile birlikte en az 1(bir) adet olmak üzere idareye teslim edilip tutanak altına alınacaktır. Bahse konu tutanak muayene ve kabul aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.

#### Sistemde, canlı ve kayıtlı görüntülerin, net ve görüntü donmaları olmayacak biçimde izlenebilmesi için her türlü fiziksel ve yazılımsal önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.

#### Temin edilecek donanımların güncel versiyon yazılımları garanti süresi boyunca yüklenici tarafından ücretsiz olarak güncellenecektir.

#### Sistemde kullanılacak tüm donanım ve cihazlar her türlü ani voltaj ve kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır. Bunun için fazladan cihaz kullanılması gerekiyorsa yüklenici tarafından bu cihazlar temin ve tesis edilecektir. Cihazların tamamı topraklı prizden beslenecektir.

#### Anda tanımlanan video analizleri gerçekleştirebilecek, bu sırada canlı ya da kayıtlı görüntülerde herhangi bir donma, mozaiklenme vb. gibi görüntü bozulmaları olmayacaktır.

#### Oluşturulacak sistemin tüm IP planlaması (kamera, ağ anahtarı, NVR, operatör bilgisayarları, MTSOB vb.) idare/kullanıcı birim ile koordineli olarak gerçekleştirilecek Bahse konu tutanak muayene ve kabul aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.

#### Yüklenici; sistemde kullanılacak tüm cihaz, yazılım ve donanımların, sistemin çalışır hale getirilmesinden sonra alacağı config, imaj ve backuplarını dijital ortamda uygun kapasiteli medya araçları ile muayene ve kabulden önce İdareye/Kullanıcı birime teslim edecek olup, tutanak altına alınacaktır.

#### Garanti süresince yüklenici, idarenin talep edeceği IP değişikliklerini yapmakla/gerçekleştirmekle yükümlüdür.

#### Sistemde kullanılacak olan donanımların tamamının kullanıcı adları, şifreleri değiştirilecektir. Tüm bu değişim işlemi idareden belirlenmiş personelin nezaretinde ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda yapılacaktır. Değişim işlemi tamamlandığında şifreler (default ve sonradan oluşturulan)  kapalı zarf ile idareye teslim edilecek olup, tutanak altına alınacaktır. Muayene ve kabul aşamasında bu tutanaklar muayene ve kabul komisyonu tarafından kontrol edilecektir.

#### Yüklenici firmanın Yapılan iş kapsamında TSE’den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) olmalıdır

### İzleme ve Kayıt

Teklif edilen kameralar 1. Bölge Atıksu Arıtma Tesisi sistem merkezinde bulunan kayıt cihazına en az 1 aylık olacak şekilde kayıt yapacaktır. Kayıt cihazı bu özelliklere göre seçilecektir.

### Dış Ortam Sabit Bullet Tipi Kamera

#### Kameranın görüntü sensörü en az 1/3” boyutunda en az 4 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

#### Kameranın Efektif pikseli en az 2688(H) x 1520 (V) değerinde olmalıdır.

#### Kameranın RAM/ROM oranı en az 128MB / 128 MB olmalıdır.

#### Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır

#### Kamera , renkli modda minimum 0.03Lux/F1.4(renkli,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.4(renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR Açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

#### Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır

#### Kameranın Starlight özelliği olmalıdır.

#### Kamerada en az 4 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta en az 60 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

#### Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7mm~13.5mm motorize lens olmalıdır.

#### Kameranın lens yuvası Board-in tipi lenslere uygun olmalıdır.

#### Kamerada max. Aralık F1.4 ve odak kontrolü motorize olmalıdır

#### Kameranın Görüş açısı H: 104°~28°  V: 72°~20°  aralığında olmalıdır.

#### Kameranın Lens yakın odak mesafesi en az 0.3 m olmalıdır.

#### Kameranın sıkıştırma formatı H.265+/H.265/ H.264+/H.264 özelliğinde olmalıdır.

#### Kamerada en az 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

#### Kamera çözünürlüğü en az 4M(2688x1520)/(2560×1440)/ (2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

#### Kameranın Frame oranı Ana akımda en az 4M(1 ~ 20fps)/                    3M (1 ~ 25/30fps) alt akımda D1/CIF(1 ~ 25/30fps) özelliğinde olmalıdır.

#### Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

#### Kameranın bit oranı en az H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps; özelliğinde olmalıdır.

#### Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

#### Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

#### Kamerada en az 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

#### Kamerada en az 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

#### Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

#### Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

#### Kamerada en az 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

#### Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

#### Kamerada G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726  ses sıkıştırma formatında olmalıdır

#### Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

### Saha Ağ Anahtarı

#### Saha ağ anahtarı Endüstriyel tipte anahtar olacaktır.

#### Cihaz zor koşullarda çalışabilecek (sistem odası ve/veya kabin dışı ortamlarda) şekilde tasarlanmış olacaktır.

#### Cihaz Industrially-hardened mimaride olacak ve en az IP20 standardını destekleyecektir.

#### Cihazın çalışma sıcaklığı -40 (eksikırk) ºC ve +60 (artıaltmış) ºC arasında olacaktır.

#### Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 8 (sekiz) port IEEE 802.3af veya 802.3at  (PoE veya PoE+  ) desteği olacak veya anahtar ağ kablosu üzerinden PoE güç sağlayabilen en az 8 (sekiz) adet "power injector" ile birlikte teklif edilecektir.

#### Cihaz  en az %95 (yüzdedoksanbeş) Bağıl Nem (Relative Humidity) altında sorunsuz şekilde çalışacaktır.

#### Cihaz üzerinde en az 8 (sekiz) adet 10/100TX RJ45 autosense MDI/MDI-X portu ve en az (iki) adet genişleme yuvası (GBIC) SFP bulunacaktır. Genişleme yuvalarına 1000Base-SX, 1000Base-LX,1000Base-TX portları takılıp-çıkartılacaktır.

#### Teklif edilecek cihaz; EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2 standartlarından en az birini destekleyecektir.

#### Cihaz yedeklilik ve yüksek erişilebilirlik amacıyla yedek Power supply ile birlikte önerilecektir.

#### En az 8000 (sekizbin) MAC adresi desteklenecektir.

#### Layer2/Layer3 paket tanımlama ve sınıflandırma özellikleri desteklenecektir.

#### Cihaz Network üzerindeki döngüleri (Loop) önlemek amacıyla IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Reconvergece Spanning Tree protokollerini destekleyecektir.

#### Cihaz trafik akışını düzenlemek amacıyla IEEE 802.3x Flow Control ve Broadcast Suppression özelliklerini destekleyecektir.

#### Cihaz IGMP v1,v2, Snooping desteğine sahip olacaktır.

#### Cihaz ağ güvenliğini sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcıların yetkilendirilmesi için IEEE 802.1x Port Güvenlik Standardını destekleyecek ve RADIUS desteğine sahip olacaktır.

#### Cihazın RMON desteği aracılığıyla istatistiki bilgiler, alarmlar, ve diğer bilgiler sorgulanabilme özelliğine sahip olacaktır.

#### Cihaz, SNMP v1, v2 ve v3 desteğine sahip olacaktır. Cihaz telnet,  konsol port aracılığı yönetilebilme özelliğine sahip olacaktır. Web browser SSL (HTTPS), tabanlı yönetim desteklenecektir.

#### Cihazın MTBF değeri en az 150.000 (yüzellibin) saat olacaktır.

#### Cihazın syslog desteği olacaktır.

#### Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilmek amacıyla SNTP (Simple Network Time Protokol) veya NTP (Network Time Protokol) protokolü desteklenecektir.

#### Cihaz üzerinde en son ve en gelişkin özelliklere sahip Firmware ile teklif edilecektir.

#### Cihaz TFTP ile yazılım konfigürasyon güncellemesini destekleyecektir.

#### Cihaz desteklemiş olduğu en yüksek bellek konfigürasyonuyla teklif edilecektir.

#### Teklif edilecek GBIC portlar kesinlikle OEM olmayacak anahtar üreticisinin veya anahtar üreticisinin onay verdiği ürün olacaktır.

### İç Ortam 28 Port Gigabit Omurga Anahtar

#### Anahtar üzerinde en az/ 24 adet 100/1000Mbps SFP ve en az 4 adet SFP+ (10G) Fiber port bulunmalıdır. Bu SFP+ yuvalar, 1000BaseSX/LX/ZX ve 10GBaseSR/LR/ER fiber modüller desteklemelidir. Anahtar üzerinde bakır bağlantılar için en az 4 adet 1Gbps Rj-45 port bulunmalı, toplamda en az 28 port aynı anda tıkanma olmadan çalışabilmelidir.

#### Anahtar, en az 128Gbps anahtarlama kapasitesine ve en az 95Mpps paket iletim performansına sahip olmalıdır.

#### Anahtar, en az 512Mb DRAM, 256Mb flash belleğe ve en az 9K Jumbo frame sahip olmalıdır.

#### Anahtar, en az 16K MAC adres tablosuna sahip olmalıdır.

#### Anahtar, Rj-45 konsol portu ile yönetilebilir olmalı, SNMP, Web, Telnet ile de yönetim desteği sağlayabilmelidir.

#### Anahtar, en az 802.3x Full-Duplex akış denetimini desteklemelidir.

#### Anahtar, ağ döngülerini önlemek için 802.1d Stp, 802.1w Rstp, 802.1s Mstp protokollerini desteklemelidir.

#### Anahtar, Loopback algılama, BDPU filtreleme ve koruma, BDPU iletme, Root koruma özelliklerini desteklemelidir.

#### Anahtar, G.8032 ERPS desteklemeli, 50ms altında toparlama süresi olmalı, Multiple-ring topolojisini desteklemelidir.

#### Anahtar, 4K 802.1Q Vlan, Port-tabanlı, MAC-tabanlı, 802.1v Protokol-tabanlı Vlan, GVRP, IP Subnet-tabanlı Vlan, Guest Vlan, Traffic Segmentation, ayrıca VoIP ağ trafik optimizasyonu için Voice Vlan desteklemelidir.

#### Anahtar, Static trunk, 802.3ad (LACP) protokolünü desteklemeli ve SA+DA, SIP+DIP Load Balance yapabilmelidir.

#### Anahtar, sorunsuz ve kaliteli video yayın akışları için IGMP v1/v2/v3 Snooping, MLD Snooping v1/v2, ND Snooping, IGMP Proxy raporlama özelliklerini desteklemelidir.

#### Anahtar, LLDP, CDP, STP, PVST+, MVR, RSPAN ve Q-in-Q özellikleri desteklemelidir.

#### Anahtar, daha fazla fiber port ihtiyacını karşılamak için en az 4 adede kadar fiziksel yığın desteklemeli, yığın bant genişliği en az 40Gbps olmalıdır.

#### Anahtar, ağ kablo problem tespiti için Cable Diagnostic veya benzeri bir özelliği desteklemelidir.

#### Anahtar, L3 yönlendirme ve özellik olarak Static route, ECMP, RIP, OSPFv3, BGP4+ desteklemelidir.

#### Anahtar, optimum eş-zamanlı daha iyi servis sağlamak için Port-tabanlı QoS, DiffServ, DSCP, 802.1p CoS, PHB ve her port için en az 8 adet donanımsal kuyruk desteklemelidir. Cihaz kuyruklama işlemini L2 seviyesinde MAC adresi, L3 seviyesinde IP protokol tipine göre yapabilmelidir.

#### Anahtar, 64Kbps~1000Mbps arası hız limitleme yapabilmeli ve WRR/SP/Strict+WRR desteklemelidir.

#### Anahtar, IPv6 desteklemelidir.  ICMPv6, IPv4/IPv6 Dual Stack desteği olmalıdır.

#### Anahtar, Port izolasyon, Port ve Vlan aynalama desteklemeli, Broadcast, Multicast, Unicast Storm Control özelliklerini sağlamalıdır.

#### Anahtar, L2/L3/L4 seviye, Ipv4/Ipv6, TCP/UDP-tabanlı, IP-tabanlı ve Zaman-tabanlı erişim denetim (ACL) desteklemelidir.

#### Anahtar, IEEE 802.1X, Radius ve Tacacs+ gibi kimlik doğrulama protokolleri ve Port güvenlik, MAC filtreleme, MAC doğrulama, Web doğrulama, IP kaynak koruma, Port başına maksimum bağlantı noktası gibi güvenlik özelliklerini desteklemelidir.

#### Anahtar, telnet ve web üzerinden güvenli ağ yönetimi için SSH v2, SSL v3, SSL Ipv4/Ipv6 desteklemelidir.

#### Anahtar, kullanıcı rahatlığını arttırmak için Dinamik Vlan ve Dinamik QoS ataması yapabilmeli, Dinamik ARP denetleme özelliklerini desteklemelidir.

#### Anahtar, Sflow, MIB I/II, Otomatik trafik kontrol desteklemelidir.

#### Anahtar, NTP, SNTP, BOOTP protokollerini desteklemelidir.

#### Anahtar, daha fazla güvenlik ve yedeklik sağlamak için Çift imaj ve konfigürasyon dosyaları saklayabilmelidir.

#### Anahtar, Firmware ve Konfigürasyon dosyalarını Tftp veya Http sunucu üzerinden yükleme, indirme yapabilmeli ayrıca otomatik firmware güncelleme desteklemelidir.

#### Anahtar, RMON (Grup 1,2,3 ve 9) ve SNMP v1, v2c, v3 desteklemelidir.

#### Anahtar, SMTP, Olay/Hata günlüklerine ve Sistem günlüklerine göre rapor sağlayabilmelidir.

#### Anahtar, DHCP Server, DHCP Client, DHCP Snooping, DHCP Snooping Option82, DHCP Relay, Dinamik Provision Option 66-67 desteklemelidir. DNS Client desteği de olmalıdır.

#### Anahtar, 802.3ah, 802.1ag, ITU-T Y.1731 performans ve veri yönetimi gibi OAM özelliklerini desteklemelidir.

#### Anahtar, 0 ~ 45ºC çalışma sıcaklığı aralığına sahip olmalıdır.

#### Anahtar, güç problemlerine karşı yedeklik sağlamak için harici DC bir güç kaynağı ile çalışmayı desteklemelidir.

#### Anahtar, UL/CSA  60950, IEC/EN 60950 emniyet ve CE/FCC, EN 55022, EN 61000-3, EN 61000-4, VCCI gibi elektromanyetik uygunluk sertifikalarına sahip olmalıdır.

#### Teklif edilecek anahtar için yetkili satıcı belgesi, yetkili distribütör tarafından onaylı olarak sunulmalıdır.

#### Teklif edilecek anahtar için yetkili distribütör firma, üretici firma ile olan ticari ilişkisini, üretimin yapıldığı ülkenin Türkiye konsolosluğundan onaylı bir belge ile ibraz edebilmelidir.

#### Anahtar ile birlikte aynı üreticiye ait sisteme giriş yaptığı sayı kadar 1000BaseSX MM / 1000BaseLX/LH/ZX SM 1Gbps veya en az sisteme girdiği sayı kadar adet 10GBase-SR/LR 10Gbps Fiber modül verilecektir.

### Saha Dolabı

#### Saha dolabı isimlendirme iş ve işlemleri idare/kullanıcı birimin talebi ve onayı doğrultusunda yüklenici tarafından yapılacaktır.

#### Bu dolaplar; data ve enerji sonlandırılmasında ve ilgili noktalardaki  saha anahtarı, adaptör, sigorta, KGK vb. cihazların konumlandırılması amacıyla kullanılacaktır.

#### Saha dolabı idare/kullanıcı birimin uygun göreceği bir noktaya monte edilecektir.

#### Kullanılacak saha dolabı IP 66 veya IP 67 koruma sınıfına sahip olacaktır.

#### Saha dolapları barındırdığı elektronik cihaz vb. malzemelerin uygun teknik özelliklerde çalışmasını temin edebilecek şekilde ısı, nem, su, rüzgâr vb. her türlü olumsuz koşula dayanıklı ve kilitlenebilir olacaktır. Bu amaçla, güneş ışınlarına bağlı olarak aşırı ısınmanın ve çok soğuk havalarda aşırı soğumanın önlenmesi açısından kullanılacak saha dolabı ısı yalıtımlı olarak imal edilmiş olacaktır. Bu amaçla havalandırma delikleri hariç tüm yüzeylere ısı yalıtımı uygulanacaktır.

#### En az 8 (sekiz) U yüksekliğinde olacaktır.

#### Saha dolabı TS-914 EN ISO 1461:2011 standardına uygun galvanizli sacdan ya da ISO 2081 standardına uygun elektrolitik yöntem ile kaplanmış galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktır. Saha dolabınının dış cidarları ve tabanı en az 3 (üç) mm, iç cidarları en az 2 (iki) mm et kalınlığında olacaktır.

#### Saha dolapları  aydınlatma direklerine monte edilecek yada direğe monte edilmeyecekse beton kaideler üzerine monte edilecektir. Beton kaide yükseklikleri, zeminden en az 30 (otuz) cm yükseklikte olacaktır.

#### Saha dolabının tabanı hariç, yan yüzeyleri ve tavanı çift cidarlı olacaktır. Yan yüzeylerdeki iç ve dış cidar arasında ısı yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Isı yalıtım malzemesi olarak Poliüretan köpük kullanılacaktır.

#### Saha dolapları en az iki bölmeli (katlı) olarak dizayn edilecektir ve her iki bölümün havalandırması ayrı ayrı olacaktır. Her iki bölüm arasında kablo geçiş yerleri ve montaj kolaylığı sağlayan boşaltmalar dışında açık alan kalmayacaktır. Her iki bölümde birbirinden bağımsız çalışan termostatlı 7/24 çalışmaya uygun bilyeli fan üniteleri olacaktır. Fanların sigortaları ve termostatları birbirinden bağımsız olacaktır. Fanlar kabin içi sıcaklığın 30 °C  (±4) yi geçmesi durumunda otomatik olarak devreye girecektir.Alt bölümde KGK ve özel tasarlanmış kapalı, havalandırma delikleri olan, kablo bağlantıları için kablo girişleri olan enerji ünitesi bulunacaktır. Tüm sigortalar enerji ünitesi içerisinde yer alacaktır. Kameralar, fan modülleri, kabinet içi power modülü, KGK giriş ve çıkışının ayrı ayrı sigortalara direk bağlantısı yapılacaktır. Havalandırma fanlarından herhangi birinin arızalanması durumunda diğeri normal çalışmasına devam edecek yapıda olacaktır.

#### Yüklenici tarafından kullanılacak/montajı yapılacak olan saha anahtarı, fiber optik patch panel ya da fiber optik ek kaseti, kablo tutucu ve power ünitesi/üniteleri saha dolabı üst bölmesinde yer alacak şekilde tasarım yapılacak olup söz konusu malzemelerin konulacağı en az 1 (bir) adet raf bulunacaktır. Fiberoptik kabloların arka tarafa monte edilebileceği kablo tutucu montaj yerleri bulunacaktır.

#### Saha dolabına ön kapaktan erişim olacaktır ve tüm müdahaleler buradan yapılacaktır.

#### Saha dolabının içinde servis amaçlı harici tip ve müstakil otomatik sigortalı en az 3 (üç) A, en azbir adet 220 (ikiyüzyirmi) V AC priz ve en az bir adet  floresan/led lamba bulunacaktır. Dolabın kapağı açıldığında lamba otomatik olarak yanacak, kapak kapandığında ise lamba otomatik olarak sönecektir.

#### Saha dolaplarında, havalandırma açıklıkları yan yüzeylerde ve yan yüzeyin en üstünde konumlandırılacaktır. Havalandırma çıkışları konumlandırılmasında, basınçlı su ve sabotaja karşı gerekli koruma tedbirleri alınmış olacaktır.

#### Saha dolaplarının içinde data ve enerji sonlandırma birimleri ile diğer ilgili aktif cihazlar bulunacaktır.

#### Saha dolabı ve direk arasında enerji ve data kabloları için en az 2 (iki) adet boru kullanılacaktır. Açıkta kablo veya PVC boru gözükmeyecektir.

#### Saha dolabındaki aktif cihazların kamera ile bağlantısında kullanılan kablolar açıkta olmayacaktır. Kameranın giriş-çıkış noktasında da kablolar korumalı olacaktır. Bu amaçla, kamera ile galvanizli koruyucu boru veya direk arasında kalan bölgede kablolar güneş, yağmur ve diğer dış etkilere karşı plastik kaplı çelik spirallerle koruma altına alınacaktır.

#### Saha dolabının içinde 19” rack montajına uygun bağlantı aparatları olacaktır.

#### Saha dolabı ön kapakları iç tarafa müdahaleye imkân sağlayacak ve tasarımı en az 100˚ açılacak şekilde yapılacaktır.

#### Saha Dolabı Kilit Sistemi aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

#### Saha dolabı kilit sistemi tamamı metal olacaktır.

#### Saha dolabı kilit sistemi en az 5 (beş) mm yuvarlak silindirik çentikli kilitlemeye sahip olacaktır.

#### Saha dolabı kilit sistemi korozyon dayanımlı olacaktır.

#### Kilit bölgesini kapatan hareketli kapak ve iç yüzeyindeki conta olacaktır. Su sızdırmazlığı IP65 veya IP66 veya IP67 standardını sağlanacaktır.

#### Saha dolabı anahtarları her dolap için en az 2 (iki) adet olacaktır. Anahtarlar idare/kullanıcı birime teslim edilerek tutanak altına alınacaktır. Tutanak muayene ve kabul sırasında muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.

### 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ve Topraklama

#### Cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantıları kesintisiz, yekpare ve herhangi bir ek aparat kullanılmaksızın yapılacaktır.

#### Tüm kablolar başlangıç ve bitiş noktalarında etiketlenecektir. Yapılacak tüm kablolama bir şema üzerinde gösterilecektir.

#### Data ve elektriksel besleme ile ilgili kullanılacak her türlü malzeme aksi belirtilmedikçe en az TSE standartlarına sahip olacaktır.

#### Data kablolarının bağlantısında kullanılacak olan tüm konektörler kalınlık bakımından kablo ile tam uyumlu olacaktır.

#### Kablolara ait kodlar kablo üzerlerinde yazacak, ilgili kataloglardan, kablo ile ilgili teknik değerler takip edilecektir.

#### Bütün kazı yapılacak noktalar için kazı ve borulamanın uygun derinliklerde ve şekilde yapıldığını gösterir fotoğraflar çekilerek muayene ve kabul aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.

### Dış Mahal Kazısı

#### Kazı güzergâhı belirlendikten sonra, önce mevcut asfalt veya beton, en az 30 (otuz) ya da 40 (kırk) cm genişliğinde asfalt/beton kesme makinesi ile asfalt/beton kalınlığı kadar düz bir şekilde iki taraflı şerit halinde kesilecektir. Sonrasında asfalt/beton kırma makinesi ile iyice parçalanacak, asfalt veya beton yüzey kaldırılacaktır.

#### Asfalt veya beton yüzey altındaki toprak, (asfalt/beton dâhil) en az 60 (altmış) cm derinliğinde kazılacaktır. Kazılan yer, en az 10 (on) cm kadar dolgu malzemesi doldurularak, üzerine en az 10 (on) cm derinliğinde ince kum serildikten sonra “Dış Ortam Koruyucu Boruları” başlığı altında teknik tarifi yapılan borular döşenecek, boru üzerine tekrar ince kum ile gömlekleme yapılacak ve kum dolgu üzerine dolgu malzemesi ve asfalt veya beton atmak suretiyle ile kapatılacaktır.

#### Yüzeyden en az 35 (otuzbeş) cm derinliğinde kazılan kanalın ortasına gelecek şekilde dayanaklı plastik malzemeden üretilmiş, kırmızı zemin üzerine beyaz renkte “Kamera Sistemi Altyapısı” yazısı işlenmiş uyarı bandı yerleştirilecektir. Doldurulan alan katman katman silindir ile (kompaktör kullanılmayacaktır) iyice sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılan alan en az 2 (iki) gün hava şartları göz önünde bulundurularak beklemeye bırakılacaktır. Çökme olan yerlerde tekrar dolgu yapılacak ve tekrar sıkıştırılacaktır.

#### Kazı yapılan veya mevcut alt yapının geçtiği güzergahta kamera alt yapısını beyan edecek şekilde levhalar konulacak olup levha boyutları ve tasarımı ile ilgili idareden uygun görüş alınacaktır.

#### Kazı yapılan alanlarda her köşe dönüşünde, güzergâh birleşme noktalarında, iş ve işlem yapılacak noktalarda, saha iletişim kabinleri, izleme ve birleşme noktalarında, düz güzergâh boyunca fiber optik kablo çekmeye elverecek şekilde ve idarenin uygun göreceği yerlere menholler yapılacaktır.

#### Menholler  en fazla 100 (yüz) mt mesafede bir olmak üzere TİP/12 B125 TS 1478 EN 124 standardına uygun Kompozit Malzemeden üretilmiş olacaktır.

#### Menhollerin kapakları üzerinde darbeye dayanıklı olacaktır. Menhol diplerinde atık su için drenaj yapılacaktır. Menhol ölçüleri idarenin onayı ile değiştirilebilecektir.

#### Kazıdan artan malzeme yüklenici tarafından döküm alanına (hafriyat sahasına) dökülecektir.

#### Kazı yapılan alanın tipine göre eski haline sadık kalınarak asfalt/beton/toprak/parke/peyzaj malzemeyle kazı alanı idarenin uygun gördüğü şekilde kapatılacaktır.

### Dış Ortam Koruyucu Boruları

#### Enerji ve iletişim alt yapısı için en az iki adet en az 40mm 8/10 Atü Kangal Boru döşenecektir.

#### Boru ve tüplerin boş kısımları içine su çamur vb. girmemesi için uygun tıpa ile kapatılacaktır.

#### Borular, menholler arasında tek parça halinde ve düz bir zeminde bükümsüz ve kıvrımsız olarak tesis edilecektir.

### Enerji Besleme Kabloları

#### Enerji beslemesi için iç ve dış ortam şartları dikkate alınarak idarenin onayı ile kablo tipi tespit edilecektir.

#### Kullanılacak kablo kesitleri gerilim düşümü ve çekilen akıma göre hesaplanacak, çekilecek akımın en az %30 (yüzdeotuz) fazlasını taşıyacak şekilde tespit edilecek,  idarenin onayı alındıktan sonra tesis edilecektir. Her şart altında enerji temin noktaları ile her türden tablo, pano, dolap vb. arasındaki kablo kesiti NYY 6 (altı) mm²’lik kesitten aşağı olmayacaktır. Enerji temin ve tesis işlemlerinde  ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.

### Cat 6A UTP Kablo

#### Kurulacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/TIA 568-C.2 ve ISO/IEC-11801&IEC 61156-5 Cat6 standartlarında belirtilen en az 4 (dört) çiftli 100 (yüz) Ohm Category 6 performans spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

#### Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olacak ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör geçecektir.

#### Kablo ucunda kullanılacak RJ45 tipi konnektörler topraklı olacaktır.

#### Kablo en az 100 (yüz) metre mesafede Cat6A UTP standartlarına uygun iletişimi destekleyecektir.

#### Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.

#### Kablo iletkeni en az 23 (yirmiüç) AWG ölçüsünde olacaktır.

#### Kabloda en az 4 (dört) adet sarmal çift olacaktır.

#### Çekme Kuvveti:  max. 50 (elli) N/mm² olacaktır.

#### Çalışma Sıcaklığı: -20 (eksiyirmi) ºC ile +60 (artıaltmış) ºC arasında olacaktır.

#### DC Direnci: 95 (doksanbeş) Ohm/km max olacaktır.

#### Kapasitans: en az 56 (ellialtı) pF/m nom. @1 (bir) kHz olacaktır.

#### Dengesizlik Kapasitansı: en az 1600 (binaltıyüz) pF/km max. @1 (bir) kHz olacaktır.

#### İzolasyon Direnci: en az 5000 (beşbin) MegaOhm.Km min. @ 500 (beşyüz) Vdc olacaktır.

### Cat 6A Patch Panel ve Patch Kabloları

#### Sistemin çalışması için gerekli sistem merkezinde yapılan aygıtlara ait bütün data kabloları bu paneller üzerinden sonlandırılacaktır.

#### Patch panellerde bulunan bütün kablolar etiketlenecektir.

#### Patch paneller ve diğer cihazlar arasındaki Cat 6A kablolar eksiz, tek parça olacaktır.

### Fiber Patch Panel

#### Sistem Odasında toplanacak olan fiber optik kablolar, en az 19 (ondokuz) inç fiber optik panellerde Fusion Splice tekniği ile sonlandırılacaktır.

#### Saha dolaplarından gelen toplam fiber optik kabloları karşılayacak kapasitede panel konulacaktır.

#### Paneller ile birlikte tüm ihtiyaç duyulan yeterli adette ek kaset, pigtail ve SM-SC dubleks aparatlar idareye teslim edilecektir.

#### Paneller ihtiyaca göre en az 12 (oniki) port, dubleks SC SM tipinde olacaktır.

### Fiber Optik Pigtail ve kablosu

#### Sahadan gelen ve giden tüm fiber optik kablolar fusionsplice tekniği ile en az 9 (dokuz) / 125 (yüzyirmibeş) mikron SM (Singlemode) konnektörlü pigtaillerde sonlanacaktır.

#### Pigtailler tightbuffer tipinde ve en az 900 (dokuzyüz) mikron tampon kaplı olacaktır.

#### Pigtailler SM kabloya uygun SC konnektörlü olacaktır.

#### Pigtailler İdare/Kullanıcı Birime orjinal poşetlerinde teslim edilecektir ve fabrikasyon imalatı olacaktır. Her bir pigtail için zayıflama değerleri ayrı ayrı poşetler içerisindeki etiketlerde belirtilecektir.

#### Pigtail eklerinde en az 6 (altı) cm’lik destekli ek koruyucular kullanılacaktır, ek tamamlandıktan sonra ek koruyucular fiber optik ek/sonlandırma kutusundaki ve fiber optik paneldeki ek kasetlerine yerleştirilecektir.

### Fiber Optik Sonlandırma Kutusu

#### Gerekli olan yerlerde kameranın bulunduğu uç noktalara gelen en az 12 (oniki) core SM fiber optik kablolar, fiber optik sonlandırma kutularında sonlandırılacaktır.

#### Sonlandırma kutuları en az 4 (dört) SM-SC dublex adaptöre uygun yapıda olacaktır.

#### Sonlandırma kutuları ile birlikte tüm ihtiyaç duyulan yeterli adette ek kaset, pigtail ve SM-SC dubleks aparatlar idareye teslim edilecektir.

### Fiber Optik Ek Kutu

#### Merkezden gelen çoklu fiber optik kablolar; ihtiyaç doğrultusunda direk üstlerinde ve logar   içlerinde uçlara giden fiberoptik kablolar fusionsplice tekniği ile fiber optik ek kutularında birleştirilecektir.

#### Kutular dış ortam şartlarından etkilenmeyecek yapıda ve su geçirmez tip olacaktır.

#### Kutular ile birlikte tüm ihtiyaç duyulan ek koruyucu ve ek kasetler, askı aparatları, ek kutuları ile birlikte idareye teslim edilecektir.

### Fiber Optik Atlama Kablosu

#### Atlama kabloları ihtiyacı karşılayacak uzunlukta,  SM-SC veya LC-SC konnektörlü 9 (dokuz) /125 (yüzyirmibeş) mikron SM (SingleMod) tipinde olacaktır.

#### Atlama kabloları en az 900 (dokuzyüz) mikron tightbuffer yapıda aramid elyaflı ve en az 3 (üç) mm ceketli olacaktır.

#### Fabrikasyon imalatı olacak, atlama kablolarının kayıp değerleri atlama kabloları üzerindeki etiketlerde belirtilecektir.

### SM Fiber Optik (F/O) Kablo  12 core

#### Fiber Optik Kablolar 9 (dokuz) / 125 (yüzyirmibeş) SM standardında olacaktır.

#### Fiber Optik Kablo çelik zırhlı yapıda olacaktır.

#### 1 (bir) Gb/s hızındaki Ethernet sinyalini en az 5 (beş) km mesafeye iletebilme özelliğine sahip olacaktır.

#### Fiber Optik Kablonun çalışma sıcaklığı –40 (eksikırk) ºC ile +70 (artıyetmiş) ºC arasında olacaktır.

#### Fiber kablonun renk kodları ANSI/TIA/EIA-598-A renk kodu standartlarında olacaktır.

#### Kablonun tüpü içinde Thixotropic jel bulunacaktır. Boylamasına gerilmelere karşı e-glass yarn kullanılacaktır. E-glass yarn’ın üzerine en az 0.155 (sıfırnoktayüzellibeş ) mm kalınlığında çelik band sarılmış olacak, Kablo HDPE-MDPE kılıfa sahip olacaktır. Kılıf et kalınlığı en az 1.5 (birnoktabeş) mm (Zırh Hariç)  olacaktır.

### Dış Ortam Koruyucu Boruları

#### Enerji ve iletişim alt yapısı için en az iki adet en az 40mm 8/10 Atü Kangal Boru döşenecektir.

#### Boru ve tüplerin boş kısımları içine su çamur vb. girmemesi için uygun tıpa ile kapatılacaktır.

#### Borular, menholler arasında tek parça halinde ve düz bir zeminde bükümsüz ve kıvrımsız olarak tesis edilecektir.

### Enerji Besleme Kabloları

#### Enerji beslemesi için iç ve dış ortam şartları dikkate alınarak idarenin onayı ile kablo tipi tespit edilecektir.

#### Kullanılacak kablo kesitleri gerilim düşümü ve çekilen akıma göre hesaplanacak, çekilecek akımın en az %30 (yüzdeotuz) fazlasını taşıyacak şekilde tespit edilecek,  idarenin onayı alındıktan sonra tesis edilecektir. Her şart altında enerji temin noktaları ile her türden tablo, pano, dolap vb. arasındaki kablo kesiti NYY 6 (altı) mm²’lik kesitten aşağı olmayacaktır. Enerji temin ve tesis işlemlerinde  ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.

### Denetim Ve Muayene Metodları

#### Denetim ve muayene işlemleri “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

#### Muayene ve kabul işlemlerinin amacı sistem isterlerinin sahada karşılandığını doğrulamaktır.

#### İş kapsamında temin ve tesis edilecek tüm donanım ve cihazların çalışır halde tesliminden sonra muayene ve kabul komisyonu tarafından muayene ve kabul yapılacaktır.

#### Yüklenici, muayene ve kabul esnasında idarenin onayı alınmadan yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak uygunsuzlukları gidermekle yükümlüdür.

#### Cihazların muayene ve kabulu esnasında dizayn ve imalat hataları nedeniyle idare veya üçüncü şahıslar aleyhine oluşabilecek her türlü zarar yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

#### Muayene ve kabul işlemleri idarenin belirleyeceği muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılacaktır.

#### Yüklenici, muayene ve kabul sırasında nitelik ve nicelik yönünden yeteri kadar teknik personel bulunduracaktır.

#### Muayene ve kabul işlemleri için gereken her türlü yazılım, donanım, hizmet, personel, gerekli cihaz ve aparatlar ile yaptırılacak testlerin tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.Yaptırılacak testler muayene ve kabul aşamasında yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir.

#### Muayene ve kabul işlemleri öncelikli olarak her bir yazılım, donanım, cihaz ve hizmet için ayrı ayrı istenilen fonksiyonların yalnız başına sağlanıp sağlanmadığının ve belirtilen niteliklere sahip olunup olunmadığının kontrolü şeklinde gerçekleşecektir. Tüm ürünlerin yeterli bulunması ile sistemi oluşturan unsurların birbirleri ile entegrasyonunu kontrol etmek amacı ile en az 24 (yirmidört) saat görüntü üretiminin kesintisiz olarak devam edip etmediği test edilecektir. Bu sürenin kritik veya üretimi durduran bir sorunla karşılaşıldığın da sorunun giderilmesi ile süreç yeniden başlayacaktır.

#### İş kapsamında yüklenici tarafından temin edilen donanım ve cihazların teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı mümkünse  donanım ve cihazlar üzerinden, aksi halde sunulan broşürlerinden veya üreticinin internet sayfasından kontrol edilecektir.

#### Tüm yerleşkelerin ayrı ayrı olacak şekilde data ve enerji güzergahları, kamera, saha dolabı, sistem odası, izleme merkezi vb. yerlerini gösterecek şekilde ayrıntılı krokilendirmesi yapılarak dijital ve baskısı alınmak suretiyle en az 2 nüsha olarak muayene ve kabulden önce idareye teslim edilecektir.

#### Yüklenici, tesis edilecek Kameraları Kayıt edecek idarenin göstereceği Kayır Cihazı( NRV) ‘a en az 6 adet 4TB 7/24 Güvenlik Harddiski ekleyecektir, ekleyeceği Hdd ler raid yapısını zaafiyete uğratmamak için mevcuttaki hdd ler ile aynı marka ve seri olmalıdır.

### Eğitim

#### Yüklenici; sistem ile ilgili eğitim programını, uygulamalı operatör ve uygulamalı sistem yönetici eğitimi olmak üzere iki ana bölümde hazırlayacaktır.

#### Eğitim için gereken yeri idare temin edecek, eğitim için gerekli araç ve gereçler ise yüklenici tarafından temin edilecektir.

#### Yüklenici tarafından sağlanacak eğitimlere ait müfredat ve eğitim planı, eğitim süreci başlamadan önce idarenin onayına sunulacaktır. İdarenin müfredatta ve eğitim planında ön gördüğü değişiklikler yapılarak eğitim süreci başlatılacaktır.

#### Yüklenici tarafından hazırlanacak eğitim dokümanları hem kitap/kitapçık halinde hem de CD/DVD ortamında idareye sunulacaktır. Yüklenici; kitap/kitapçık halinde ve CD/DVD ortamında hazırlamış olduğu eğitim dokümanlarını her katılımcıya en az birer set olacak şekilde verecektir.

#### Eğitim verilen personele  konu ile alakalı Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.

#### Yüklenici, eğitim verecek eğitmeninin/eğitmenlerinin eğitim seviyeleri ve bu konudaki tecrübe seviyelerini eğitim programı öncesinde bildirecektir. Eğitim konusunda uzman kişi/kişiler tarafından verilecek, idarenin yetersiz bulduğu eğitici/eğiticiler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

#### Eğitim, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasına mütakip garanti süresi içerisinde idarenin uygun göreceği tarihte yapılacak olup, idare eğitimden en az 10 gün öncesinden yükleniciye Ek-7 eğitim talep formunu doldurularak eğitim için bildirimde bulunacaktır.

#### Verilen Eğitimlerle ilgili her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.

### Garanti Şartları

#### Garanti idarenin kabul tutanağını onaylaması ile başlar ve süresi en az 2 (iki) yıldır, eğer üretici garantisi 2 (iki) yıldan daha fazla ise üretici garantisi geçerli olacaktır. Garanti ile ilgili belgeler cihaz/donanım ile birlikte idareye muayene ve kabul aşamasında teslim edilecektir.

#### Garanti süresince yüklenici, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

#### Her bir cihaz için; en az 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızayı en az 2 (İki), farklı arızaların en az 4 (Dört)’den fazlası meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının en az 6 (Altı)’yı bulması durumunda yüklenici, en az 15 (onbeş) takvim günü içerisinde cihazı yenisi ile değiştirecektir.

#### Sistemle ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda irtibata geçilmek üzere, yüklenici bir çağrı / irtibat bilgilerini muayene ve kabul esnasında idareye bildirecektir.

#### Garanti süresince yüklenici, çağrı açıldığı tarih ve saatten itibaren, en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızayı giderecek, belirtilen saat içerisinde arıza yerinde giderilmez ise aynı işleve sahip konsinye donanım takılacaktır. Konsinye donanımın takılması durumunda en az 45 (kırkbeş) takvim günü (arıza için çağrı bildirim tarih ve saatinden itibaren) içerisinde arıza sonuçlandırılacaktır. Arızalı cihaz tamir edilip çalışır halde montajı yapıldıktan sonra, konsinye donanım yüklenici tarafından alınacaktır.

#### İdare; yukarıda belirtilen bahse konu konsinye donanımın, arızalı cihaz ile değiştirilmesinden sonra arızalanması durumunda, yükleniciye arıza için çağrı bildiriminde bulunacaktır. Yüklenici arıza için çağrı bildirim tarihinden en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızalı konsinye donanımı yeni konsinye donanım ile değiştirecek olup, her konsinye donanım arızasında yukarıda anlatılan iş ve işlemler tekrar edecektir. Bahse konu arıza için çağrı bildiriminden sonraki geçen süre, en az 45 (kırkbeş) takvim günlük süre (ilk arıza için çağrı bildirim tarih ve saati) içerisinde sayılacaktır.

#### Şehir şebekesinde meydana gelen piklerden (Ani voltaj düşmesi, yükselmesi, yıldırım düşmesi) ve yetersiz topraklamadan kaynaklı oluşan cihaz arızalarından garanti süresince yüklenici sorumludur.

#### Mücbir sebep kapsamına giren su baskını, doğal afet (yıldırım düşmesi hariç), sabotaj, terör saldırısı vb. gibi hallerde, kamera görüntülerinin izlenebilmesi için garanti süresi boyunca yüklenici tarafından demontaj kurulum ve işçilik için herhangi bir masraf talep etmeden gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Yapılacak işlemler sırasında kullanılacak tüm malzemeler idare tarafından sağlanacaktır.

### Arıza Bildirim, Müdahale ve Onarım Sonuçlandırma İşlemleri

#### Yüklenicinin arızalara müdahale edecek olan ekip elemanları alanlarında eğitimli olacaktır.

#### Bakım ve onarım ve arıza durumunda tüm sökme ve takma işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

#### Garanti süresi boyunca sistemde arıza oluşması durumunda, oluşan arıza için idare/kullanıcı birimce yapılacak çağrı bildirimleri, idare/kullanıcı birim tarafından EK-L’de belirtilen arıza için çağrı bildirim formu doldurularak, yükleniciye ait e-posta adresi, faks numarası veya idarenin belirli şartlar ile kullanıma sunduğu web tabanlı mail  üzerinden gönderilmesiyle olacaktır. Bu işlemlerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yükleniciye arıza için çağrı bildirimi yapılmış kabul edilecektir. Arızaya müdahale eden personel o noktanın bakım işlemini de yapacaktır.

#### Her bir arızanın giderilmesinden sonra yüklenici ve idare/kullanıcı birim tarafından EK-M’de belirtilen “Arıza-İş Görüldü Formu” en az 2 (iki) nüsha halinde doldurulup, 1 (bir) nüshası idare/kullanıcı birime diğer nüshası yükleniciye teslim edilecektir.

#### Yüklenici arızalı cihazın bulunduğu yerde bahse konu arızanın giderilmesi için kendisi tarafından veya yetkili teknik servis tarafından devrelerin lehimlenmesi, soket, trafo, tüm adaptör tür ve çeşitleri, RJ45 jack, kaçak akım rölesi, elektrik sigortası, klemens, patch kablo, fiber patch kablo vb. malzeme değişimi, yerinde yazılım yükleme güncelleştirme yükseltme vb. iş ve işlemler ile basit tamirat yoluna gidebilecektir. Bu tür arıza giderimleri, arıza için çağrı bildiriminden sonra en fazla 24 (yirmidört) saat içerisinde bitmiş olacakYüklenici yapacağı bu işlem için sözleşme tutarının dışında ek bir ücret talep etmeyecektir.

### Bakım İşlemleri

#### Sistemin bakım işlemleri, idarenin uygun göreceği gün ve saatlerde yapılacaktır (mesai saatleri ile sınırlı değildir.)

#### Sistemlerin bakım için kapatıldığı ve açıldığı zamanlar, yüklenici ve idare yetkililerince ortak bir tutanakla tespit edilecektir.

#### Yüklenici garanti süresince en az 6 (altı) ayda en az bir kere tüm sistemin yerinde bakımını yapacaktır. Cihazların temizlik, test ve sair kontrolleri için sistemin veya buna bağlı cihazların kapanma süresi cihaz başına 2 (iki) saati geçmeyecektir. Periyodik koruyucu bakım sonrası tutanakları bakım yapıldığı tarih itibarı ile en geç 2 (iki) hafta içerisinde idareye teslim edilecektir.

#### Her bakımın tamamlanmasından sonra yüklenici ve idare/kullanıcı birim tarafından EK-K’da belirtilen “Bakım-İş Görüldü Formu” en az 2 (iki) nüsha halinde doldurulup, 1 (bir) nüshası idareye/kullanıcı birime diğer nüshası yükleniciye teslim edilecektir.

#### Bakım ile ilgili “Merkezi Edinim, Envanter, Arıza ve Çağrı Yönetim Otomasyon Sistemi”  üzerinden çağrı bildirimi yapılması durumunda tüm iş ve işlemlerin takibi  “Merkezi Edinim, Envanter, Arıza ve Çağrı Yönetim Otomasyon Sistemi” üzerinden, tanımlanan şekil ve usullerde yapılacaktır.

#### Yüklenici, garanti süresince tesis etmiş olduğu sistemdeki tüm cihazları, tam ve eksiksiz olarak çalışır durumda tutmakla yükümlüdür. Yüklenici bu yükümlülüğünü yerine getirirken en az 6 (altı) ayda yapacağı periyodik bakımı, aşağıdaki maddelerde belirtilen süre, şekil ve esaslara göre iş/işlemlerini yürütecektir.

#### Tüm cihazların çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve test işlemleri yapılacaktır.

#### Cihazların üzerindeki ve kapalı kasa içerisindeki toz gibi yabancı maddeler uygun cihazlarla temizlenecektir.

### Cezai Müeyyideler

#### Çağrı bildirimi ve cezai müeyyidelerin hesaplanması konusunda idarenin kayıtları muteber kabul edilecektir.

#### Garanti süresince yüklenici, çağrı açıldığı tarih ve saatten itibaren, en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızayı giderecek, belirtilen saat içerisinde arıza yerinde giderilmez ise konsinye donanım takılacaktır. Arızanın giderilmeyip ve belirtilen zaman içerisinde konsinye donanımın takılmaması durumunda ise çağrının açıldığı saatin 24 (yirmidört) saat sonrasından başlamak üzere her gün için sözleşme bedelinin % 0,1 (bindebir) oranında günlük ceza uygulanacaktır.

#### Tüm cezai işlemlerde 24 (yirmidört) saati geçmeyen gecikmeler de 1 (bir) tam gün olarak hesaplanacaktır.

### Diğer Hususlar

#### İstekliler, gerek görmeleri halinde idarenin uygun gördüğü tarih ve zamanlarda ve idarenin refakatinde keşif yaparak tekliflerini oluşturabileceklerdir.

#### İstekliler teklif edilecek kameralara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

#### İstekliler; teklif edilecek her tipten Kameraları, Ağ Anahtarları, Operatör Bilgisayarları (Tip-1/Tip-2), Operatör Bilgisayar Monitörü ve Çerçevesiz Duvar Ekranı ile ilgili teknik dokümantasyonu Türkçe veya yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olmak üzere teklifte sunacaktır.

#### Teklife esas sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montaj ve kabloların çekimi Yükleniciye ait olacaktır.

#### Yüklenici, çalışma yapacağı mahalde; geçici veya sürekli olarak bozduğu ya da zarar verdiği her şeyi eskisine sadık kalarak ve aynı özellikte tekrar yapmak ile mükelleftir. Eskisine sadık kalınarak yapıldığına dair idare ile tutanak düzenlenecektir.

#### Yüklenici, montaj ve demontaj çalışmalarında teknik eleman kullanacak ve çalıştıracağı personelin kimlik bilgilerini (TC Nüfüs Cüzdanı Fotokobisi, TC vatandaşı değilse pasaport fotokobisi) işe başlamadan en az 10 (on) takvim günü öncesinden idareye yazılı olarak bildirecektir. İdarenin uygun görmediği personel yüklenici tarafından değiştirilecektir. İdare tarafından personelin değiştirilmesi istenmesi durumunda yeni personelin kimlik bilgileride idareye yazılı olarak bildirecektir.

#### Yüklenici işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbiri almakla mükelleftir.

#### İşin yapılması sırasında daha önceden var olan elektrik, telefon, su vb. altyapılara dikkat edilecek, işin yapıldığı alanda bu türden altyapılara zarar verilmeyecek,verilmesi durumda tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Aynı zamanda çalıştırılacak personelin can ve mal emniyeti de yüklenici tarafından sağlanacaktır.

#### Can ve mal emniyeti ile ilgili istenmeyen bir sonucun ortaya çıkması durumunda mali ve hukuki her türlü alanda yüklenici sorumlu olacaktır.

#### İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile ihtiyaç duyulabilecek her türlü montaj malzemesi, yardımcı malzeme ve cihaz yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu amaçla; montajı yapılan ve temin edilen cihaz ve sistemin teknik şartnamede ifade edilen tüm özellikler ile çalışır halde olacaktır.

#### Cihazların yerlerine montajı sırasında idare mallarında meydana gelen zararlar, bozulmalar olur ise yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilecektir.

#### Cihazların montajı için gerekli montaj malzemeleri ve aletler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Montaj sırasında zorunlu hallerde, teknik şartnamenin amacına ve yine teknik şartnamede belirtilen teknik değerlere bağlı kalmak şartı ile idarenin onayı/talebi doğrultusunda değişiklikler yapılabilecektir.

#### GKS Görüntüleme kameralarının bina çatılarına veya duvarlarına montajı durumunda, söz konusu kameraların montajı, yalıtım problemi yaşanmaması için gerekli tedbirler alınarak ilgili binanın çatı veya duvar zeminini koruyacak (söz konusu yerlerde çalışma yapılması durumunda eski haline getirilecektir.) şekilde idarenin onayı ve gözetimi altında gerçekleştirecektir. Yüklenici, bahse konu kameralar için gerekli olan enerjiyi, güvenlik açığı oluşturmayacak şekilde idarenin onay vereceği yerden alacaktır. Söz konusu kameraların montajı ve kablaj çalışmaları esnasında yüklenici bina estetiğini bozmayarak güvenlik açığı oluşturmayacak şekilde dekoratif ve harici ortama uygun, kablo kanalı, spiral vb. malzemeler kullanacaktır.  Kameraların enerji temininde, ihtiyaç duyulması halinde pano veya benzeri ihtiyaçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

#### Kameraların montajı, idarenin görüşü alınarak güneşin ve diğer aydınlatma unsurlarının etkisi belirlenerek gerçekleştirilecektir. Kameranın görüş açısının engellendiği (ağaç, reklam tabelesi v.b.) durumlarda yüklenici, idarenin onayı doğrultusunda uzatma kolu vb. parçaların ücretsiz olarak temin edip, montajını yapacaktır.

#### Montaj ve sistemin ilk ayarları hakkında idare bilgilendirilecek, idare personelinin gözetiminde tüm montaj/demontaj ve kurulum süreci yürütülecektir. Yapılan bu işlem hiçbir şekilde muayene ve kabulu bağlamayacaktır.

#### Tüm kameralar, NVR, Ağ Anahtarları ve Çercevesiz Duvar Ekranı CE veya UL standartına sahip olacaktır.