## İCMAL
Mersin Tarsus OSB 1.Bölge Merkezi Arıtma Tesisinin Verimlilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Revizyon Projesi Yapım İşi
MEKANİK İŞLER
TEKLİF CETVELİ (SADECE "MALİ TEKLİF" ZARFINA EKLENECEKTİR)
1 | KABA IZGARA (T-102/2) - İNCE IZGARA (T-103) EKİPMAN TOPLAMI
2 | HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU EKİPMAN TOPLAMI
3 | DENGELEME HAVUZLARI EKİPMAN TOPLAMI
4 | GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE VANA YAPILARI EKİPMAN TOPLAMI
5 | TAMBUR ELEK, HIZLI VE YAVAŞ KARIŞTIRMA TANKI EKİPMAN TOPLAMI
6 | KİMYASAL ÇÖKELTİM HAVUZLARI EKİPMAN TOPLAMI
7 | BİYOLOJİK REAKTÖR TANKLARI EKİPMAN TOPLAMI
8 | ÇIKIŞ DEBİMETRE YAPISI EKİPMAN TOPLAMI
9 | ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA HAVUZLARI EKİPMAN TOPLAMI
10 | DEKANTÖR BESLEME TERFİ MERKEZİ EKİPMAN TOPLAMI
11 | HAVALANDIRMA BLOWER BİNASI EKİPMAN TOPLAMI
12 | MEVCUT DEKANTÖR BİNASI EKİPMAN TOPLAMI
13 | KİMYA BİNASI EKİPMAN TOPLAMI
14 | ARITMA TESİSİ BORULAMA VE BAĞLANTI ELEMANLARI KEŞFİ
TOPLAM
NOT: TEKLİF CETVELLERİ SADECE "MALİ TEKLİF" ZARFINA EKLENMELİDİR.

## Mekanik Ekipman Maliyet
Mersin Tarsus OSB 1.Bölge Merkezi Arıtma Tesisinin Verimlilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Revizyon Projesi Yapım İşi
TEKLİF CETVELİ (SADECE "MALİ TEKLİF" ZARFINA EKLENECEKTİR)
S.NO | ÜNİTE ADI | ÜNİTE KODU | EKİPMAN ADI | EKİPMAN KODU | EKİPMAN CİNSİ | ÖZELLİK | MİKTAR | BİRİM | MALİYET
|  |  |  | EKİPMAN KODU |  |  |  |  | BİRİM MALİYET | TOPLAM MALİYET
1 | KABA IZGARA (T-102/2) İNCE IZGARA (T-103) | T-102/2, T-103
| KABA IZGARA | T-102/2 | H-101/A/B/C MEKANİK KABA IZGARA | BS0101-A/B | Taşıyıcı ve bağlantı elemanları SS304 | Izgara (AISI 304, Çoklu tırmıklı, Çubuk Aralığı:30 mm, Kanal Genişliğ:70cm) N= 1.50 kW | 1 | Adet
| İNCE IZGARA | T-103 | H-102/A/B/C MEKANİK İNCE IZGARA | BS0102-A/B | Taşıyıcı ve bağlantı elemanları SS304 | Izgara (AISI 304, Çoklu tırmıklı, Çubuk Aralığı:10 mm, Kanal Genişliğİ:70cm) N= 1.5 kW | 1 | Adet
| IZGARA ÜNİTELERİ | T-102/2, T-103 | SK-1/A SK2/A SÜRGÜLÜ KAPAK (KABA IZGARA) | G0102-A/B | Taşıyıcı ve bağlantı elemanları SS304 | AISI 304 | 2 | Adet
TOPLAM
2 | HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-104
| HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-104 | SK-3/A SÜRGÜLÜ KAPAK (HAV. KUM TUTUCUI) | G0201-A/B | Taşıyıcı ve bağlantı malzemeleri SS304 | AISI 304 | 2 | Adet
| HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-104 | P-101/A,B,S KUM POMPASI | P0201-A/B/S | Tüm Bağlantı elemanları ve kızağı SS304 | Dalgıç Tip, 8 m³/sa | 3 | Adet
| HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-104 | P-102/A,S YAĞ POMPASI | P0201-A/B/S | Tüm Bağlantı elemanları ve kızağı SS304 | Dalgıç Tip, 5 m³/sa | 2 | Adet
| HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-104 | C/102A/B/S KUM TUTUCU BLOWER | C0201-A/B/S | Tüm Bağlantı elemanları SS304 | Q=58 Nm³/sa, 400 mbar | 3 | Adet
| HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-104 | F-101 KUM TUTUCU KÖPRÜ | MS0201 | SIYIRICI KÖPRÜ | Köprü Uzunluğu: 12,00 m, Köprü Eni: 1,00 m | 1 | Adet
TOPLAM
3 | DENGELEME HAVUZLARI | T-105/1/2/3 | (T-105/1/2 MEVCUT,T-105/3 YENİ YAPILACAK)
| DENGELEME HAVUZU KARIŞTIRICILARI | T-105/1/2/3 | A-101 A/B../E/F DENGELEME KARIŞTIRICILARI | M0302-A/B | JET AERATÖR | Mikser Tipi: Jet | 6 | Adet
| DENGELEME HAVUZLARI | T-105/1/2/3 | V101/A/B..F PERGEL VİNÇ | TR0302-A/B | PERGEL VİNC | Manuel | 6 | Adet
TOPLAM
4 | GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE VANA YAPILARI | T-106/1/2/3
| GİRİŞ TERFİ MERKEZİ | T-106/1 | DM 101/A/B DEBİ ÖLÇER | G0101-C | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø200 | 2 | Adet
| GİRİŞ TERFİ MERKEZİ | T-106/1 | P-103 A/B/C/D/S1/S2 TERFİ POMPALARI | P0801-A/S | Tüm Bağlantı elemanları ve kızağı SS304 | Dalgııç Tip, Frekans konvertörlü Q: 97,2 m³/h (27 lt/s) | 4 | Adet
| GİRİŞ TERFİ MERKEZİ | T-106/1 | V-100 A/B MONORAY VİNÇ | TR0801-TR0802 | MONORAY VİNÇ | Kapasite: 1000 kg Kumanda Sistemi : Motorlu N= 1.50 kW | 1 | Adet
TOPLAM
5 | TAMBUR ELEK, HIZLI KARIŞTIRMA TANKI VE YAVAŞ KARIŞTIRMA TANKI | T-107/1 MEVCUT,T-107/2 YENİ YAPILACAK T-108/1 MEVCUT,T-108/2 YENİ YAPILACAK
| TAMBUR ELEK | T-107/1/2 | TM-101/A TAMBUR ELEK | M0302-A/B | OTOMATİK | Kapasite = 375 m³/sa, N=0,55 Kw, Delik Aralığı = 1 mm | 1 | Adet
| TAMBUR ELEK | T-107/1/2 | CT-101 KONTEYNER | CT0201-CT0202 | KONTEYNER | Kapasite: 1 m³ | 1 | Adet
| HIZLI KARIŞTRMA | T-107/1/2 | FM-1/A/B/..F HIZLI KARIŞTIRMA KARIŞTIRICILARI | TR0302-A/B |  | Karıştırıcı Tipi = Türbin | 3 | Adet
| YAVAŞ KARIŞTIRMA | T-108/1/2 | SM-1/A/B YAVAŞ KARIŞTIRMA KARIŞTIRICILARI | TR0302-A/B |  | Karıştırıcı Tipi = İki Kanatlı Palet | 1 | Adet
TOPLAM
6 | KİMYASAL ÇÖKELTİM HAVUZLARI | T-109/1/2
| KİMYASAL ÇÖKELTİM HAVUZLARI | T-1091/2 | P-104 KİMYASAL ÇAMUR POMPASI | P0601-A/B/C/S | Tüm Bağlantı elemanları ve kızağı SS304 | Dalgıç Tip, Debi:36 m³/sa | 2 | Adet
| KİMYASAL ÇÖKELTİM HAVUZLARI | T-109/1/2 | F-102/A/B ÇÖKELTİM HAVUZU SIYIRICI | MS0601-A/B/C/S | Köprü ve taşıyıcı malzeme ST52 ve epoksi boyalı suyla temas eden kısımlar SS304 | Köprü Uzunluğu: 13,00 m, Tahrik Şekli:Çevreden | 1 | Adet
TOPLAM
7 | BİYOLOJİK REAKTÖR TANKLARI | (T-110/1/2/3/4 MEVCUT,T-110/5/6/7/8 YENİ YAPILACAK)
| BİYOLOJİK REAKTÖR TANKLARI | T-110/1/2…/8 | P-105 A/B../H FAZLA ÇAMUR POMPASI | P0601-A/B/C/S | Tüm Bağlantı elemanları ve kızağı SS304 | Dalgıç Tip, Debi:54 m³/sa | 4 | Adet
| BİYOLOJİK REAKTÖR TANKLARI | T-110/1/2…/8 | M-102 A/B..N/O HAV. HAVUZU DALGIÇ MİKSERLER | M0302-A/B | DALGIÇ MİKSER | Mikser Tipi: Dalgıç N= 3.00 kW | 4 | Adet
| BİYOLOJİK REAKTÖR TANKLARI | T-110/1/2…/8 | V-104 A/B../N/O PERGEL VİNÇ | TR0302-A/B | PERGEL VİNÇ | Manuel | 6 | Adet
| BİYOLOJİK REAKTÖR TANKLARI | T-110/1/2…/8 | DS-101/A DİFÜZÖR | Z0401-A/B/C/S | DİFÜZÖR | 9", disk tipi 576 Adet/Tank | 1152 | Adet
TOPLAM
8 | ÇIKIŞ DEBİMETRE YAPISI | T-116
| ÇIKIŞ DEBİMETRE YAPISI | T-116 | DM-101/C DEBİ ÖLÇER | G0101-C | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø250 | 1 | Adet
TOPLAM
9 | ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA HAVUZLARI | T-113/1 MEVCUT,T-113/2 YENİ YAPILACAK
| ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA HAVUZLARI | T-113/1/2 | F-103/A SIYIRICI | MS0601-A/B/C/S | Köprü ve taşıyıcı malzeme ST52 ve epoksi boyalı suyla temas eden kısımlar SS304 | Köprü Uzunluğu: 12,00 m, Tahrik Şekli:Sabit Köprülü | 1 | Adet
TOPLAM
10 | DEKANTÖR BESLEME TERFİ MERKEZİ | T-113/3
| DEKANTÖR BESLEME TERFİ MERKEZİ | T-113/3 | DM 102 DEBİ ÖLÇER | G0101-C | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø100 | 1 | Adet
| DEKANTÖR BESLEME TERFİ MERKEZİ | T-113/3 | P-106 A/B/S DEKANTÖR BESLEME POMPALARI | P0801-A/S | Tüm Bağlantı elemanları SS304 | Monopomp Tip, Q=20 m³/sa | 2 | Adet
| DEKANTÖR BESLEME TERFİ MERKEZİ | T-113/3 | V-105 PERGEL VİNÇ | TR0801-TR0802 | PERGEL VİNC | 500 kg kapasiteli-manuel | 1 | Adet
TOPLAM
11 | HAVALANDIRMA BLOWER BİNASI | B-103/1 MEVCUT,B-103/2 YENİ YAPILACAK
| B-104 BLOWER BİNASI | B-103/2 | C-102 A/B/C/D/S BİYOLOJİK REAKTÖR BLOWER | C1201-A/B/C/D/S | BLOWER | Kapasite = 2256 Nm³/sa (37,60 Nm³/dk) | 3 | Adet
TOPLAM
12 | MEVCUT DEKANTÖR BİNASI | B-104
| MEVCUT DEKANTÖR BİNASI | B-104 | Z-105/A/B VİDALI KONVEYÖR | CV1101, CV1102 | VİDALI | Konveyör Boyu = 7,00 m | 1 | Adet
| MEVCUT DEKANTÖR BİNASI | B-104 | H-104/A SANTRİFÜJ DEKANTÖR | MD1101-A/B/S | SANTRİFÜJ DEKANTÖR | Q = 20 m³ / sa Ekipman Tipi = Yatay Santrifüj | 1 | Adet
TOPLAM
13 | KİMYA BİNASI | B-105
| KİMYA BİNASI | B-105 | ASPİRATÖR | C0201-A/B/S |  |  | 4 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | Z-103/1/2 NaOH ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TANKI | C0201-A/B/S | HDPE Esaslı malzemeden imal edilecektir. | Kapasitesi = 34,57 m³ | 2 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | Z-103/3/4 FeCl3 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TANKI | C0201-A/B/S | HDPE Esaslı malzemeden imal edilecektir. | Kapasitesi = 31,68 m³ | 2 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | Z-103/5/6 POLİ ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TANKI | TR1201 | HDPE Esaslı malzemeden imal edilecektir. | Kapasitesi = 2076 lt/sa | 2 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | Z-103/7 ORGANİK POLİMER HAZIRLAMA TANKI | TR1201 | HDPE Esaslı malzemeden imal edilecektir. | Kapasitesi = 2076 lt/sa | 1 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | PD-101/A../D NaOH DOZLAMA POMPASI | C0201-A/B/S | Diyaframlı Dozaj Pompası | Diyaframlı Pompa kapasitesi = 0 - 750 lt/sa | 4 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | PD-102/A../D FeCl3 DOZLAMA POMPASI | TR1201 | Diyaframlı Dozaj Pompası | Diyaframlı Pompa kapasitesi = 0 - 700 lt/sa | 4 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | PD-103/A../D Anyonik Poli DOZLAMA POMPASI | C0201-A/B/S | monopomp | Diyaframlı Pompa kapasitesi = 0 - 200 lt/sa | 4 | Adet
| KİMYA BİNASI | B-105 | PD-104/A../S ORGANİK RENK GİDERİCİ DOZLAMA POMPALARI | TR1201 | monopomp | Monopomp Pompa kapasitesi = 0 - 60 lt/sa | 2 | Adet
TOPLAM
NOT: TEKLİF CETVELLERİ SADECE "MALİ TEKLİF" ZARFINA EKLENMELİDİR.

## Borulama ve Bağlantı
Mersin Tarsus OSB 1.Bölge Merkezi Arıtma Tesisinin Verimlilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Revizyon Projesi Yapım İşi
TEKLİF CETVELİ (SADECE "MALİ TEKLİF" ZARFINA EKLENECEKTİR)
14-) ARITMA TESİSİ BORULAMA VE BAĞLANTI ELEMANLARI KEŞFİ
T-104 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU ÜNİTESİ
|  | Ø25mm çapında PN 10 atü basıncında vafer kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad. | 16
|  | Ø50mm çapında PN 10 atü basıncında vafer kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad. | 2
|  | Ø25mm çapında SS304 paslanmaz çelik tüp difüzür | Ad. | 16
|  | Ø25mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı(kum tutucu tüp difüzürlere inen borular)) | metre | 40
|  | Ø50 mm çapında kompansatör | Ad | 3
|  | Ø50 mm çapında PN 10 atü basıncında flanşlı küresel vana temini ve yerine montajı(blower vanaları) | Ad | 3
|  | Ø50mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 37
|  | Ø80mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 12
|  | Ø150mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 6
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 5
|  | Ø65mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 11
Toplam
T-106/1/2/3 GİRİŞ TERFİ MERKEZİ ve VANA YAPILARI
|  | Ø200 mm çapında PN 10 atü basıncında kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 6
|  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 5
|  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında demontaj parçası temini ve yerine montajı | Ad | 10
|  | Ø200 mm çapında PN 10 atü basıncında kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 6
|  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında çekvalf temini ve yerine montajı (Giriş terfi pompaları basma hattı) | Ad | 6
|  | Ø200 mm çapında PN 10 atü basıncında demontaj parçası temini ve yerine montajı | Ad | 6
Toplam
BİYOLOJİK REAKTÖR TANKI (T-110/1/2/3/4 MEVCUT,T-110/5/6 YENİ YAPILACAK)
|  | Ø110 mm çapında PN 10 atü basıncında wafer kelebek vana temini ve yerine montajı(inen hava boruları) | Ad | 24
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında oransal aktüatörlü mot.kum. kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 5
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında sökme parçasının temini ve yerine montajı | Ad | 5
|  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 16
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 10
|  | Ø300 mm beton boru temini ve yerine montajı | Mt. | 58
|  | Ø250mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı (Mvecut havuzlar için) | metre | 40
|  | Ø250mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 40
|  | Ø150mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 36
|  | Ø63 mm PN6 atü basıncında PE100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 1000
|  | Ø110 mm PN10 atü basıncında PE100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 108
Toplam
DENGELEME HAVUZLARI (T-105/1/2 MEVCUT,T-105/3 YENİ YAPILACAK)
|  | Ø100 mm SS 304 çelik boru temini ve yerine montajı | Mt. | 9
|  | Ø500 mm SS 304 çelik boru temini ve yerine montajı | Mt. | 30
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 3
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında sökme parçasının temini ve yerine montajı | Ad | 3
MEK.12.04 |  | Ø500mm çapında CS/PE adaptör parçası temini ve yerine montajı | Ad | 1
MEK.09.04 |  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 6
Toplam
HIZLI KARIŞTIRMA TANKI (T-107/1 MEVCUT,T-107/2 YENİ YAPILACAK) YAVAŞ KARIŞTIRMA TANKI (T-108/1 MEVCUT,T-108/2 YENİ YAPILACAK)
|  | Ø300 mm SS 304 çelik boru temini ve yerine montajı | Mt. | 3
|  | Ø280 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 2
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 1
|  | Ø300 mm çapında PN 10 atü basıncında sökme parçasının temini ve yerine montajı | Ad | 1
|  | Ø300mm çapında CS/PE adaptör parçası temini ve yerine montajı | Ad | 1
|  | Ø280 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 2
Toplam
B-103/2 BLOWER BİNASI
MEK.08.12 |  | Ø250mm çapında PN 10 atü basıncında flanşlı kelebek vana temini ve yerine montajı | Ad | 5
MEK.10.03 |  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında sökme parçasının temini ve yerine montajı | Ad | 5
MEK.11.05 |  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında çekvalf parçasının temini ve yerine montajı | Ad | 5
MEK.09.03 |  | Ø250 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 10
MEK.31.01 |  | Duvar tipi aspiratör | Ad | 4
MEK.10.08 |  | Ø250 mm çapında çapında metal körüklü kompansatör temini ve yerine montajı | Ad | 5
MEK.23.10 |  | Ø450mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 6
MEK.23.08 |  | Ø250mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 4
Toplam
T-113/3 DEKANTÖR BESLEME TERFİ MERKEZİ
|  | Ø125 mm çapında PN 10 atü basıncında bıçaklı vana temini ve yerine montajı | Ad | 6
|  | Ø125 mm çapında PN 10 atü basıncında çekvalf temini ve yerine montajı | Ad | 3
|  | Ø125 mm çapında PN 10 atü basıncında sökme parçasının temini ve yerine montajı | Ad | 6
|  | Ø125mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı | metre | 12
|  | Ø125 mm çapında PN 10 atü basıncında SS304 çelik flanşın temini ve yerine montajı | Ad | 8
Toplam
B-105 KİMYA BİNASI
|  | Ø20 mm çapında PVC küresel vana | Ad | 20
|  | Ø20 mm pislik tutucu | Ad | 10
|  | Ø20mm karşı basınç ayar vanası | Ad | 10
|  | Ø25 mm çapında çekvalf | Ad | 10
|  | Ø25 mm çapında selenoit vana | Ad | 10
|  | Ø25 mm çapında regülasyon vanası | Ad | 10
|  | Ø20 mm güvenlik vanası ve tahliye boru seti vanası | Ad | 5
|  | Ø20 mm darbe alıcı vana | Ad | 10
|  | DN 20 PE BORU | Ad | 625
Toplam
SAHA BORULAMA
|  | Ø110 mm PN10 atü basıncında PE100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 26
|  | Ø200 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 182
|  | Ø280 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 220
|  | Ø315 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 201
|  | Ø400 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 35
|  | Ø450 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 5
|  | Ø500 mm PN10 atü basıncında PE 100 boru temini ve yerine montajı | Mt. | 56
|  | Ø100 mm SS 304 çelik boru temini ve yerine montajı | Mt. | 114
|  | Ø250mm çapında SS304 paslanmaz çelik boru temini ve yerine montajı (Mevcut havuzlar için hava hattı) | metre | 66
|  | Ø250 mm SS 304 çelik boru temini ve yerine montajı | Mt. | 250
|  | Ø300 mm SS 304 çelik boru temini ve yerine montajı | Mt. | 20
Toplam
Genel Toplam
NOT: TEKLİF CETVELLERİ SADECE "MALİ TEKLİF" ZARFINA EKLENMELİDİR.

## ekipman(2.KADEME) (hidden)
GÖZNE VE AYVAGEDİĞİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ BİRİM MALİYET ÇİZELGESİ
SIRA | ÜNİTE ADI | ÜNİTE KODU | EKİPMAN ADI | EKİPMAN KODU | EKİPMAN CİNSİ | ÖZELLİK | MİKTAR | BİRİM | Çalışan | Yedek | Toplam | 2.KADEME | [5 empty] | Debi | Güç | Malzeme | Basma Yük | Boyut | Birim Motor Gücü (KW) | Çalışan ekipmanın toplam motor gücü (kW) | Toplam İlave Kurulu Güç (kW) | Çalışan ekipmanın toplam çektiği güç | Günlük çalışma süresi (saat) | Günlük çekilen güç (kW/gün) | Çalışan ekipmanın toplam motor gücü (kW) | Toplam İlave Kurulu Güç (kW) | Çalışan ekipmanın toplam çektiği güç | Günlük çalışma süresi (saat) | Günlük çekilen güç (kW/gün) | Tedaş Ort. Birim Fiyat (TL) | Tutarı (TL)
|  |  |  | EKİPMAN KODU |  |  |  |  | Çalışan | Yedek | Toplam | Çalışan | Yedek | Toplam | Çalışan | Yedek | Toplam | Debi | Güç | Malzeme | Basma Yük | Boyut | Birim Motor Gücü (KW) | Çalışan ekipmanın toplam motor gücü (kW) | Toplam İlave Kurulu Güç (kW) | Çalışan ekipmanın toplam çektiği güç | Günlük çalışma süresi (saat) | Günlük çekilen güç (kW/gün) | Çalışan ekipmanın toplam motor gücü (kW) | Toplam İlave Kurulu Güç (kW) | Çalışan ekipmanın toplam çektiği güç | Günlük çalışma süresi (saat) | Günlük çekilen güç (kW/gün) | Tedaş Ort. Birim Fiyat (TL) | Tutarı (TL)
| GİRİŞ BY-PASS YAPISI | T-101
1 | T101 GİRİŞ BY-PASS YAPISI | T-101 | SK-1/B AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (GİRİŞ BY-PASS YAPISI) | G0101-A/B | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 650 x 1000 mm , 0.55 kW | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 | AISI 304 |  | 1250 mm x 1000 mm | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.015 | 0.00825 | 0.38 | 0.003135
1 | T101 GİRİŞ BY-PASS YAPISI | T-101 | N-101 NUMUNE ALMA CİHAZI | G0101-A/B | NUMUNE ALMA | TAM OTOMATİK | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.18 | AISI 304 |  | 1250 mm x 1000 mm | 0.18 | [5 empty] | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 24 | 4.32 | 0.38 | 1.6416
2 | T101 GİRİŞ BY-PASS YAPISI | T-101 | SK-1/C AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (GİRİŞ BY-PASS YAPISI) | G0101-A/B | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 500 x 1000 mm , 0.55 kW | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 | AISI 304 |  | 1250 mm x 1000 mm | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.015 | 0.00825 | 0.38 | 0.003135
| GİRİŞ DEBİMETRE ODASI | T-102
3 | T102 GİRİŞ DEBİMETRE ODASI | T-102 | Z-105 DEBİ ÖLÇER | G0101-C | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø350 | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 | AISI 304 |  | 1251 mm x 1000 mm | 0.37 | [5 empty] | 0 | 0.37 | 0.37 | 24 | 8.88 | 0.38 | 3.3744
| ÖN ARITMA BİNASI | B-107
4 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | H-101/A/B/C MEKANİK KABA IZGARA | BS0101-A/B | MEKANİK KABA IZGARA | Izgara (AISI 304, Çoklu tırmıklı, Çubuk Aralığı:30 mm, Kanal Genişliğ:60cm) N= 1.50 kW | 3 | Adet | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 1.5 | AISI 304 |  | 1252 mm x 1000 mm | 1.5 | [5 empty] | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 15 | 0.38 | 5.7
5 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | H-102/A/B/C MEKANİK İNCE IZGARA | BS0102-A/B | MEKANİK INCE IZGARA | Izgara (AISI 304, Çoklu tırmıklı, Çubuk Aralığı:10 mm, Kanal Genişliğİ:60cm) N= 1.50 kW | 3 | Adet | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 1.5 | AISI 304 |  | 1253 mm x 1000 mm | 1.5 | [5 empty] | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 15 | 0.38 | 5.7
6 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | SK-1/A SK2/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (KABA IZGARA) | G0102-A/B | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 800 x 1000 mm , 0.55 kW | 6 | Adet | 1 |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |  | 0.55 | AISI 304 |  | 1254 mm x 1000 mm | 0.55 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 0.0495 | 0.38 | 0.01881
7 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | SK-3/A SK-4/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (İNCE IZGARA) | G0102-C | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 800 x 1000 mm , 0.55 kW | 6 | Adet | 1 |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |  | 0.55 | AISI 304 |  | 1255 mm x 1000 mm | 0.55 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 0.0495 | 0.38 | 0.01881
8 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | CT-101 IZGARA KONTEYNERLERİ | CT0101-A/B | KONTEYNER | Kapasite: 2 m³ | 2 | Adet | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.38 | 0
9 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | V-110 ÖN ARITMA BİNASI KREYN | SP0201 | KREYN | Kapasite: 1 Ton Kumanda Sistemi : Motorlu N= 1.10 kW | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.015 | 0.0165 | 0.38 | 0.00627
10 | T-103 ÖN ARITMA ÜNİTELERİ | T-103 | Z-101 A/B IZGARA KONVEYÖRLER | CV0101 | BANT KONVEYÖR (KABA VE İNCE IZGARA) | Bant Uzunluğu:5,00 m N= 1.50 kW | 2 | Adet | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 0.38 | 5.7
| 2.KADEME ÜNİTELER İÇİN DAĞITIM YAPISI | T-104
11 | T-104 2.KADEME ÜNİTELER İÇİN DAĞITIM YAPISI | T-104 | SK-5/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (GİRİŞ BY-PASS YAPISI) | G0101-A/B | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 650 x 1000 mm , 0.55 kW | 2 | Adet | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 | AISI 304 |  | 1250 mm x 1000 mm | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.015 | 0.0165 | 0.38 | 0.00627
| KUM VE YAĞ TUTUCU BİNASI | B-108
12 | T05/1/2 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-105/1/2 | SK-6/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (HAV. KUM TUTUCUI) | G0201-A/B | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 1000 x 500 mm , 0.55 kW | 4 | Adet | 2 |  |  | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.015 | 0.033 | 0.38 | 0.01254
13 | T05/1/2 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-105/1/2 | P-101/A/B,C,D KUM POMPASI | P0201-A/B/S | POMPA | Dalgıç Tip, 8 m3/sa, Basma Yüksekliği: 10 m N= 1.10 kW | 5 | Adet | 2 |  |  | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 12 | 52.8 | 0.38 | 20.064
14 | T05/1/2 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-105/1/2 | P-102/A/B YAĞ POMPASI | P0201-A/B/S | POMPA | Dalgıç Tip, 5 m3/sa, Basma Yüksekliği: 8 m N= 0.55 kW | 3 | Adet | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 1.1 | 1.65 | 1.1 | 12 | 13.2 | 0.38 | 5.016
15 | B-108 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | B-108 | C/102A/B/S1 KUM TUTUCU BLOWER | C0201-A/B/S | BLOWER | Q=58 Nm³/h, 300 mbar N= 2.20 kW | 3 | Adet | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 4.4 | 6.6 | 4.4 | 24 | 105.6 | 0.38 | 40.128
16 | B-108 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | B-108 | H-103/A/B KUM AYIRICI | S0201 | KUM AYIRICI | Kapasite: 16 m³/sa,Nm: 0,55 Kw | 2 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 12 | 6.6 | 0.38 | 2.508
17 | B-108 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | B-108 | CT-101 KONTEYNER | CT0201-CT0202 | KONTEYNER | Kapasite: 2 m³ | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
18 | B-108 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | B-108 | V-101/A/B KUM VE YAĞ TUTUCU BİNASI KREYN | SP0201 | KREYN | Kapasite: 1 Ton Kumanda Sistemi : Motorlu N= 1.10 kW | 2 | Adet | 1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.05 | 0.11 | 0.38 | 0.0418
19 | T05/1/2 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU | T-105/1/2 | F-101/A/B KUM TUTUCU KÖPRÜ | MS0201 | SIYIRICI KÖPRÜ | Köprü Uzunluğu: 12,00 m, Köprü Eni: 1,00 m N= 0.75 kW | 2 | Adet | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 24 | 0.38 | 9.12
| BİOFOSFOR HAVUZU | T-106
20 | T-106/1/2 BİOFOSFOR HAVUZU | T-106/1/2 | M-101 A/B/C/D BİO-P HAVUZU DALGIÇ MİKSERLER | M0302-A/B | DALGIÇ MİKSER | Mikser Tipi: Muz Kanatlı N= 3.00 kW | 4 | Adet | 2 |  |  | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 24 | 288 | 0.38 | 109.44
21 | T-106/1/2 BİOFOSFOR HAVUZU | T-106/1/2 | V102/A/B/C/D MONORAY VİNÇ | TR0302-A/B | MONORAY VİNÇ | Kapasite: 500 kg Kumanda Sistemi : Motorlu N= 1.10 kW | 4 | Adet |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.05 | 0.11 | 0.38 | 0.0418
| HAVALANDIRMA HAVUZLARI | T-107-108
22 | T-108 HAVALANDIRMA HAVUZLARI | T-108/1/2/3 | P-101/A/B SEYYAR POMPASI | P0201-A/B/S | POMPA | Pompa tipi = Dalgıç Qp = 72,00 m³/sa (20,00 lt/s) Hm = 9m N = 5,50 Kw | 1 | Adet | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.75 | 0.38 | 1.045
23 | T-107 HAVALANDIRMA DAĞITIM YAPISI | T-107 | SK-7/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (HAV. DAĞITIM YAPISII) | G0401-A/B/C/S | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 1200 x 700 mm N= 0.55 kW | 3 | Adet | 4 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.015 | 0.02475 | 0.38 | 0.009405
24 | T-108 HAVALANDIRMA HAVUZLARI | T-108/1/2/3 | M-102 A/B..H HAV. HAVUZU DALGIÇ MİKSERLER | M0302-A/B | DALGIÇ MİKSER | Mikser Tipi: Muz Kanatlı N= 5.50 kW | 12 | Adet | 2 |  |  | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 66 | 66 | 66 | 24 | 1584 | 0.38 | 601.92
25 | T-108 HAVALANDIRMA HAVUZLARI | T-108/1/2/3 | V-103 A/B/C/D MONORAY VİNÇ | TR0302-A/B | MONORAY VİNÇ | Kapasite: 500 kg Kumanda Sistemi : Motorlu N= 1.10 kW | 6 | Adet |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.05 | 0.33 | 0.38 | 0.1254
26 | T04A/B/C/D-HAVALANDIRMA HAVUZLARI | T04 | DİFÜZÖR | Z0401-A/B/C/S | DİFÜZÖR | 9", disk tipi | 1440 | Adet | 360 |  |  | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
| ÇÖKELTME DAĞITIM - TOPLAMA - ÇAMUR ALMA YAPISI | T-110/A
36 | T-110/A ÇÖKELTME DAĞITIM - TOPLAMA - ÇAMUR ALMA YAPISI | T-110/A | CH-2 CEBRİ HAVALANDIRMA | P0801-A/S | CEBRİ HAVALANDIRA |  | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 12 | 4.44 | 0.38 | 1.6872
27 | T-110/A ÇÖKELTME DAĞITIM - TOPLAMA - ÇAMUR ALMA YAPISI | T-110/A | SK-8/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK (ÇÖKELTME DAĞ.,TOP. YAPISI) | G0501-A/B/C/S | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 1700 x 1000 mm N= 0.55 kW | 3 | Adet | 4 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.015 | 0.02475 | 0.38 | 0.009405
| KÖPÜK TOPLAMA YAPISI | T-110/C
28 | T-110/C KÖPÜK TOPLAMA YAPISI | T-110/C | P-103 A/B KÖPÜK POMPASI | P0601-A/B/C/S | POMPA | Dalgıç Tip, Debi:7,2 m3 /sa, Basma Yüksekligi: 5 m N= 0.55 kW | 2 | Adet | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 12 | 13.2 | 0.38 | 5.016
| SON ÇÖKELTİM HAVUZLARI | T-109
29 | T-109/1/2/3 SON ÇÖKELTİM HAVUZLARI | T-1091/2/3 | F-102/A/B/C ÇÖKELTİM HAVUZU SIYIRICI | MS0601-A/B/C/S | SIYIRICI KÖPRÜ | Köprü Uzunluğu: 18,00 m, Tahrik Şekli:Çevreden N= 1.10 kW | 3 | Adet | 4 |  |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 24 | 79.2 | 0.38 | 30.096
| ÇIKIŞ DEBİ ÖLÇÜMÜ - FİLTRE - UV DEZENFEKSİYON - DENGELEME BLOWER BİNASI | B-105
1 | ÇIKIŞ DEBİ ÖLÇÜMÜ - FİLTRE - UV DEZENFEKSİYON - DENGELEME BLOWER BİNASI | B-105 | N-102 NUMUNE ALMA CİHAZI | G0101-A/B | NUMUNE ALMA | TAM OTOMATİK | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.18 | AISI 304 |  | 1250 mm x 1000 mm | 0.18 | [5 empty] | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 24 | 4.32 | 0.38 | 1.6416
30 | T-117 DİSK FİLTRE | T-117 | DİSK FİLTRE | UV0701 | DİSK FİLTRE SİSTEMİ | Elek Aralığı = 10 µ Tip:Betonarme Tank İçinde Giriş Konst: 40 mg/l Çıkış Konst: 10 mg/l N= 11.00 kW | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 11 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11 | 11 | 11 | 24 | 264 | 0.38 | 100.32
31 | T-118 DEZENFESİYON ÜNİTESİ | T-118 | UV -101 A/B/C/D UV SİSTEMİ | UV0701 | UV DEZENFEKSİYON SİSTEMİ | Çıkış Suyu Total Koliform = 20000 TFC/100 ml Çıkış Suyu Fekal Koliform = 200 FC/100 ml N= 22.00 kW | 4 | Adet | 1 |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 22 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 88 | 88 | 88 | 24 | 2112 | 0.38 | 802.56
32 | B-105 ÇIKIŞ DEBİ ÖLÇÜMÜ - FİLTRE - UV DEZENFEKSİYON - DENGELEME BLOWER BİNASI | B-105 | V-109 KREYN | TR0302-A/B | KREYN | Kapasite: 1 Ton Kumanda Sistemi : Motorlu N= 1.10 kW | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.05 | 0.055 | 0.38 | 0.0209
33 | T-116 DENGELEME BLOWER YAPISI | B-108 | C-103A/B/S DENGELEME BLOWER | C0201-A/B/S | DENGELEME BLOWER | Q=136,73 Nm³/h, 400 mbar N= 2.20 kW | 3 | Adet | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 4.4 | 6.6 | 4.4 | 24 | 105.6 | 0.38 | 40.128
34 | T -119 ÇIKIŞ DEBİMETRE | T-119 | Z-105/B ÇIKIŞ DEBİMETRE | F0701 | ULTRASONİK DEBİMETRE | Ø350 | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 24 | 8.88 | 0.38 | 3.3744
| KIŞ AYLARI BY-PASS YAPISI | T-115
35 | T-115 KIŞ AYLARI BY-PASS YAPISI | T-115 | SK9/A AKTÜATÖRLÜ SÜRGÜLÜ KAPAK | G0102-C | PENSTOK KAPAK | AISI Motorlu 304 1700 x 700 mm N= 0.55 Kw | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 | AISI 304 |  | 1255 mm x 1000 mm | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.015 | 0.00825 | 0.38 | 0.003135
| KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114
36 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | CH-3 CEBRİ HAVALANDIRMA | P0801-A/S | CEBRİ HAVALANDIRA |  | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 12 | 4.44 | 0.38 | 1.6872
37 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | P-109 A/B/S TERFİ MERKEZİ KIŞ DEBİSİ POMPALARI | P0801-A/S | POMPA | Dalgıç Tip, Q: 54 m³/h, Basma yüksekliği: 8 m N= 3.00 kW | 3 | Adet | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 | 9 | 6 | 14 | 84 | 0.38 | 31.92
38 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | Z-104 TAMBUR ELEK | P0802-A/B/C/S | TAMBUR ELEK | Kapasitesi = 15 lt/s Delik Aralığı = 3 mm N= 0.55 kW | 1 | Adet | 3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 24 | 13.2 | 0.38 | 5.016
39 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | V-107/B TERFİ POPA PERGEL VİNÇ | Z0901 | PERGEL VİNC | (Manuel Tip, Kaldırma kapasitesi : 500 kg) | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
40 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | V-107/A SEPET IZGARA PERGEL VİNÇ | Z0901 | PERGEL VİNC | (Manuel Tip, Kaldırma kapasitesi : 500 kg) | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
41 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | Z-105/C KIŞ TERFİ POMPA DEBİMETRE | F0701 | ULTRASONİK DEBİMETRE | Ø150 | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 24 | 8.88 | 0.38 | 3.3744
42 | T-114 KIŞ AYLARI SEPET IZGARA, GİRİŞ TERFİ MERKEZİ VE TAMBUR ELEK YAPISI | T-114 | Z-103 SEPET IZGARA | P0802-A/B/C/S | SEPET IZGARA | Çubuk Boyutu = 12 mm Çubuk Aralığı = 30 mm | 1 | Adet | 3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.38 | 0
| SÜZÜNTÜ SUYU TERFİ MERKEZİ | T-113
43 | T-113 SÜZÜNTÜ SUYU TERFİ MERKEZİ | T-113 | P-110 A/S SÜZÜNTÜ SUYU POMPALARI | P0801-A/S | POMPA | Pompa tipi = Dalgıç Qp = 10 m³/sa(2,78 lt/s) Hm = 27 m N = 2,20 Kw | 2 | Adet | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 16 | 35.2 | 0.38 | 13.376
36 | T-113 SÜZÜNTÜ SUYU TERFİ MERKEZİ | T-113 | CH-1 CEBRİ HAVALANDIRMA | P0801-A/S | CEBRİ HAVALANDIRA |  | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 12 | 4.44 | 0.38 | 1.6872
44 | T-113 SÜZÜNTÜ SUYU TERFİ MERKEZİ | T-113 | V-108 PERGEL VİNÇ | TR0801-TR0802 | PERGEL VİNC | 500 kg kapasiteli-manuel | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
| GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ | T-110/B
45 | T-110/B GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ | T-110/B | P-105 A/B/S FAZLA ÇAMUR POMPALARI | P0801-A/S | POMPA | Monopomp Tip, Q: 10 m³/sa, Basma yüksekliği: 5 m) N= 0.75 kW | 3 | Adet | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 16 | 24 | 0.38 | 9.12
46 | T-110/B GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ | T-110/B | P-104 A/B/C/D/S ÇAMUR GERİ DEVİR POMPALARI | P0802-A/B/C/S | POMPA | Dalgıç Tip, Q: 35 m³/sa, Basma yüksekliği: 16 m N= 11.00 kW | 5 | Adet | 3 |  |  | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |  | 11 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 44 | 55 | 44 | 24 | 1056 | 0.38 | 401.28
47 | T-110/B GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ | T-110/B | V-104 A/B/C PERGEL VİNÇ | TR0801-TR0802 | PERGEL VİNC | 500 kg kapasiteli-manuel | 3 | Adet |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
48 | T-110/B GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ | T-110/B | Z-106A GERİ DEVİR DEBİ ÖLÇER | F0801 | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø400 | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 24 | 8.88 | 0.38 | 3.3744
49 | T-110/B GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ | T-110/B | Z-106/B FAZLA ÇAMUR DEBİ ÖLÇER | F0801 | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø80 | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 24 | 8.88 | 0.38 | 3.3744
| ÇAMUR DENGELEME HAVUZU | T-111
50 | T-111 ÇAMUR DENGELEME HAVUZU | T-111 | V-105/ A,B PERGEL VİNÇ | Z0901 | PERGEL VİNC | (Manuel Tip, Kaldırma kapasitesi : 500 kg) | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
51 | T-111 ÇAMUR DENGELEME HAVUZU | T-111 | M-103A/B DALGIÇ MİKSER | M0901 | DALGIÇ MİKSER | Mikser tipi = Hızlı Karıştırıcı N= 2.20 kW | 1 | Adet |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24 | 52.8 | 0.38 | 20.064
52 | T-111 ÇAMUR DENGELEME HAVUZU | T-111 | DİFÜZÖR | Z0902 | DİFÜZÖR | 9" , disk tipi, | 86 | Adet |  |  |  | 108 | 0 | 108 | 86 | 0 | 86 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
| DEKANTÖR BİNASI | B-102
53 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | P-106 A/S DEKANTÖR BESLEME POMPALARI | P1101-A/B/S | POMPA | Monopomp, Hm:10 m, Q:10 m3/sa N= 0.75 kW | 2 | Adet | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 10 | 7.5 | 0.38 | 2.85
54 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | P107/A/S POLİMER DOZAJ POMPALARI | P1102-A/B/S | POMPA | Hm:2 bar, Q:0 + 250 lt/sa | 2 | Adet | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.74 | 0.37 | 10 | 3.7 | 0.38 | 1.406
55 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | Z-102/A BANT KONVEYÖR | CV1101, CV1102 | BANT KONVEYÖR | Konveyör Boyu = 7,00 m N= 0.55 kW | 1 | Adet | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 10 | 5.5 | 0.38 | 2.09
56 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | V-106 KREYN | TR1101 | KREYN | Kapasite = 2 Ton Kumanda Sistemi = Motorlu N= 1.50 kW | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.075 | 0.38 | 0.0285
57 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | H-105 POLİMER HAZIRLAMA ÜNİTESİ | PU1101 | POLİMER HAZIRLAMA ÜNİTELERİ | Kapasite: 1500 lt | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.38 | 0
58 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | H-104 SANTRİFÜJ DEKANTÖR | MD1101-A/B/S | SANTRİFÜJ DEKANTÖR | Q = 10 m³ / sa Ekipman Tipi = Yatay Santrifüj N= 15.00 Kw | 1 | Adet | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 10 | 150 | 0.38 | 57
59 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | Z-106/C DEKANTÖR BESLEMEDEBİMETRE | F1101-A/B/S | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Ø80 | 1 | Adet | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 10 | 3.7 | 0.38 | 1.406
60 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | P - 108 HİDROFOR | P1103-A/B | HİDROFOR | Qp = 1-3 m³/sa Hm = 1 - 4 Bar N = 0,37 Kw | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 10 | 3.7 | 0.38 | 1.406
61 | B-102 DEKANTÖR BİNASI | B-102 | Z-108 SU DEPOSU | T1101 | SU DEPOSU | Hacim = 3 m³ Tank Cinsi = SS304 | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
| BLOWER BİNASI | B-104
62 | B-104 BLOWER BİNASI | B-104 | C-101 A/B/S HAVALANDIRMA HAVUZU BLOWER | C1201-A/B/C/D/S | BLOWER | Kapasite =1848 Nm³/sa (30,80 Nm³/dk) Blower Basıncı = 700 mbar N = 55 Kw | 4 | Adet | 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 55 |  |  |  | 55 | [5 empty] | 110 | 165 | 110 | 24 | 2640 | 0.38 | 1003.2
63 | B-104 BLOWER BİNASI | B-104 | V-104 KREYN | TR1201 | KREYN | Kapasite = 2 Ton Kumanda Sistemi = Motorlu N = 1,50 Kw | 1 | Adet | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.075 | 0.38 | 0.0285
64 | B-104 BLOWER BİNASI | B-104 | Z-107/A DEBİMETRE | TR1201 | ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE | Tipi= Hava Debimetresi Çap = DN200 N = 0,37 Kw | 6 | Adet | 1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | 2.22 | 0.37 | 2.22 | 24 | 53.28 | 0.38 | 20.2464
| İDARİ BİNA | [29 empty] | 18.6 | 10 | 186 | 0.38 | 70.68
| TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GEÇİCİ DEPOALAMA BİNASI | [29 empty] | 8.9 | 4 | 35.6 | 0.38 | 13.528
| BEKÇİ BİNASI | [29 empty] | 1.3 | 24 | 31.2 | 0.38 | 11.856
| ÇEVRE AYDINLATMASI | [29 empty] | 24 | 10 | 240 | 0.38 | 91.2
| BİNA İÇ İHTİYAÇLARI | [29 empty] | 5 | 8 | 40 | 0.38 | 15.2
[31 empty] | TOPLAM |  | 9428.6843 | 0.38 | 3582.9
| GÜNLÜK TOPLAM TÜKETİM BEDELİ : |  |  |  | 3582.9
| AYLIK TOPLAM TÜKETİM BEDELİ (ORTALAMA 30 GÜN) : |  |  |  | 107487.0005