TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 4 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 4 | YANGIN MERDİVENİ | adet |
| --- | --- | --- |
| 3.5.4. | Yangın merdiveni | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

YANGIN MERDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(3.5.4.)

- Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılmayacaktır ve bu merdivenler, yangına en az 90 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrı olacaktı,

- Basamakların sayıları sahanlıklar arasındaki mesafe ile düz oranda olacak ve kat başına en az 14 adet, en fazla 18 adet olacaktır.

- Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olmayacaktır, basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.

- Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını daraltacak şekilde konumlandırılmayacaktır,

- Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olacaktır,

- Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 mm ‘ den az olmayacaktır,

- Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basamak genişliği, 125 mm’ den az olmayacaktır, her kaçış merdiveninin her iki yanında korkuluk veya küpeşte bulunacaktır.

- Yangın merdivenlerinin başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi esastır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Ürün  TSE Standartlarında olmalıdır.

- Yangın yönetmeliğine uygun projelendirilmiş olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

- 2 yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Yükleniciye ait olmalıdır.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 5 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 5 | BEYAZ EŞYA | adet |
| --- | --- | --- |
| 3.3.3. | Mutfak ocakları , mutfak tezgahı | 1 |
| 3.3.4. | Bantlı kurutmalı ütü (kuru temizleme ünitesi) | 1 |
| 3.3.5. | sanayi tipi çamaşır makinası | 1 |
| 3.3.6. | Sanayi tipi kurutma makinası | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

Mutfak ocakları , mutfak tezgahı teknik şartnamesi (3.3.3.)

- DOĞALGAZLI  OCAK

- 6 gözlü,  - en az 49 KW,  - Basınç minimum 20 mbar

- No-1/No-2  Blürol,  - Alt tablalı, - CE’ belgeli, -1 adet

- DOĞALGAZLI OCAK

,  2 gözlü,  - en az 16.84 KW , - Basınç 20 MBAR,  - NO:2 Blürorlü, - Alt tablalı,  -CE’ belgeli,  - 2 adet

3-DOĞAL GAZLI OCAK

- Çift yanış blürorlü,  - en az 16 KW, - Basınç 20 MBAR

- Alt tablalı,  CE’belgeli, 1 adet

4-  ELEKTRİKLİ BENMARİ

- hareketli, -  3 adet 1/1 GN küvet hazneli , - Dolaplı , - Alt tablalı,  - Çarpma kapılı, küverli, - 1 adet

5- ÇALIŞMA TEZGAHI

- 3 adet alt alta çekmeceli , - Kısmen alt tabla, alt raflı , - 1 adet

- AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

6- DUVAT TİPİ DAVLUMBAZ

- 1 adet , - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

7- ELEKTRİKLİ IZGARA

- 380 volt,  - yarı düz yarı oluklu,  - 1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

8-DUVAR RAFI

- Tek sıralı,  - 256*30 ebatlarında,  - 1adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

9-DOĞAL GAZLI PASTA BÖREK  FIRINI

- en az 27 KW , -20 MBAR basınçlı , -alt tablalı,  - 5 tepsili ,  - CE’belgeli, - 1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

10-İSTİF RAFI

- 4 katlı , -1 adet , - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

11- ÇALIŞMA TEZGAHI

- alt tabla ara raflı, - 1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

12- ÇALIŞMA TEZGAHI

- hareketli , - 2 adet çekmeceli, -dolaplı, -alt tablalı- 1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

13-UN ŞEKER ARABASI

-MİNİMUM 30 KG  kapasiteli, -hareketli,  -6 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

14-MERMER TABLALI TEZGAH

-1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

15-SU SPREY ÜNİTESİ

-tezgaha monteli,  -bataryalı,  - 2 adet

16-DUVAR RAFI

- tek sıralı, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik,        -  1 adet

17-DUVAR RAFI

- tek sıra,  - 1 adet,- AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

18-BULAŞIK ALMA TEZGAHI

-sol yan kapalı, -alt tablalı, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik, -1 adet

19-BULAŞIK MAKİNESİ GİRİŞ  TEZGAHI

- çift evyeli,  - alt tablalı, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

- 1 adet

20-BULAŞIK MAKİNESİ ÇIKIŞ TEZGAHI

- ALT tablalı, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik        - 1 adet

21-İSTİF RAFI

- 4 0katlı,  - 1adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

22- DUVAR RAFI

- çift sıralı, - 1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

23-KENDİNDEN DAVLUMBAZLI  MANGAL

- alt tezgahlı, alt tablalı, ara raflı, dolaplı ,  - 1 adet, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik

24-ÇALIŞMA TEZGAHI

- alt tabla, ara raflı, - AISI 304 CrNi 18/10 paslanmaz çelik,

25- MAKARNA HAŞLAMA

-  set üstü,  -   elektrikli,  -  minimum  25 LT hazneli 4 sepetli, -   termostat kontrollü,-  en az 2*3000 watt -  380 volt, -  CE’belgeli

Sanayi tipi çamaşır makinası teknik şartnamesi (3.3.5.)

- Kapasitesi minimum 20 Kg/Sefer

- Sıkma gücü 300 G

- Elektrik ile ısıtılmalı

- Her çamaşıra uygun programlanabilir profesyonel LCD ekranlı kontrol paneli olan

- Ek durulama, sıkma iptal, suda bekletme fonksiyonları olan

- Üç seviyeli su kontrolü olan

- Çift su girişli, bilgisayar kontrollü ısı regülasyon sistemi olan

- Frekans inventörlü tek motor sistemi olan

- Vibrasyonu absorbe ederek çok yüksek sıkma hızlarına çıkan süspansiyonlu gövde konstrüksiyonu olan

- Yükleme kapağı ve emniyet siviçleri olan

- Asla yağlama gerektirmeyen kapalı sistem rulman yatağı olan

- Su ve köpük taşmalarına karşı tahliye sistemi olan

- Kullanıcı güvenliği açısından tüm kontrol komponentlerinde 24 volt gerilimi olan

- Makine kapağı gözetleme camlı

- Makinenin su giriş tesisatları ve buhar giriş tesisatları üzerinde tortu,curuf ve pisliklerin geçmesini engelleyecek şekilde pislik tutucu olmalıdır.

Bantlı Kurutmalı Ütü Teknik Şartnamesi (3.3.4.)

- Ana ütüleme silindiri en az 1800mm boy x  en az 320mm çap ebatlarında

- Besleyici ve Ana ütüleyici keçeler yüksek ısıya ve zor çalışma şartlarına dayanıklı keçeden yapılmış olan

- Ana keçeler kolay sökülüp takılması için agraf sistemi ile birbirleriyle bağlanmış olan

- Personel kullanıcı güvenliği açısından makinada herhangi bir tehlike anında makinayı durduracak emniyet perdesi bulunan

- Makinanın tahrik sistemi ve elektrik donanımlarının bulunduğu tüm bölgelerde yaralamayı önleyici muhafazalar ile kaplanmış

- Makine elektrik ısıtma sistemli

- Rezistans gücü minimum 12 kw

- Makine kullanımı kolay kumanda panosuna sahip

- Panoda makinaya gelen elektrik fazlarına ait birer lamba, ana enerji şalteri, ütüleme silindirinin ısısını gösteren bir termometre, makinenin çalışma yönünü değiştirebilecek ileri-geri butonu

- Makine silindiri tekstil özelliklerine göre ayarlanabilir hız kontrollü olmalıdır.

Sanayi Tipi  Kurutma Makinesi teknik şartnamesi (3.3.6.)

- Çamaşırların sulu sistem yıkama sıkma işlemleri sonrasındaki çamaşırın kurutulması işleminde kullanılacak şekilde imal edilmiş

- en az 20kg/h sıkılmış çamaşır kapasiteli

- en az 400 lt hacmi

- Elektrikli ısıtma sistemli

- Dijital sıcaklık ve zaman kontrollü

- Gövdesi DKP saçtan imal edilmiş ve elektrostatik boya ile boyalı

- Emniyet kapak sistemli

- Kurutma esnasında kapağın açılması durumunda makine stop edecek düzeneğe sahip

- Vakum prensibi ile önden yükleme ve boşaltma yapan

- Yükleme kapağında emniyet switch’leri olan

- Paslanmaz çelik malzemeden veya elektrostatik tozboyadan imal edilmiş

- Preste şekillendirilmiş yekpare yapıda

- Yükleme ve boşaltma kapağından kurutma işlemi izlenebilir

- Tahrik sistemi göbekten milli

- Isıtma grubu makinenin üst kısmında

- Üzerinde imalatçısına ait bilgiler ve kullanıcı personel güvenliği ile ilgili gerekli ikaz işaretleri bulunan özelliklere sahip olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Üretici firmanın TSE hizmet yeterlik belgesi

- Makine TSE uygunluk belgesi

- Makinenin montaj, kullanım, bakım şartlarını içeren CD veya matbu bir kitapçığı

- Üretici firma TSE Kalite Uygunluk Belgesine ve TSE Hizmet Belgesi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

- Tüm ürünlerin  2 yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

- Kullanım bilgilerini, personel eğitimi ile bilgileri, acil durumlarda yapılması gerekenleri, basit arızaların giderilmesi ile ilgili bilgileri, kullanıcı güvenliği ile tüm ikazları, garanti koşullarını içeren kullanım kılavuzu olmalıdır.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 6 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 6 | ASANSÖR | adet |
| --- | --- | --- |
| 3.3.7. | servis asansörü | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

ASANSÖR ŞARTNAMESİ

Asansör tipi                                                   :Yarı otm.

Asansörün Taşıma Kapasitesi             	: en az 320 Kğ

Seyir Hızı                                               	: en az 1-0,250m/s

Kat Adedi                                              	: Zemin+6

Durak Adedi                                         	: 7 durak

Ana Durak                                            	: Zemin kat

Kumanda Sistemi                                	: Elektronik çifthızlı

Şebeke Voltajı                                      	: 380 volt 50 Hz

Konsollar                                             	: 5mm

ASANSÖR KABİNİ

Kabin Duvarları                                  	: Paslanmaz kaplama/cam uygulamalı

Kabin Arka Duvarı                              	: Ayna

Kabin İç Aksesuarı                             	: Paslanmaz

Küpeşte                                                	: Paslanmaz tutamak

Tavan                                                   	: Paslanmaz lazer tavan

Aşırı Yük Sistemi                                 	: Elektronik

Haberleşme Sistemi                            	: Var

Havalandırma			     	            : Var

Taban                                                          : Granit

SÜSPANSİYON

Kapasite                                                	: en az 320kğ 4-5 kişi

Askı Tipi                                               	: 1/1

Fren Sistemi /Marka                                	: Kaymalı fren

Kılavuzlama Tipi                                  	: Paten

HALATLAR

Halat Çapı                                             	: 10 mm

Halat Tipi                                              	: 8*19 Seal tipi

Regülatör Halatı Çapı                          	: 6mm

KABİN KAPISI

Kapı Tipi                                              	: Tamotomatik

Kaplama Malzemesi                           	: Satine Paslanmaz

KABİN BUTONU

Tipi                                                      	: Boy panel Mikroswich Düğme,

Kaplama                                             	: Paslanmaz

Göstergeler                                                   :  Diğital

Özellikleri                                                     : Alarm, acil aydınlatma, aşırı yük ikazı,

haberleşme sistemi mevcut olacaktır.

KAT BUTONU

Tipi                                                      	: Mikroswich,

Göstergeler                                                   : Diğital

Kaplama                                             	: Paslanmaz

Özellikleri                                           	: Aşağı yukarı ok, , servis dışı

KARŞI AĞIRLIK

Ağırlık Süspansiyonu                           	: Karkas

Karşı Ağırlık Malzemesi                      	: Standartlar dahilinde olacaktır

KUMANDA PANOSU

Kumanda Sistemi                                 	: Elektronik çifthızlı

Pano Çalışma Şekli                               	: Aşağı yön toplamalı

ELEKTRİK TESİSATI

Kablo Kanalları                                   	: 40*40

Motor Kablosu                                      	: 6mm

Tesisat Kablosu                                     	: 0,80/ 1mm

Fleksıbıl Kumanda Kablosu               	: Yassı

SÜSPANSİYON

Kapasite                                                	: 375 kğ 5 kişi

Askı Tipi                                               	: 1/1

Fren Sistemi /Marka                                	: Kaymalı fren

Kılavuzlama Tipi                                  	: Paten

Ray Ölçüleri                                          	: 70*65*9   / 50*50*5

HALATLAR

Halat Çapı                                             	: 10 mm

Halat Tipi                                              	: 8*19 Seal tipi

Regülatör Halatı Çapı                          	: 6mm

Markası                                                 	: İZMİT ÇELİK A.Ş.

KABİN KAPISI

Kapı Genişliği /Yüksekliği                       	: 700*2000 mm

Kapı Tipi                                              	: Tamotomatik

Kapı çalışma şekli                                       :  3 panel teleskopik

Kaplama Malzemesi                           	: Satine Paslanmaz

Fotosel                                                  	: Var

Marka                                                           : Mekisan

KAT KAPISI

Kapı Genişliği				: 700mm

Kapı Yüksekliği       			: 2000mm

Kapı tipi                                                       : Tamotomatik  3 panel teleskopik

Kat Kapı Kaplama Malzemesi	           : Satine paslanmaz

Marka                                                          : Mekisan

KABİN BUTONU

Tipi                                                      	: Boy panel Mikroswich Düğme,

Kaplama                                             	: Paslanmaz

Göstergeler                                                   :  Diğital

Özellikleri                                                     : Alarm, acil aydınlatma, aşırı yük ikazı,

haberleşme sistemi mevcut olacaktır.

Markası                                                        : AMETAL

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Üretici firmanın TSE hizmet yeterlik belgesi olmalıdır.

- Makine TSE uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

- Makinenin montaj, kullanım, bakım şartlarını içeren CD veya matbu bir kitapçığı olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

- İki yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Montaj yükleniciye ait olmalıdır.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Kullanım bilgilerini, personel eğitimi ile bilgileri, acil durumlarda yapılması gerekenleri, basit arızaların giderilmesi ile ilgili bilgileri, kullanıcı güvenliği ile tüm ikazları, garanti koşullarını içeren kullanım kılavuzu  olmalıdır.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 7  kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 7 | HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA | adet |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | kazan dairesi (buhar robotu) | 1 |
| 3.5.8. | Kazan çiller havalandırma ünitesi (min 167 m2 lik alan için) | 1 |
| 3.5.10. | galvanizli su deposu | 1 |
| 3.5.9. | Mutfak havalandırması (minimum 125 m2 lik alan için) | 1 |

0özelliklerine sahip olmalıdır.

KAZAN DAİRESİ (BUHAR ROBOTU) TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.3.1.)

- Karşı basınçlı ve alev-duman borulu Olacaktır

- CE işaretli olarak üretilecektir,

- 3 Ayrı emniyet sistemi bulunacaktır.

- Seviye kontrol cihazı manyetik tip olacaktır. 250 C işletme koşullarında çalışabilecektir,

- Kondens tankı buhar domunun her iki yanında ve kazan gövde izolasyonunun altında ve kazanla birlikte tek ünitede olacaktır,

- Kondens tankı üzerine monte edilmiş tank tipi degazör domu olacaktır,

- Degazör su girişi ve buhar girişi pnömatik kontrol vanaları ile kontrol edilecektir,

- 24 saat işletmeye uygun tandem tip su yumuşatma cihazı mevcutlu olacaktır,

- Kazan besi pompası alt ve üst basınç şalterleri ile kapalı vana veya susuz çalışmaya karşı koruma altına alınmış olacaktır,

- Su seviye kontrol cihazı, seviye kontrol kolonu üzerine monteli olacaktır. Tıkanmaya neden olabilecek yatay bağlantı boruları olmayacaktır,

- Buhar, baca gazı ve kondens tankı-degazör sıcaklıklarını gösteren ve sıcaklık yükselmesine karşı cihazı koruyan termostatlar mutlaka olacaktır,

- Presostatlar ile basınç kontrolü mutlaka sağlanacaktır,

- Yanma verimi en az %96 olacaktır.

- Yanma odası kapağı refrakter betonlu ve yalıtımlı olup, duman gazları kapak içinden dönüş yapacak şekilde imal edilecektir,

- Duman sandığı yalıtımlı olacaktır,

- en az 50x  70 cm kontrol panosu üzerinde çift renk alüminyum eloksal baskı mimik diyagramı ve metal işletme ve arıza sinyalleri bulunan otomasyon ünitesi olacaktır,

- Kazan işletme talimatı en az 50x70 cm ölçülerinde çift renk ve çift dilde eloksal alüminyum plaka üzerine yazılmış ve kazan üzerine sabitlenmiş olacaktır,

- Buhar Robotu çalıştırılmaya hazır durumda teslim edilecektir ve sahada ücretsiz olarak işletmeye alınıp ve operatör eğitimi verilecektir,

- Kazan saçları kalite standartlarını içermelidir.

- Kaynak operatörleri sertifikalı olacaktır,

- Test basıncı işletme basıncının 1,5 katı olacaktır.

- Kazan baca sistemi doğalgaz dönüşümüne uygun 316L CrNi sac ile Bacader Aksagaz-Gazmer Şartnamelerine uygun Kesa-Aladin baca dizayn raporu verilmek üzere yapılmalıdır.

İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KALORİFER KAZANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalorifer kazanı, “İki Geçişli Çelik Gövdeli Sıcak Su Kazanı” olmalıdır.

2. TS EN 303-1, TS EN 303-2 ve TS EN 303-3 normlarına uygun ve belgeli olmalıdır.

3. CE Belgeli olmalı ve bu belgenin bir sureti teklif ekinde ibraz edilmelidir.

4. 92/42/AT direktifinde verilen verim limit değerlerine uygun olmalıdır. Enerji performans değeri en az (**) düzeyinde olan kazan tercih edilecektir. Bu belge ibraz edilmelidir.

5. Tasarımı ve imalat hesapları EN 12953 standartına göre yapılmış olmalıdır.

6. İşletme basıncı en az  4 bar ve ısıl kapasite değeri en az 500 KW üzeri olmalıdır.

7. Çizilme ve paslanmalara karşı, kazan dış kaset sacları daldırma galvaniz sac üzerine özel

koruyucu boya kaplamalı olmalıdır.

8. Kazan boruları TS EN 10217 normuna uygun, P235GH malzemeden sertifikalı özel kazan

borusu olmalı ve bu belgeler ibraz edilmelidir.

9. Konstrüktif olarak gidiş flanşı kazanın en üst noktasından, dönüş flanşı ise kazanın arka en alt seviyesinden bağlanacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10. Kazan gövdesi min.60 mm kalınlığında, üzeri aluminyum folyo kaplı izolasyon malzemesi ile izole edilmiş olmalıdır.

11. Kazan ön kapağı her iki yöne açılabilir şekilde imal edilmiş olmalıdır.

12. Ön kapak üzerinde bir adet alev gözetleme camı bulunmalıdır.

13. Arka duman sandığı sökülebilir olmalı ve gaz yalıtımı, yüksek ısıya dayanıklı malzemelerle sağlanmalıdır.

14. Duman sandığı alt noktasında, bir adet kondens tahliye çıkışı bulunmalıdır.

15. Arka duman sandığında gaz sızdırmaz nitelikte, sökülebilir bir temizleme kapağı

bulunmalıdır.

16. Kazan gaz tarafı, ani basınç yükselmelerine karşı patlama kapağı ile korunmuş olmalıdır.

17. Kazan kendisine ait bir kumanda panosuna sahip olmalı ve bu pano üzerinde kazan

termostatı, manuel resetli limit termostat, açma-kapama anahtarı ve sıcaklık-basınç

göstergesi bulunmalıdır.

18. Kazan ön kapağı ve arka duman sandığı kapağı ön temizliği yapıldıktan sonra fosfat

kaplanarak elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.

19. Kazan gövdesi iki kat antipas astar boya ile boyalı olmalıdır.

20. Taşıma ve nakliyeyi kolaylaştırmak için boydan boya çelik profil ayaklara sahip olmalıdır.

21. Üzerinde hiç bir değişiklik veya ilave yapılmaksızın hem sıvı, hem gaz yakıtlarla beyan edilen kapasite değerlerini sağlamalıdır.

22. Üretici firma tarafından minimum 5 yıl garanti verilmelidir.

23. Üretici firmanın Mersin bölgesinde en az 1 adet münhasır yetkili servisi bulunmalıdır.

24. Kazan baca sistemi doğalgaz dönüşümüne uygun 316L CrNi sac ile Bacader-Aksagaz-Gazmer Şartnamelerine uygun Kesa-Aladin baca dizayn raporu verilmek üzere yapılmalıdır.

DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI HİDROFOR

1. Suyun tesisata istenen debi ve basınçta gönderilmesini sağlamak için kullanılacak olan hidrofor,

gerekli tüm elektriksel ve hidrolik bağlantıları yapılmış şekilde bir kaide üzerinde olmalıdır. Hİdrofor

kaidesi galvaniz kaplanmış ve yere tutturmak amacıyla dört köşesinden delinmiş olmalıdır.

2. Hidrofor önceden ayarlanmış çalışma basınçları arasında otomatik olarak çalışabilmelidir.

3. Hidrofor eğer birden fazla pompalı ise, ikinci ve üçüncü pompalar artan su tüketimine göre otomatik

olarak devreye girip çıkmalıdır.

4. Hidrofor panosu tüm pompaları, şalt sayısını otomatik olarak eşitleyecek şekilde dönüşümlü olarak çalıştırmalıdır.

5. Pano, susuz çalışma korumasını, faz korumasını, faz sırası kontrolünü, aşırı akım kontrolünü ve sıralı otomatik çalışmayı sağlamalıdır.

6. Panolu hidroforlarda, dıştan görülebilecek şekilde sıvı kristalli dijital göstergeli ekran bulunmalıdır.

Ekranda, hidroforda o anda çalışmakta olan pompa veya pompalar ile, termik atması, faz eksikliği

veya su deposunda su olmadığı uyarıları Türkçe yazılı olarak görülebilmelidir. İstendiğinde panoda montajdan itibaren pompaların yaptıkları toplam şalt sayıları görülebilmelidir.

7. Emme ve basma gövdeleri dökme demir GG-20, pompa gövdesi ve mil paslanmaz çelik, fan ve

difüzörler noryl malzemeden yapılmış olmalıdır.

8. Sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmalıdır. Motor ve Pompa basma gövdesi arasında su

sızdırmazlığını sağlayan mekanik salmastra seramik/karbon yatak üzerinde çalışmalıdır.

9. Pompa-Motor mil bağlantıları bronz kavrama ile yapılmalıdır.

10. Pompa çıkışlarında sessiz çalışan çek valf bulunmalıdır.

11. İki ve üç pompalı hidroforlarda, her pompanın su girişinde manuel kesme vanası bulunmalıdır.

12. Motor, “H” izolasyon sınıfına uygun emaye bobin tel ile motor koruması IP 41 olacak şekilde imal edilmelidir.

13. Hidroforla birlikte seviye flatörü verilmelidir. Bu seviye flatörü depoda su olup olmama durumuna göre hidrofora otomatik olarak kumanda etmelidir.

14. Hidrofor Emme ve Basma kollektörü galvaniz kaplamalı olmalıdır.

15. Su basma kollektöründe membranlı tank bağlantısının yapılabileceği dişli bağlantı çıkışı olmalıdır.

16. Hidroforlar satıcı firma tarafından verilmiş en az üç yıllık garanti belgesine sahip olmalıdır.

17. Hidroforlar TSEK belgesine sahip ve CE işaretli olmalıdır.

18. Üretici firmanın, ISO 9001 kalite sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve OHSAS18001 İşçi sağlığı-iş güvenliği yönetim sistemi sertifikası bulunmalıdır.

SİRKÜLASYON POMPALARI (FLANŞLI POMPALAR İÇİN)

1. Pompalar TS EN 1151 veya TS 515’e uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

2. Pompalar CE işaretli olmalıdır.

3. Yetkilendirilmiş bir laboratuardan alınmış “EMC Directive 89/336/EEC”ye uygunluk (elektro

manyetik uygunluk) sertifikası olmalıdır.

4. Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde su sıcaklığının 120 °C’ye, ortam sıcaklığının 40 °C’ye çıktığı

koşullarda problemsiz çalışma sağlanmalıdır.

5. Pompa motorları ıslak rotorlu ve salmastra tertibatsız olmalıdır.

6. Flanş çapları DIN 2531’e uygun olarak DN40 ile DN100 arasında olmalıdır.

7. Pompa mili ve yataklar tesisat suyu ile yağlamalı olmalıdır. Yatak malzemesi karbon ve

paslanmaz çelik olmalıdır.

8. Pompa gövde malzemesi dökme demir-GG20, rotor gömleği ve pompa mili paslanmaz çelik,

motor gövdesi aluminyum silisyum bakır alaşımlı malzemeden yapılmalıdır.

9. Motor, “H” izolasyon sınıfına uygun emaye bobin tel ile motor koruması IP 41 olacak şekilde

imal edilmelidir.

10. Pompalar 1 m³/saat – 60 m³/saat debi aralığı ve 0,5 mSS – 12 mSS basınç aralığında

çalışabilmelidir.

11. Pompalar 6 bar basınca dayanıklı olmalıdır. Üç hızlı pompalar özel sipariş üzerine 10 bar

basınca dayanıklı olarak da teslim edilebilmelidir.

12. Fan malzemesi noryl olmalıdır.

13. Pompa mili ile fan bağlantısı kolayca takılıp sökülecek şekilde frezeli mil, segmanlı bağlantı

şeklinde olmalıdır.

14. Tek hızlı pompaların besleme gerilimi 220/380 V 50 Hz üç fazlı, uygun kondansatör ilavesiyle

220V tek fazlı akımla çalışabilmelidir.

15. Üç hızlı pompaların besleme gerilimi 380V 50 Hz üç fazlı olmalı, HCPC-Al tiplerinde termik

koruma, ters dönüş uyarısı ve koruması, uzaktan kontrol, çalışma sinyal lambası, harici

çalışma sinyaline bağlama özelliğine sahip olmalıdır.

16. Sirkülasyon pompaları satıcı firma tarafından verilmiş en az üç yıllık garanti belgesine sahip

olmalıdır.

17. Üretici firmanın, ISO 9001 kalite sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve

OHSAS 18001 İşçi sağlığı-iş güvenliği yönetim sistemi sertifikası bulunmalıdır.

MEMBRANLI TANK

1. Membranlı tank hem ısıtmada hem de sıhhi tesisatta kullanılabilecek şekilde balon tip membranlı  olmalıdır.

2. Membran, gıda uygulamalarında kullanılabilen, –10 °C ile +100 °C arasında çalışabilen, koku

yapmayan EPDM maddeden yapılmış olmalıdır.

3. Tanklar en az 10 bar çalışma basıncına dayanabilmelidir.

4. Su bağlantı ağızları dış diş şeklinde ve klingrit contayı kesmeyecek tarzda etli borudan olmalıdır.

5. Tanklar elektrostatik toz boya ile kaplı olmalıdır.

6. Bütün iç ve dış yüzeyler pürüssüz, temiz ve bütün köşeler pah kırılarak yuvarlatılmış olmalı, çapak, kaynak curufu vs. olmamalıdır.

7. 100 lt ve üzeri tanklarda içerdeki gaz basıncını gösteren manometre bulunmalıdır.

8. Tank su bağlantıları paslanma yapmaması için sıcak daldırma veya elektro galvaniz ile kaplanmış olmalıdır.

9. Tanklar, içinde 1,5 bar hava basıncı olacak şekilde teslim edilmelidir.

10. Tanklar, satıcı firma tarafından verilmiş en az iki yıllık garanti belgesine sahip olmalıdır.

11. Tanklar TS 11424 belgeli olmalıdır.

BOYLER

1. Boyler, atıfta bulunulan TSE standartlarına uygun olarak imal edilecektir. (Not: Sözleşme

tarihinde, yürürlükte olan TS 736 standardı revize edilip söz konusu boylerleri kapsıyorsa bu

madde uygulanabilir). (TS 736 standardı geçerli ise yeni standart hazır oluncaya kadar)

aşağıdaki özelliklere uyulacaktır.

2. Boylerler sıcak ve soğuk kesim yöntemleri ile ebatlandırılacak, soğuk şekillendirme yöntemi ile hazırlanacaktır. Otomatik makinelerde gaz altı (MIG) yöntemi ile kaynak yapılacaktır.

3. Boyutlar ve bağlantı ölçüleri teknik resimlere uygun olacaktır.

4. Boyler serpantin imalatı tamamlandıktan sonra emaye olmadan önce hidrolik sızdırmazlık

testine tabi tutulacaktır. Gövde imalatı tamamlandıktan sonra sızdırmazlığın temininden emin

olmak için serpantin ile birlikte hidrolik sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Hidrolik test, çalışma basıncı olan 8 atü’ye uygun olarak 10.4 atü’de, 15 dakika müddetle, basınç altında tutularak yapılacaktır.

5. Boylerin maksimum çalışma basıncı 8 atü, çalışma sıcaklığı 95 ºC olacaktır.

6. Her boyler, ebadına uygun olarak altına ahşap palet bağlanıp gövdesi hava kabarcıklı naylon ile sarılarak sevk edilecektir.

7. Boylerlerin gövde ve bombe sacları imalatında, emaye yapımına uygun Erdemir ST 22-24

özelliğinde (6224 ve/veya 7512) ve eşdeğerleri sac kullanılacaktır.

8. TS 303/3 normuna uygun boru kullanılacaktır. Boru serpantin imalinde kullanılacak, spiral

şeklinde kıvrılacak, alt sipir açılarak hem elektrikli ısıtıcı montajına uygun hale getirilecek hem de soğuk su girişindeki sıcaklık artırılacaktır.

9. Yüzey hazırlama işleminden geçirilmiş gövde içi ve serpantin dışı yüzeyleri sıcak suya, su

buharına, asite ve alkali metale mukavim olarak özel hazırlanmış minimum 200 maksimum 400 mikron kalınlıkta emaye ile kaplanacaktır.

10. Poliüretan ham maddesi olan poliol ve izosiyanat kullanılarak izolasyon kalınlığı 50 mm (35 yoğunlukta) olarak uygulanacaktır.

11. 10 Atü basınca dayanıklı özel ölçüde flanş kullanılacaktır.

12. Silikon esaslı conta kullanılacaktır.

13. Katodik koruma için yuvarlak çubuk şeklinde magnezyum anot kullanılacaktır.

14. DKP çelik saçtan imal edilen dış kılıflar, polyester esaslı fırın toz boya ile boyanacaktır.

15. Boyler kapaklar ABS plastik malzemeden imal edilecektir.

16. Boyler izolasyonu, 100-600 lt arasındaki tiplerde en az 50 mm. kalınlıkta 35 yoğunlukta

poliüretan, 800-1.000 lt arasındaki tiplerde en az 80 mm kalınlıkta sünger kullanarak sağlanmalıdır.

17. İstenildiği takdirde elektrikli ısıtma sistemi takılabilmelidir.

18. Termometre ve anot tester boyler üzerinde bulunacaktır.

19. Boylerlerin CE ve ISO 9001-2000 kalite belgeleri ek mevcut olacaktır.

20. Üretici firma tarafından minimum 2 yıl garanti verilmelidir.

21. Üretici firmanın, Mersin bölgesinde en az 1 adet münhasır yetkili servisi bulunmalıdır.

KAZAN ÇİLLER HAVALANDIRMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(3.5.8.)

Havalandırma ünitesi bir grup olup en az 167 m2 lik alanı havalandıracak şekilde dizayn edilmelidir.

Egzost Bölümleri:

- Egzost ve taze hava kısmına, dönüş havası ve dış ortam havası fanı yerleştirilecek ve egzost-taze hava bağlantı ağızları contalı olacaktır.

Fan bölümü :

- Dönüş veya taze hava fanlarıi çift emişli direkt akuple, radyal tip olacaktır. Tüm fanlar 3-hızlı ve CE-markalı kullanılacaktır. Fanın gövdeye bağlantısı, galvanis çelik flanşlı, sızdırmaz bir şekilde yapılacaktır. Fan bölümü üzerinde fana rahatça erişilebilecek şekilde tertiplenmiş bir bakım kapağı bulunacaktır. Elektrik motorunun ve ayrıca gövdenin topraklama hattı olacak ve tüm elektrik bağlantı malzemeleri CE markalı olacaktır.

KANAL TİPİ ASPİRATÖRLER:

- Kanal tipi fanlar hat boyunca devam eden iki kanal arasına yerleşerek aspiratör veya vantilatör olarak görev yapacaklardır. Fanlar az yer kaplayarak şekilde, galvaniz sactan mamul dikdörtgen veya yuvarlak kesitli olacaktır. Fan motorları bakım gerektirmeyen tip rulmanlı, dıştan rotorlu olacak ve fan çarkı motora direk bağlantılı olacaktır. Dikdörtgen modellerde fan motor ve çarkı gövdeden menteşeli bağlantılar sayesinde açılıp bakım ve temizliği kolayca yapılabilecek tipte olmalıdır. Monofaze tiplerde motor sargıları içerinde otomatik resetli termik koruma mevcut olacak, trifaze modellerde motor sargılarından termik koruma çıkış uçları bırakılmış olacaktır. Fan atış ağızlarında türbülansı azaltan yönlendirme kanatları bulunacaktır.

DİKDÖRTGEN KESİTLİ HAVA KANALI :

- Galvanizli çelik saçtan dikdörtgen kesitli hava kanalları, darbeye mukavim ve hava sızdırmaz şekilde imal edilecektir. Kanal, dirsek ve diğer tüm branşmanlar TS prEN 1507 standardına uygun olacaktır.

- Tüm kanal parçaları, dirsek ve branşmanlar, ses seviyesi ve aerodinamik açıdan optimum şekilde dizayn edilecek ve titizlikle monte edilecektir. Kanal parçaları birbirine, kanal kesitine göre seçilecek galvanizli profilden flanşlarla birleştirilecektir.

- Flanşlar arasında elastikliğini kaybetmeyen cinsten conta kullanılacaktır. Kanal parçalarının birbirine bağlanmasında kesinlikle kenetleme usulü kullanılmayacaktır. Kanal imalatında çelik profilden gerekli diyoganal ve çevresel sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. Askı tertibatı ve tüm diğer montaj malzemesi galvanizli olacaktır. Kullanılan tüm malzemeler DIN 4102 ye göre A2 sınıfından olacaktır.

- Tüm askı ve tespit elemanları dübel ile bina beton elemanlarına tespit edilecektir. Askı ve tespit elemanlarından yapıya titreşim geçmemesi için araya en az 8 mm kalınlığında lastik ara parçası konacak veya başka metotlar kullanılacaktır. Askı ve tespit elemanlarının bütün açık yüzeyleri çok iyi temizlenerek pasları giderildikten sonra iki kat galvaniz boya ile boyanacaktır.

- Tüm denetim ve temizleme kapakları, ölçüm elemanları yuvaları veya damper gibi balans lama elemanları ve hava debisini ölçmek için bırakılan delikler kolayca ulaşılabilir bölgelerde ve hava sızdırmaz şekilde olacaktır.

- Hava kanallarında keskin dönüşlerde kaçınılmaya çalışılacaktır. Kaçınılamayan keskin dönüşlerde, dirsek parçalarını çift cidarlı eğrisel kanatlar konacaktır. Menfezlere ve cihazlara bağlantılarda da flanşlar kullanılacak ve sızdırmazlık sağlanacaktır.

- Montaj sırasında bir ara veya tatil verilecekse kanal uçlarına plakalar vidalanıp uçlar kapatılacaktır.

- Bu kanalların imalinde kullanılacak galvanizli çelik sac kalınlıkları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

- En geniş kenarı 250 mm’ye kadar olanlarda                                0,50 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 499 mm’ye kadar olanlarda                                0,60 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 990 mm’ye kadar olanlarda                                0,75 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 1490 mm’ye kadar olanlarda                              0,90 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 1990 mm’ye kadar olanlarda                              1,00 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 2490 mm’ye kadar olanlarda                              1,15 mm (sac kalınlığı)

FLEXİBLE HAVA KANALI :

- Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, en az 45 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30 0C  ile +1400C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 2500 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/sn hızla hava geçebilen, yüzeyi alüminyum, ısı yalıtımsız, Avrupa yangın standardına sahip (M1) (yangını devam ettirmeyen) bükülebilir hava kanalının temini ve montajı olacaktır.

TOPLAYICI MENFEZLER  :

- Projelerde verilen, üfleme ve emiş menfezleri ölçüleri serbest hava geçiş alanı ölçüleri olup çerçeve ölçüleri ilave edilecektir. Tüm menfezler damperli olarak komple imal edilecektir.

- Bütün menfezler belirli miktarda havayı kullandıkları hacimde 0,25 m/sn. üzerinde hissedilir hava akımları ve ölü noktalar meydana getirmeyecek şekilde eşit miktarda yayabilecek kapasiteye haiz olarak temin ve tesis edileceklerdir.

- Toplayıcı menfezler projesindeki ölçülerine göre; alüminyumdan mamul tek sıra kanatlı, tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte çerçevesi , iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibatı, alüminyum menfez damperi menfezin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışarıdan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damper ve sızdırmazlık bağlantı malzemesi dahil her türlü birleştirme tespit malzemesi ile birlikte olacaktır.

GALVANİZLİ SU DEPOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ(3.5.10.)

• Su deposu, kenarları delikli 1080 x 1080 mm ebatlarında tamamı ST 37 Çelik siyah derin çekme sacdan mamul, sıcak daldırma galvaniz metodu ile kaplı plakaların M10 sıcak daldırma galvaniz kaplı cıvata , pul ve somunlar vasıtası ile birbirlerine monte edilmesi sureti ile imal edilecektir.

• Depo imalatında kullanılan malzemenin DIN standartlarına uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi için ürün tesliminde devlete bağlı bir laboratuvarda, üretici firma tarafından kimyasal analiz yaptırılmalı, ıslak kaşeli ve imzalı rapor sunulmalıdır.

• Plakalar arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için uygun kesite sahip EPDM kauçuk veya silikon contalar kullanılacaktır.

• Depo modül plakalarının ön yüzüne su basıncından sacın deformasyonunu veya şişmesini önleyecek preste derin çekme işlemi sırasında oluşturulan özel şekiller bulunacaktır.

• Depo konstrüksiyonu ileride deponun enine, boyuna ve yüksekliğine uzamasına hacmin büyütülmesine uygun yapıda olacaktır.

• Tüm depo iç takviyeleri ST 37 Çelik siyah derin çekme sacdan mamul, sıcak daldırma galvaniz metodu ile kaplı olarak imal edilecektir. Takviyeler gövdeye bir adeti yedek olmak üzere çift cıvata ile tutturulacaktır.

• Adam deliği depo gövdesine cıvatalı konstrüksiyon ile bağlı, kolaylıkla sökülüp takılabilir şekilde imal edilecektir.

• Tüm depo parçaları rahatlıkla taşınıp, yerine monte edilecek şekil ve ağırlıkta olacaktır.

• Depo altı depo gövdesinin komple toprak, beton veya yer kaplaması ile temasını kesecek şekilde PVC veya Polietilen diyafram ile kaplanacaktır.

• İmalatçı firmanın ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olması gerekmektedir.

• Depolar TSEK ve CE belgesine sahip olmalıdır.

• Depolar 2 yıl boyunca üretici firma garantisinde olacaktır.

• Her bir depoda tümü paslanmaz sac, pirinç ve kromaj kaplı pirinç olmak üzere aşağıda belirtilen aksesuarlar depo üzerine konulacaktır.

(Depo yüksekliğinin 1080 olması durumunda "depo tırmanma merdiveni" ve "menhol bakım kapağı" parça listesine dahil edilmeyecektir.

1. Depo giriş kapağı

2. Depo tırmanma merdiveni

3. Menhol bakım kapağı

4. Seviye göstergesi

5. Seviye gösterge vanası

6. Su çıkış vanası

7. Depo taşma ağzı ve borusu

8. Küresel blöf vanası olmalıdır.

MUTFAK HAVALANDIRMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.5.9.)

Mutfak havalandırma sistemi bir bütün olup en az 157 m2 lik alanı havalandıracak şekilde kurgulanmalıdır.

- Cihazın Yapısı

- Cihaz TSEK belgeli olacaktır.

- Cihaz gövdesi, min. 25 mm. izolasyon kalınlığında çift cidarlı panellerden meydana gelecektir ve cihazın dışı standart bir RAL rengine boyanacaktır.

- Cihaz her iki tarafına flanşlı kanal bağlanabilir özellikte olacaktır. Kanal çıkışı, cihazın yan yüzünde yada üstünde olacaktır.

- Cihaz dış ortamda çalışmaya uygun özellikte olacaktır.

- Cihazın konstrüksiyonu, motor hava akımının dışında kalacak biçimde olmalıdır.

- Cihazın gövdesi alüminyum eloksallı profil çerçeveden ve duvarları, tavanı ve tabanı çift cidarlı sandviç panellerden müteşekkil olacaktır.

- Filtre Hücresi

- Yağ tutma özelliğine sahip metalik filtre kullanılacaktır.

- Filtreler cihaza bakım kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir çerçeve konstrüksiyonuna haiz olacaklardır.

- Filtre bakım kapakları, yan cidarda olacaktır.

- Filtre çerçeveleri galvanizli çelikten mamul olacaktır.

- Yağ tutucu filtrenin altında drenaj tavası bulunmalıdır.

- Fan hücresi

- Fanlar seyrek, geriye eğik kanatlı tip yüksek verimli fan olacaktır.

- Fanlar kayış kasnak tahrikli statik ve dinamik balansları yapılmış olacaktır.

- Elektrik motoru, hava akımının dışında kalacak şekilde dizayn yapılmalıdır.

- Elektrik motorunun ve ayrıca gövdenin topraklama hattı olacak ve tüm elektrik bağlantı malzemeleri TSE,CE markalı olacaktır. Elektrik motoru, IP 55 koruma sınıfı motor olacaktır.

4. Garanti Koşulları:

Ürünler en az 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Teknik konularda ve sistem ya da cihazların kullanımı ile ilgili ayrıntılı ve yeterli egitim montaj sırasında verilmelidir

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları birlikte verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 9 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 9 | KLİMA | adet |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Split Kaset ve Multi sistem klima | 72 |

Satınalım Yapılacak Klima adetleri;

*2 adet en az  48.000 btu  kaset tipi ( kahvaltı salonu için), * 1 adet multi sistem dış ünite ile en az  24.000 BTU 4 yön kaset tipi iç ünite * 1 adet en az  12.000  btu tek yön kaset tipi iç ünite ( resepsiyon ve karşılama için ) *64 adet en az  12.000 btu duvar tipi split klima (standart odalar için), * 4 adet en az  18.000 BTU (suit odalar için) duvar tipi split klima

aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

Kaset tipi klima, Duvar tipi klima teknik şartnamesi

Kaset Tipi için Teknik Özellikler;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		en az  44000

- Soğutma Kapasitesi (kW)		en az  “12,89

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		en az  49500

- Isıtma Kapasitesi (kW)		en az  14,5

- EER (Nominal) Soğutma kW		en az  3,01

- COP (Nominal) Isıtma kW		en az  3,22

- Hava Debisi (Dış Ünite)m3/dk		en az  1.650

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		en az  48/51/53

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	en az 380-415/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)		en az  7

- Kompresör 			                 Rotary

- Bakır Boru çapları – sıvı		en az 1/2 -12,7

- Bakır Boru çapları – gaz		en az 3/4 – 19,05

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	en az 50/30

- Çalışma Sıcaklığı ısıtma		en az -7/24

- Çalışma Sıcaklığı soğutma		en az 21/43

Multi Sistem Klima için Teknik Özellikler;

Dış Ünite için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		en az  4.200 - 29.000

- Soğutma Kapasitesi (kW		en az  1,2 – 8,5

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		en az  4.800 – 32.500

- Isıtma Kapasitesi (kW)		en az  1,4 – 8,8

- Çalışma Akımı (Soğutma) (A)		en az  2,3 - 13

- Çalışma Akımı (Isıtma) (A		en az  3 – 12,5

- Güç Sarfiyatı (Soğutma) (kW)		en az  0,53 – 3,01

- Güç Sarfiyatı (Isıtma) (kW)		en az  0,63 – 2,79

- Hava Debisi x Fan Adedi		en az  35 (1,236 ) x 1

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	en az  220-240/50

- Kompresör 			İkiz Rotary İnverter

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	en az  25

Tek Yön Kaset 12.000 BTU için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		en az  12000

- Soğutma Kapasitesi (kW		en az  3,52

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		en az  13.200

- Isıtma Kapasitesi (kW)		en az  3,87

- Çalışma Akımı Nominal		en az  0,56

- Motor Çıkış gücü (W)		                en az   14

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		en az  336/283/247

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	en az  220-240/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)		en az  1,3

4 Yön Kaset tipi 24.000 BTU için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		en az  24000

- Soğutma Kapasitesi (kW		en az  7,03

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		en az  26.400

- Isıtma Kapasitesi (kW)		en az  7,74

- Çalışma Akımı Nominal		en az  0,8

- Motor Çıkış gücü (W)		                en az   60

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		en az  600/530/459

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	en az  220-240/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)		en az  2,1

Duvar Tipi için Teknik Özellikler;

12.000 BTU için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		en az  12000

- Soğutma Kapasitesi (kW		en az  3,52

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		en az  12.500

- Isıtma Kapasitesi (kW)		en az  3,70

- Çalışma Akımı (Soğutma) (A)		en az  4,45

- Çalışma Akımı (Isıtma) (A		en az  4,32

- Güç Sarfiyatı (Soğutma) (kW)		en az  1,09

- Güç Sarfiyatı (Isıtma) (kW)		en az  1,02

- EER (Nominal) Soğutma kW		en az  3,23

- COP (Nominal) Isıtma kW		en az  3,63

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		en az  420/500/550

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	en az  220-240/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)		en az  1.2

- Kompresör 			Rotary / On-Off

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	en az  20

- İç Ünite Çalışma Aralığı Soğutma C	en az  +21C - +43 C,

- İç Ünite Çalışma Aralığı Isıtma  C	en az  -7C - +24 C,

18.000 BTU için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		en az  17000

- Soğutma Kapasitesi (kW		en az  4,98

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		en az  18000

- Isıtma Kapasitesi (kW)		en az  5,28

- Çalışma Akımı (Soğutma) (A)		en az  10

- Çalışma Akımı (Isıtma) (A)		en az  10

- Güç Sarfiyatı (Soğutma) (kW)		en az  1,550

- Güç Sarfiyatı (Isıtma) (kW)		en az  1,523

- EER (Nominal) Soğutma kW		en az  3,21

- COP (Nominal) Isıtma kW		en az  3,47

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		en az  550/650/780

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	en az  220-240/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)		en az  2.6

- Kompresör 			Rotary / On-Off

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	en az  25

- İç Ünite Çalışma Aralığı Soğutma C	en az  +21C - +43 C,

- İç Ünite Çalışma Aralığı Isıtma  C	en az  -7C - +24 C, özellikleri olmalıdır.

3. Garanti Koşulları: cihazlar üretici firma tarafından en az 2 yıl, en fazla 3 yıl servis garantisi ve 10 yıl için yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: montajlama, bakım ve onarım hizmetleri yetkili servisler tarafında yapılmalıdır. Yaygın yetkili servis ağına sahip olmalıdır. Klimanın markası ulusal ve uluslar arası tarafından tanınırlığını ve kalitesini ispatlamış bir marka olmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : ARSLAN TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri

İşin kapsamı banyo duşa kabin, klozet ve duş teknesi değişimi şeklinde olacaktır. Mevcutta bulunan klozet (rezervuar dahil), duşa kabin ve duş teknesi sökülüp yerine takılacaktır.

  - Ödeme şartları

Sözleşme imzalanması aşamasında %30 kalanı iş tesliminde fatura karşılığı olacaktır.

  - Diğer

- Teknik Şartname

A- Yapım

Zemin ve duvar seramik kırımı yapılacaktır.

B- Mekanik

mekanik anlamda bir değişiklik yapılmayacak

C- Elektrik

Elektrik ile ilgili bir yapım olmayacaktır.

- Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler) amaçlı çizimler ihale dosyasında sunulacaktır.

DUŞAKABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

* camları temper cam olmalı ve kalınlığı 5 mm olmalıdır.

* Profiller saf aliminyumdan üretilmiş olmalıdır.

* Kullanılacak fitiller antibakteriyel olmalıdır.

* Duşa kabin hareket rulmanları bilyalı olmalıdır.

KLOZET TEKNİK ŞARTNAMESİ

* yerden tasarruf sağlayacak imkan sağlamalı, estetik görünmelidir.

*Minimum 400 kg ma dayanım mukavemeti olmalıdır.

*bakım onarımda kolay sökülüp takılabilmelidir.

* “Kokusuz Klozet” sistemi kokuya sebep olan partiküllerin

temizlenmesine yönelik ek fonksiyonu olmalıdır.

* Gömme rezervuar   3/6 lt   8.5 cm  ince sessiz su tasarruflu  buton  3/6 lt mat krom olmalıdır.

DUŞ TEKNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

* yerden tasarruf sağlayacak imkan sağlamalı, estetik görünmelidir.

*bakım onarımda kolay sökülüp takılabilmelidir.

* Kolay temizlenebilmelidir.

* Küvetlerde 4mm, duş teknelerinde 3,2mm kalınlıkta ithal akrilik levha kullanılmalıdır. Duş tekneleri, küvet ve panelleri akrilik olduğu için ürünün renk bütünlüğü sağlanmalıdır. Zaman içinde sararma olmamalı, plaka üzerinde ufak benekler oluşmamalıdır.

* Hijyenik olmalıdır.

Diğer aksesuarlar ve vitrifiye:

*Lavabo  estetik görünmelidir. Bakım onarında kolay sökülüp takılmalıdır. 10 yıl garantili

*Armatür  bakım onarımda kolay sökülüp takılmalıdır. 5 yıl garantili  filtreli musluk ile monte edilmelidir.

*Sürgülü el duşu  5 yıl garantili  olmalıdır.

*Seramikler  birinci kalite olmalıdır. Otel kullanımına uygun seramik olmalıdır. Ebat ve renk kodları aynı olmalıdır. Kullanılacak derz ve yapıştırıcı malzemeleri kapsam içindedir.

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı

İş planını sözleşme aşamasında yüklenici firma sunacaktır.

  - Kalite Güvence Sistemi

Firmanın takacağı ürünler uluslararası tanınırlığı olan kalitesini herkez tarafından ispatlamış ürünler olacaktır.

  - Tasarım Değişiklikleri

Sözleşme aşamasında sunulan tasarım proje sonunda esas kabul edilecektir.

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma  Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

Keşif Özeti

| No | Kalem No | TANIM | Birim | Miktar | Fiyat (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | YIKIM |  |  |  |
| 1 | Şartname 20 | Mevcut zemin fayanslarının yıkılması (72odanın (5 m2 lik) banyo zeminin yıkılarak yeniden yapılması) | m2 | 360 |  |
| 2 | Şartname 20 | Mevcut duvar fayansların yıkılması (72 odanın duvar fayanslarının (16,5 m2 lik) yıkılarak yeniden yapılması) | M2 | 1188 |  |
|  |  | Toplam | M2 | 1548 |  |